## stlačený vzduch
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
KOMPLEXNÍ SIMILAČNÍ CENTRUM MU, Brno - Bohunice
Stlačený vzduch
Zdroj stlačeného vzduchu
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 005, 008
1 | Demontáž a montáž klinický kompresor | 2 | ks | 0 | 0
Kompresorová jednotka sestává ze 3 kompresorů
o celkovém příkonu 18,5 kW a z modulu úpravy
(sušení + filtrace) a zásoby stlačeného vzduchu
včetně řídící jednotky
Bezolejové dvouválcové kompresory jsou umístěny
v pevném ocelovém rámu. V rámu jsou umístěny
rovněž tlakové nádoby s příslušnými
pneumatickými armaturami. Na boční straně rámu je
uchycen adsorpční sušič a řídící jednotka
Základní technická data kompresorové jednotky:
Max. pracovní tlak 8 bar
Sací výkon 2.340 litrů/min. při přetlaku 5 bar
Pracovní přetlak 6 až 8 bar, PV 10 bar
Připojení na el. síť 400 V / 50 Hz
Příkon el. energie 18,5 kW / 34A
Objem zásobníku 500 litrů
Stupeň sušení atmosférický rosný bod - 40°C
Hlučnost 91 dB(A)
Hmotnost 690 kg
Připojení stlačeného vzduchu G1“
2 | Dodávka a montáž systém odvodu kondenzátu | 10 | m | 0 | 0
tlaková hadice PVC DN10, PN16
3 | Elektrická instalace - propojení ve stanici, | 1 | ks | 0 | 0
regulace, ovládání, klinický kontrolní display
4 | Závěrečné zkoušky a revize, uvedení do provozu, | 1 | ks | 0 | 0
předání uživateli
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Rozvod stlačeného vzduchu
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 005, 006, 007, 008
5 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 75 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
6 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 120 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
7 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | 25 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
8 | Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 | 265 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
9 | Dodávka a montáž měděná trubka 42x1,5 | 250 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
10 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 4345 | g | 0 | 0
75x2 + 120x4g + 25x5g + 265x6g + 250x8g = 4345g
11 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 4 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
12 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 4 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 38x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
13 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 6 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 57x3,2/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
14 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 1 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 76x3,2/6,5m
s požární odolnotí 30 minut
utěsnění protipožární ucpávkou bez omezení
dilatačních schopnosti potrubí
15 | Dodávka a montáž pěnová chránička potr. Cu28x1 | 200 | m | 0 | 0
uloženého v podlaze
16 | Dodávka a montáž mosazný nástavec G1/2" | 84 | ks | 0 | 0
na trubku Cu22x1 - vnitřní závit
17 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1/2", PN20 | 23 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců - odběr
Značení dle ČSN EN 7396-1
18 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 | 3 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
19 | Dodávka a montáž ventilová krabice průchozí | 2 | ks | 0 | 0
(skupinový uzávěr), včetně dvířek, pod omítku,
bílé provedení
1x kulový uzávěr G3/4", 1x kontrolní manometr
Značení dle ČSN EN 7396-1
20 | Dodávka a montáž ventilová krabice průchozí | 11 | ks | 0 | 0
(skupinový uzávěr), včetně dvířek, pod omítku,
bílé provedení
1x kulový uzávěr G5/4", 1x kontrolní manometr
Značení dle ČSN EN 7396-1
21 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 735 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
22 | Nátěr, značení a barevné označení potrubí | 735 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
23 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN40 | 735 | m tr. | 0 | 0
24 | Úseková tlaková zkouška | 13 | ks | 0 | 0
25 | Závěrečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Konzole a příchytný materiál
| Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný | Materiálové provedení a vzdálenosti podpor
| materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek | dle ČSN EN 7396-1
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 005, 006, 007, 008
26 | konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 | 75 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 75:1,0=75
27 | konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 | 80 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 120:1,5=80
28 | konzola (podpěra) pro 1xCu22x1 | 15 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,6 metru - 25:1,6=15
29 | uchycení v podlaze (podpěra) pro 1xCu28x1 | 100 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,8 metru - 200:2,0=100
30 | konzola (podpěra) pro 1xCu42x1,5 | 84 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 3,0 metru - 250:3,0=84
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ostatní
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 005, 006, 007, 008
31 | Protipožární ucpávka | 6 | ks | 0 | 0
certifikovaná ucpávka dle předpisů PO
32 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | 1 | kpl | 0 | 0
33 | Zahájení a vedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
Ukončení a předání stavby
34 | Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 | 12 | HZS | 0 | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
| CENA VŠECH POLOŽEK /Kč/ |  |  |  | 0
| Liberec, 09/2017 |  | Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk
TK PROJEKT Liberec

## semi-suché sání
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
KOMPLEXNÍ SIMILAČNÍ CENTRUM MU, Brno - Bohunice
Semi-suché sání
Zdroj semi-suchého sání
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 002, 009
1 | Dodávka a montáž klinická sací jednotka | 2 | ks | 0 | 0
Sací agregát tvoří čtyři sací ventilátory
s příslušenstvím o celkovém příkonu 10,5 kW
včetně řídící jednotky.
Bezolejové dvouválcové kompresory jsou umístěny
v pevném ocelovém rámu. V rámu jsou umístěny
rovněž tlakové nádoby s příslušnými
pneumatickými armaturami. Na boční straně rámu je
uchycen adsorpční sušič a řídící jednotka
Základní technická data sacího agregátu:
Nastavení výstupního podtlaku -160 mbar
Výkon 4x 3000 litrů/min., celkem 12000 litrů/min.
Připojení na el. síť 400 V / 50 Hz
Příkon el. energie 10,8 kW / 21,1A
Hlučnost 74 dB (A)
Hmotnost 360 kg
Připojení sání 2x DN110
Připojení odtahu DN110
2 | Dodávka a montáž centrální separační nádoba | 2 | ks | 0 | 0
včetně proplachu a odtokového čerpadla
3 | Dodávka a montáž odlučovač amalgamu | 4 | ks | 0 | 0
4 | Dodávka a montáž systém odpadu z odlučovače | 10 | m | 0 | 0
amalgámu HT pr. 40 mm
5 | Elektrická instalace - propojení ve stanici, | 1 | ks | 0 | 0
regulace, ovládání, klinický kontrolní display
6 | Závěrečné zkoušky a revize, uvedení do provozu, | 1 | ks | 0 | 0
předání uživateli
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Rozvody semi-suchého sání
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 002, 003, 004, 005, 009
7 | Dodávka a montáž | 225 | m | 0 | 0
potrubí materiál plast HTpr.40 mm vč. tvarovek
(oblouky 45°, hrdla, přechodky, odbočky)
materiál podle normy DIN 19560
8 | Dodávka a montáž | 70 | m | 0 | 0
potrubí materiál plast HT pr. 50 mm vč. tvarovek
(oblouky 45°, hrdla, přechodky, odbočky)
materiál podle normy DIN 19560
9 | Dodávka a montáž | 195 | m | 0 | 0
potrubí materiál plast HT pr. 75 mm vč. tvarovek
(oblouky 45°, hrdla, přechodky, odbočky)
materiál podle normy DIN 19560
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
10 | Dodávka a montáž | 140 | m | 0 | 0
potrubí materiál plast HT pr. 110 mm vč. tvarovek
(oblouky 45°, hrdla, přechodky, odbočky)
materiál podle normy DIN 19560
11 | Dodávka a montáž | 4 | ks | 0 | 0
příprava pro připojení odsávacího ogregátu
mufna materiál plast HT pr. 110 mm
12 | Dodávka a montáž | 84 | ks | 0 | 0
příprava pro připojení simulátorů a souprav
hrdlo materiál plast HT pr. 40 mm
13 | Spojovací a těsnící materiál | 1 | kpl | 0 | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Konzole a příchytný materiál
| Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný | Materiálové provedení a vzdálenosti podpor
| materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek | dle ČSN EN
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 005, 006, 007, 008
14 | konzola (podpěra) pro 1xHT pr. 40 mm | 225 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 225:1,0=225
15 | konzola (podpěra) pro 1xHT pr. 50mm | 58 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,2 metru - 70:1,2=58
16 | konzola (podpěra) pro 1xHT pr. 75 mm | 122 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,6 metru - 195:1,6=122
17 | konzola (podpěra) pro 1xHT pr. 110 mm | 56 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 2,5 metru - 140:2,5=56
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ostatní
18 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | 1 | kpl | 0 | 0
19 | Zahájení a vedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
Ukončení a předání stavby
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
| CENA VŠECH POLOŽEK /Kč/ |  |  |  | 0
| Liberec, 09/2017 |  | Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk
TK PROJEKT Liberec