## REKAP
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
D 209 - VENKOVNÍ ROZVODY SLP (NAPOJENÍ NA UKB)
REKAPITULACE
| Název ODDÍLU | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč)
Celkem za | 1 Elektrická požární signalizace (EPS) | 0 | 0
Celkem za | 2 Universální kabelážní systém, telefon (SK,TEL) | 0 | 0
Celkem za | 4 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) | 0 | 0
Celkem za | 7 Kamerový systém (CCTV) | 0 | 0
Celkem za | 11 Nouzový zvukový systém (NZS) | 0 | 0
Celkem za | 12 Společné trasy | 0 | 0
Celkem za | 13 HZS |  | 0
Celkem za | montáž | 0
Celkem za | dodávku | 0
Celkem | bez DPH | 0
Celkem | včetně DPH 21% | 0

## POLOZKY
SIMULAČNÍ CENTRUM MU | [9 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
D 209 - VENKOVNÍ ROZVODY SLP (NAPOJENÍ NA UKB)
P.č. |  | typové označení | Název položky | MJ | cenová soustava | množství | dodávka cena / MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž cena / MJ | montáž celkem (Kč)
Díl: |  | 1 | Elektrická požární signalizace (EPS)
ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STÁV.SYSTÉMEM V UKB - SCHRACK SECONET
Kabely
|  |  | Kabel 2x2x0,8 mm2. Funkční schopnost při požáru podle ČSN EN 60331. Spolu s trasou musí vytvořit integrovaný kabelový systém s certifikací podle ZP27/2008 na min. P-30-R. Měděné jádro, stínění. Barva izolace hnědá. Pevně uložený do příchytek / ve zdivu. | m | vlastní | 1250 |  | 0 |  | 0
|  |  | TCEPKPFLE 5XN0.8 do kabelovodu | m | vlastní | 1760 |  | 0 |  | 0
|  |  | Skříň s funkční schopností při požáru pro přechod zemního kabelu na vnitřní a pro uložení přep.ochran | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Přepěťová ochrana sběrnice RS485 | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Měření kontinuity smyčky | ks | vlastní | 4 |  |  |  | 0
| Celkem za |  | 1 Elektrická požární signalizace (EPS) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 2 | Universální kabelážní systém, telefon (SK,TEL)
RACKY
|  |  | Optická vana pro vyvaření 24 vláken LC, duplex, plně vybavená | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
Kabeláže
|  |  | Optický mikrokabel 48 vl. AW FLEX, OD 4,1 mm, PA orange plášť | m | vlastní | 1000 |  | 0 |  | 0
|  |  | Minitrubička HDPE 12x2,0 pro přímé položení do země s potiskem | m | vlastní | 760 |  | 0 |  | 0
|  |  | Minitrubička LSZH 12x2,0 pro přímé položení do země s potiskem | m | vlastní | 240 |  | 0 |  | 0
Aktivní prvky
|  |  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L3, 24x SFP port, musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2" | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | 1000Base-LX Mini GBIC w/LC connector | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Svár optického vlákna | ks | vlastní | 192 |  |  |  | 0
|  |  | Měření optického vlákna včetně vyhotovení protokolu | ks | vlastní | 96 |  |  |  | 0
| Celkem za |  | 2 Universální kabelážní systém, telefon (SK,TEL) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 4 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)
ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STÁV.SYSTÉMEM V UKB - ASSET
Detektory, klávesnice, moduly
|  |  | Ovládací klávesnice, dvouřádkový display Rozměr desky – 146 x 121 mm Rozměr včetně krytu - 157 x 135 x 34 mm Napájení – 12 V= (Jmenovité napětí 13.8V=) Odběr – 200 mA (bez připojené čtečky) Display - Dvouřádkový LCD 2 x 20 znaků, zelený podsvit (možno změnit) Čtecí hlava - interní Elatec ID12, nebo možnost připojení externí Montáž – na zeď Materiál - Spodní část – Kov, Kryt - Plast Hmotnost – cca 400g. Pracovní teplota – -10°C - +40°C Pracovní vlhkost – 10 – 80 % Krytí – IP 30 | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Napájecí zdroj 12V/2A v kovové bedně, místo pro aku max 17 Ah | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Akumulátor 17 Ah | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | přepěťová ochrana napájecího vstupu 230V do zdroje, typ 3, In=10A, vč. filtru pro jemné odrušení | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | FTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace LSOH, uložení ve žlabu nebo trubce | m | vlastní | 95 |  | 0 |  | 0
|  |  | Napájecí kabel 2x1.5 H05VV-F | m | vlastní | 10 |  | 0 |  | 0
|  |  | Výchozí revize PZTS | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 4 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 7 | Kamerový systém (CCTV)
ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STÁV.SYSTÉMEM V UKB - AVIGILON
Zařízení
|  |  | Videoserver je určen pro nahrávání maximálně 64 IP kamer, Intel (R) Xeon (R) 6 core, 4GB RAM, LFF, možnost přidat dalších 7 HDD, RAID 0,1,5,6 VGA výstup, 2x 1GBlan, zdroj 560W GOLD +, rackové provedení 2U, bez audio výstupu, 3 rok záruka, Microsoft Windows 10 Pro 64bit. 4x Ethernet 1Gb, redundantní zdroj. | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | SATA DISK 2000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 měsíců | ks | vlastní | 14 |  | 0 |  | 0
|  |  | Switch 24 Ethernet 10/100/1000 PoE 370W, 4x 1G SFP, L2 ,PoE (802.3af), případně PoE+ (802.3at), multicast IGMP snooping a prioritizace (QoS) musí odpovídat parametrům v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2" | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
Software
|  |  | Profesionální software Avigilon Control Center Enterprise pro monitorování, nahrávání a ovládání megapixelových kamer a web serverů, vyhledávání osob podle vzoru, podpora dalších značek, licence pro 48 kamer/web serverů, klientský software zdarma, neomezený počet klientů připojených v jeden čas, možnost nahrávat kamery do rozlišení 7K, virtual matrix pro 100 monitorů ovladatelných pomocí jedné klávesnice a myši, až 64 kamer na jednom monitoru i s možnosti úpravy velikosti oken, zahájení spolupráce mezi klientskými stanicemi - odevzdání digitálního zoomu kamery jinému operátorovi, synchronizovat uživatele s Active Directory existující sítě, možnost posunout automaticky alarm na dalšího uživatele v případě nečinnosti, systém odolný vůči posunu na letní čas | ks | vlastní | 1 |  | 0
|  |  | Profesionální software Avigilon Control Center Enterprise pro monitorování, nahrávání a ovládání megapixelových kamer a web serverů, vyhledávání osob podle vzoru, podpora dalších značek, licence pro 8 kamer/web serverů, klientský software zdarma, neomezený počet klientů připojených v jeden čas, možnost nahrávat kamery do rozlišení 7K, virtual matrix pro 100 monitorů ovladatelných pomocí jedné klávesnice a myši, až 64 kamer na jednom monitoru i s možnosti úpravy velikosti oken, zahájení spolupráce mezi klientskými stanicemi - odevzdání digitálního zoomu kamery jinému operátorovi, synchronizovat uživatele s Active Directory existující sítě, možnost posunout automaticky alarm na dalšího uživatele v případě nečinnosti, systém odolný vůči posunu na letní čas | ks | vlastní | 1 |  | 0
|  |  | Profesionální software Avigilon Control Center Enterprise pro monitorování, nahrávání a ovládání megapixelových kamer a web serverů, vyhledávání osob podle vzoru, podpora dalších značek, licence pro 4 kamery/web servery, klientský software zdarma, neomezený počet klientů připojených v jeden čas, možnost nahrávat kamery do rozlišení 7K, virtual matrix pro 100 monitorů ovladatelných pomocí jedné klávesnice a myši, až 64 kamer na jednom monitoru i s možnosti úpravy velikosti oken, zahájení spolupráce mezi klientskými stanicemi - odevzdání digitálního zoomu kamery jinému operátorovi, synchronizovat uživatele s Active Directory existující sítě, možnost posunout automaticky alarm na dalšího uživatele v případě nečinnosti, systém odolný vůči posunu na letní čas | ks | vlastní | 1 |  | 0
|  |  | Profesionální software Avigilon Control Center Enterprise pro monitorování, nahrávání a ovládání megapixelových kamer a web serverů, vyhledávání osob podle vzoru, podpora dalších značek, licence pro 1 kameru/web server, klientský software zdarma, neomezený počet klientů připojených v jeden čas, možnost nahrávat kamery do rozlišení 7K, virtual matrix pro 100 monitorů ovladatelných pomocí jedné klávesnice a myši, až 64 kamer na jednom monitoru i s možnosti úpravy velikosti oken, zahájení spolupráce mezi klientskými stanicemi - odevzdání digitálního zoomu kamery jinému operátorovi, synchronizovat uživatele s Active Directory existující sítě, možnost posunout automaticky alarm na dalšího uživatele v případě nečinnosti, systém odolný vůči posunu na letní čas | ks | vlastní | 2 |  | 0
|  |  | Profesionální software Avigilon Control Center Enterprise pro monitorování, nahrávání a ovládání megapixelových kamer a web serverů, vyhledavani osob podle vzoru, podpora dalších značek, licence pro 1 kameru/web server, klientský software zdarma, neomezený počet klientů, podpora dalších značek | ks | vlastní | 2 |  | 0
|  |  | Grafická nadstavba pro ITC kamery Dahua. Aplikaci umíme přizpůsobit na míru dle požadavků zákazníka. Při zakoupení tohoto produktu je potřeba absolvovat školení. | ks | vlastní | 2 |  | 0
|  |  | Aplikace na propojení Dahua ITC kamer a Avigilon ACC serveru. Aplikace běží jako Windows služba a po přečtení SPZ na kameře Dahua se odešle tato značka jako text přes POS do Avigilonu. Pro funkčnost v ACC je nutná licence ACC5-POS-1STR. | ks | vlastní | 2 |  | 0
|  |  | 48 Failover licencí pro software Avigilon verze Enterprise, licence zajistí zálohu záznamu na sekundární nebo terciální nahrávací server při selhání primárního serveru | ks | vlastní | 1 |  | 0
|  |  | 8 Failover licencí pro software Avigilon verze Enterprise, licence zajistí zálohu záznamu na sekundární nebo terciální nahrávací server při selhání primárního serveru | ks | vlastní | 1 |  | 0
|  |  | 4 Failover licence pro software Avigilon verze Enterprise, licence zajistí zálohu záznamu na sekundární nebo terciální nahrávací server při selhání primárního serveru | ks | vlastní | 1 |  | 0
|  |  | 1 Failover licence pro software Avigilon verze Enterprise, licence zajistí zálohu záznamu na sekundární nebo terciální nahrávací server při selhání primárního serveru | ks | vlastní | 2 |  | 0
Klient CCTV
|  |  | PC - klientský počítač musí odpovídat parametrům v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2" určený k monitorování / vzdálené monitorování, je určen k monitorování do 64 kamer, možnost připojení 4 monitorů, i7 core, 4GB RAM, systémový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non hot plug HDD, samostatná graficka karta s VGA, HDMI a 2x DVI-D výstupem (není možné použít redukci na VGA), DVDRW, Ethernet 1Gb, zdroj 300w, Micro ATX Tower audio výstup, Microsoft Windows 7P / 8P | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | 20.7" Full HD CCTV WLED LCD monitor, uzpůsobený pro použití 24 hod./7 dní v týdnu, max. rozlišení 1920x1080 px, poměr stran 16:9, pozorovací úhel 130°/178°, 16.7 ml. barev, 1x VGA vstup, 1x audio vstup, 1x HDMI vstup, kontrast 1000:1, jas 250cd/m2, napájení 100-240 V AC, zabudované reproduktry, stojan na stůl, VESA 100, rozměry 490,3 x 292,3 x 48,3 mm, 2,5 kg | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Držák na 4 monitory o velikosti 10–27", monitory lze uchytit pomocí VESA, držák je určený k instalaci na desku stolu o tloušťce 20–120 mm, materiál letecký hliník, nosnost 9 kg, úhel natočení ± 90°, rotace ± 180°, vestavěný USB 3.0 hub - dva porty, rozměry max. výška 812 mm max. rozpětí 1074 mm | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
Ostatní
|  |  | Oživení a nastavení celého systému CCTV | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Výchozí revize CCTV | kpl | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Celkem za | 7 Kamerový systém (CCTV) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 11 | Nouzový zvukový systém (NZS)
ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STÁV.SYSTÉMEM V UKB - BOSCH PRAESIDIO
Zařízení
|  |  | Montážní sada M5 pro 19" komponenty | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Drobný montážní a instalační materiál k RACKu celkem | ks | vlastní | 1 |  | 0
|  |  | Centrální řídící jednotka ozvučovacího a evakuačního systému Praesideo dle ČSN EN 60849 - vybavená všemi dostupnými funkcemi a řídící veškerou činnost systému prostřednictvím komunikace po optických kabelech - 28 audio kanálů v CD kvalitě, paměť poplachů a chybových hlášení, automatické testování všech činností systému, manager 256 přednahraných zpráv, konfigurace a ovládání z PC, sw. součástí každé ústředny zdarma, dálkový dohled, interní reproduktor pro příposlech, výstup pro sluchátka | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
Druhá řídicí jednotka je určena pro výměnu stávající nejstarší řídicí jednotky LBB 4401 (kompatibilita verzí SW).
|  |  | PRS-4OMI4 OMNEO INTERFACE | ks | vlastní | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  | PRS-CSI Praesideo - interface dálkové stanice hlasatele | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | PRS-CSR Praesideo - dálková stanice hlasatele | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | LBB4432/00 Praesideo - klávesnice stanice hlasatele | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | PRS-FINNA Rozhraní pro optické vedení, bez síťové adresy | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | PRS-48CH12 Nabíječ baterií evakuačního rozhlasu 48V Nabíječ baterií, který je navržen pro ozvučovací a evakuační rozhlasy k zajištění trvalého nabití záložních baterií. Nabíječ je v 19“ provedení pro montáž do datových rozvaděčů a nabíjejí olověné baterie, poskytující napětí 24V, resp. 48V. Tento nabíječ je plně kompatibilní a certifikovaný podle EN 54-4 a jedná se o vysoce kvalitní, inteligentní, mikroprocesorem řízené zařízení. | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Akumulátor 12V/75Ah, M6 | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | LBB 4416/01 Systémový kabel Praesideo včetně konektorů - 50 cm | ks | vlastní | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  | LBB 4416/02 Systémový kabel Praesideo včetně konektorů - 2m | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | XLR Cable, 5 m | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | přepěťová ochrana na vstupu do nabíječe, typ 3, In=16A, vč. filtru pro jemné odrušení | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | provozní kniha NZS | ks | vlastní | 1 |  | 0
Software:
|  |  | PRS-SWCS Praesideo - software pro PC stanici hlasatele server | ks | vlastní | 1 |  | 0
|  |  | PRS-SWCSL-E Praesideo - software pro PC stanici hlasatele licence na síť | ks | vlastní | 3 |  | 0
|  |  | PRS-CSC-E Praesideo - software pro PC stanici hlasatele klient - e-lic | ks | vlastní | 1 |  | 0
|  |  | PC stanice pro SWCST (dotykový panel). Nároky na HW PC a OS dle doporučení aktuálně dostupné verze SWCST. | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Ethernet Switch (propojení 3xNCO, 1x PC, 1x Servis, 3x OMNEO INTERFACE, rezerva) dle aktuálního doporučení výrobce Bosch min. 12x 10/100Mb L2 | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
Kabeláže
|  |  | Univerzální kabel Central Tube 12vl., G.652D, LSZH, FR 60331 OD 7,0 mm | m | vlastní | 1000 |  | 0 |  | 0
|  |  | Minitrubička HDPE 12x2,0 pro přímé položení do země s potiskem | m | vlastní | 760 |  | 0 |  | 0
|  |  | Minitrubička LSZH 12x2,0 pro přímé položení do země s potiskem | m | vlastní | 240 |  | 0 |  | 0
Ostatní
|  |  | Programování a konfigurace systému Kompletní práce spojené s programováním a konfigurací systému | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Kompletace systému Osazení prvků ústředny do rozváděče(-ů), propojení, HW / SW konfigurace systému, česká lokalizace FW, oživení | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Výchozí revize NZS | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 11 Nouzový zvukový systém (NZS) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 12 | Společné trasy
|  |  | celoplechový žlab 100x100mm, vč. stropních závěsů, tvarovek, spojovací a úchytový materiál | m | vlastní | 115 |  | 0 |  | 0
Společné trasy - zařízení k protipožárnímu zásahu
|  |  | Kabelová příchytka pro 1 až 2 kabely. Spolu s kabely musí být zajištěna certifikace podle ZP27/2008 na P30-R (30 minut) | ks | vlastní | 500 |  | 0 |  | 0
Ostatní
|  |  | tuhá elektroinstalační trubka pr. 16mm vč. úchytek | m | vlastní | 120 |  | 0 |  | 0
|  |  | tuhá elektroinstalační trubka pr. 25mm vč. úchytek | m | vlastní | 120 |  | 0 |  | 0
|  |  | hmoždina s páskou pro uchycení kabelů nebo trubek | ks | vlastní | 240 |  | 0 |  | 0
|  |  | plastová vkládací lišta 40x20 | m | vlastní | 20 |  | 0 |  | 0
|  |  | protipožární ucpávky, max. EI-60, spěňovací hmoty a minerální deksy s protipožárním povlakem, označovací štítky. Systémové řešení | kpl | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | pomocný instalační materiál | kpl | vlastní | 1 |  | 0
Zemní práce
|  |  | Vytyčení trasy kabel.vedení sdělovacího v zastavěném prostoru | km | vlastní | 0.5 |  |  |  | 0
|  |  | Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,85cm hlub.,zem.tř.3 včetně záhozu a zapravení zeleni a povrchů do původního stavu | m | vlastní | 102 |  |  |  | 0
|  |  | Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.3 | m | vlastní | 32 |  |  |  | 0
|  |  | Zříz.kab.lože z kop.písku š.do 50cm, tl.33cm | m | vlastní | 102 |  | 0 |  | 0
|  |  | Zakrytí plastovou fólií š.22cm | m | vlastní | 166 |  | 0 |  | 0
|  |  | Protlak pod komunikací pr.125mm řízený včetně výkopu a záhozu jam | m | vlastní | 36 |  |  |  | 0
|  |  | Trubka PE125mm | m | vlastní | 164 |  | 0 |  | 0
|  |  | Beton C12/15 | m3 | vlastní | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  | Odvoz zeminy do vzdálenosti 50m | m3 | vlastní | 15 |  |  |  | 0
|  |  | Odvoz zeminy za každý další km | m3 | vlastní | 150 |  |  |  | 0
|  |  | Skládkovné-zemina | m3 | vlastní | 15 |  | 0
|  |  | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 3 | m2 | vlastní | 134 |  |  |  | 0
|  |  | Zřízení varov.ohražení kolem výkopu | m | vlastní | 134 |  |  |  | 0
|  |  | Průraz do budovy včetně utěsnění | ks | vlastní | 7 |  | 0 |  | 0
|  |  | Prostupová tvarovka pr.125mm - silnostěnné a plnostěnné PVC • tlaková odolnost 7,0 bar (4 násobný pryžový EPDM těsnící hřeben 4LOCK) • pro svislé konstrukce (stěny) - 2× montážní držák/víčko do bednění | ks | vlastní | 7 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabelová komora, modulová, z polyethylenu vysoké hustoty, min.rozměry 1100x1100x1220, víko litina, tř.zatížení B125, jednotný systém zamykání víka, dodávka+montáž dle návodu výrobce včetně montážního příslušenství a zemních prací (výkop jámy, úprava lože, podsyp, beton. desky, drenáže, apod.) | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Sloupek pro čtečku, v=140cm nad terénem, nerez, dodávka+montáž | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Základ pro sloupek, dodávka+montáž | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Celkem za | 12 Společné trasy |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 13 | HZS
|  |  | koordinace prací s ostatními profesemi | hod | vlastní | 96 |  |  |  | 0
|  |  | stavební přípomoce, zahrnuje průrazy, vysekání drážek včetně hrubého zapravení | hod | vlastní | 18 |  |  |  | 0
|  |  | průzkum trasy ve stáv.pavilonech a LK, rozebrání podlahy / podhledu + zpětné zapravení | hod | vlastní | 40 |  |  |  | 0
|  |  | výchozí revize NN | hod | vlastní | 16 |  |  |  | 0
|  |  | přesuny hmot | hod | vlastní | 8 |  |  |  | 0
|  |  | PPV | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Vzorkování Položka zahrnuje veškeré náklady na přípravu vzorkování, náklady spojené s odsouhlasením nabízeného systému uživatelem, doložení atestů a certifikátů a veškeré další práce nutné k zajištění plné funkčnosti systému a řádného předání objednateli, včetně počítání hladiny akustického tlaku | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Individuální zkoušky Položka obsahuje povinné individuální zkoušky nutné k prokázání bezchybné funkčnosti díla; provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech; denní zápisy budou obsahovat popis zkoušené technologie, včetně fyzické kontroly prvků; o ukončení zkoušky bude sepsán závěrečný protokol | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Komplexní zkoušky Položka obsahuje povinné komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla v rámci vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Zkušební provoz Položka zahrnuje náklady na přítomnost technika během zkušebního provozu systému, včetně odstraňování závad a nedodělků, které zkušební provoz prokáže | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Zaškolení obsluhy Položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zaškolením obsluhy a údržby systému | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | dopravné | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | dokumentace skutečného provedení | hod | vlastní | 18 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 13 HZS | [5 empty] | 0
|  | Celkem za | montáž |  |  |  |  | 0
|  | Celkem za | dodávku |  |  |  |  | 0
|  | Celkem | [5 empty] | 0