## REKAP
SIMULAČNÍ CENTRUM MU |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY
REKAPITULACE
| Název ODDÍLU | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč)
Celkem za | 1 Elektrická požární signalizace (EPS) | 0 | 0
Celkem za | 2 Universální kabelážní systém, telefon (SK,TEL) | 0 | 0
Celkem za | 3 Dorozumívací zařízení (DZ) | 0 | 0
Celkem za | 4 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) | 0 | 0
Celkem za | 6 Elektronická kontrola vstupu - přístupový systém (EKV) | 0 | 0
Celkem za | 7 Kamerový systém (CCTV) | 0 | 0
Celkem za | 8 Jednotný čas (JČ) | 0 | 0
Celkem za | 9 Signalizace pro nevidomé (ZPN) | 0 | 0
Celkem za | 10 Signalizace pro sluchově postižené (ZPS) | 0 | 0
Celkem za | 11 Nouzový zvukový systém (NZS) | 0 | 0
Celkem za | 12 Společné trasy | 0 | 0
Celkem za | 13 HZS |  | 0
Celkem za | montáž | 0
Celkem za | dodávku | 0
Celkem | bez DPH | 0
Celkem | včetně DPH 21% | 0

## POLOZKY
SIMULAČNÍ CENTRUM MU | [9 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY
P.č. |  | typové označení | Název položky | MJ | cenová soustava | množství | dodávka cena / MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž cena / MJ | montáž celkem (Kč)
Díl: |  | 1 | Elektrická požární signalizace (EPS)
ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STÁV.SYSTÉMEM V UKB - SCHRACK SECONET
Ústředna, tabla
|  |  | B5 Integral MX základní verze, skříň s výřezem & tiskárnou Ústředna elektrické požární signalizace propojená do sítě SUBnetu stávajících ústředen EPS v areálu UKB (Schrack seconet INTEGRAL). Adresný systém, modulární koncepce výstavby, min. 11 kruhových dvouvodičových sběrnic hlásičů a systémových komponentů s min 128 adr. na kruh. Kruhové sběrnice odolné na zkrat a přerušení s vysokou odolností sběrnice proti průmyslovým a VF rušení, připojené prvky s decentralizovanou inteligencí na kruhu, možnost realizovat odbočky na kruhu, možnost vytváření až 127 hlásičových skupin na jednom kruhovém vedení, volné sdružování adresných prvků kruhového vedení do skupin, automatické rozpoznání topologie a automatická adresace prvků kruhového vedení, síťové provedení, obslužný panel není potřeba, komunikace v češtině, s dálkovou diagnostikou až na úroveň jednotlivých hlásičů, s dálkovou obsluhou, vč. vypracování uživatelského programu, včetně záložních akumulátorů, přepěťových ochran linek. Soulad s ČSN EN 54, k ústředně bude připojeno OPPO, KTPO a externí ovládací tablo | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | B5 obslužný panel MAP interní bez výměnného popisného pole na ovládacím panelu | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | B5-BAF ovládací karta | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | B5-DXI2 karta kruhových analogových linek X-LINE | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | B3-USI4 Univ.sériové rozhraní | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | čelní zaslepovací deska Integral | ks | vlastní | 7 |  | 0 |  | 0
|  |  | Akku 12 V / 44 Ah | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | SD- karta 1GB | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | přepěťová ochrana napájecího vstupu 230V do ústředny, typ 3, In=10A, vč. filtru pro jemné odrušení | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | GATEWAY pro BACnet (server vč.sw převodníku) musí odpovídat parametrům v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU" | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | B5 OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. skříně | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | B5 obslužný panel MAP MMI-BUS bez výměnného popisného pole na ovládacím panelu | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | maják V4 červený | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | klíčový trezor FAB provedení vč.klíčové vložky | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | provozní kniha EPS | ks | vlastní | 1 |  | 0
|  |  | Zařízení dálk.přenosu pro PCO HZS dle podmínek HZS Jihomoravského kraje vč. zámku, antény, stožáru a výložníku, včetně zpracování PD | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení s impedancí 50ohmů včetně krabice pro uložení | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | plechová rozvodnice pro svodič přepětí, min. IP30, 200x250x60 | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V/3A, s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu s prostorem pro 2ks akumulátorů max. 24Ah. CPD certifikát | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Akku 12 V / 17 Ah | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | přepěťová ochrana napájecího vstupu 230V do zdroje, typ 3, In=10A, vč. filtru pro jemné odrušení | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
Hlásiče, V/V moduly
|  |  | multisenzorový hlásič. MTD 533X Permanentní detekční zabezpečení díky neustálé kontrole funkcí Požární hlásič s integrovaným izolátorem Nastavitelný teplotní sensor Nastavitelný poplachový výstup Možnost připojení paralelního indikátoru Možnost nastavení předpoplachu na 30% nebo 70% s následným zasláním stavu na ústřednu EPS Zkoušeno und schváleno podle EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17 a směrnic pro stavebnictví (CPD) Automatický funkční test také při odpojeném hlásiči 1x za vteřinu Sériové číslo pro rychlou identifikaci Virtuální kruh – požární úseky jsou libovolně definovány (SW skupiny hlásičů) Ovládání vyhlášení požáru, aniž by byl poplach předáván dále a také při odpojeném hlásiči | ks | vlastní | 234 |  | 0 |  | 0
|  |  | sokl USB 502-6 bez loop kontaktu | ks | vlastní | 233 |  | 0 |  | 0
|  |  | sokl USB 502-3 do vlhkého prostředí, IP54 | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | gumové těsnění pro MCP 535X | ks | vlastní | 7 |  | 0 |  | 0
|  |  | popiska se symblolem "ruky" pro MCP535 | ks | vlastní | 55 |  | 0 |  | 0
|  |  | tlačítkový hlásič MCP 535X-1 RAL 3001 optická LED signalizace požáru · signalizace chyby pri poruše prvku · možnost jednotlivého vypnutí prvku · integrovaný zkratový izolátor · schválení v souladu s EN 54-11 a EN 54-17 | ks | vlastní | 55 |  | 0 |  | 0
|  |  | klíč pro tlačítkový hlásič | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | BX-IM4 vstupní modul 4 vstupy | ks | vlastní | 9 |  | 0 |  | 0
|  |  | BX-REL4 reléový modul 4 výstupy | ks | vlastní | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  | BX-AIM vstupní modul | ks | vlastní | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  | BX-O2I4 vstupně/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | BX-O1 výstupní modul 1 reléový výstup | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | BX-OI3 vstupně/výstupní modul | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | FIRERAY 5000 systém 50m Lineární hlásič kouře, odrazná verze, s integrálním laserem a motorickým oládáním, automatické nastavení při instalaci, automatická kompenzace pohybu budov a zaprášení, dosah 8-50m, 50-100m s přídavnou sadou zrcadel "FIRERAY5000 100m kit", napájení 14-28Vss, odběr v nízkoproudovém režimu max. 12mA a ve vysokoproudovém režimu 52mA, -10 až 55°C. | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm | ks | vlastní | 14 |  | 0 |  | 0
|  |  | záslepka PG 16 | ks | vlastní | 140 |  | 0 |  | 0
|  |  | krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm | ks | vlastní | 6 |  | 0 |  | 0
Kabely
|  |  | krabicová rozvodka pro zachování funkční schopnosti kabelových rozvodů. 4x vývodka, svorkovnice | ks | vlastní | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabel koaxiální 50ohm RG58PE | m | vlastní | 50 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabel JYSTY 1x2x0,8 mm2. Měděné jádro, stínění. Barva izolace červená. Pevně uložený do příchytek / ve zdivu. | m | vlastní | 4555 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabel 2x2x0,8 mm2. Funkční schopnost při požáru podle ČSN EN 60331. Spolu s trasou musí vytvořit integrovaný kabelový systém s certifikací podle ZP27/2008 na min. P-30-R. Měděné jádro, stínění. Barva izolace hnědá. Pevně uložený do příchytek / ve zdivu. | m | vlastní | 1455 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabel 5x2x0,8 mm2. Funkční schopnost při požáru podle ČSN EN 60331. Spolu s trasou musí vytvořit integrovaný kabelový systém s certifikací podle ZP27/2008 na min. P30-R. Měděné jádro, stínění. Barva izolace hnědá. Pevně uložený do příchytek / ve zdivu. | m | vlastní | 50 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabel 10x2x0,8 mm2. Funkční schopnost při požáru podle ČSN EN 60331. Spolu s trasou musí vytvořit integrovaný kabelový systém s certifikací podle ZP27/2008 na min. P30-R. Měděné jádro, stínění. Barva izolace hnědá. Pevně uložený do příchytek / ve zdivu. | m | vlastní | 50 |  | 0 |  | 0
|  |  | Měření kontinuity smyčky | ks | vlastní | 4 |  |  |  | 0
|  |  | Uvedení PÚ do trvalého provozu | ks | vlastní | 43 |  |  |  | 0
|  |  | Programování ústředny | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Zapojení ovládacího kabelu ke svorkám ovládaného zařízení | ks | vlastní | 55 |  |  |  | 0
|  |  | Uvedení hlásiče do trvalého provozu | ks | vlastní | 289 |  |  |  | 0
|  |  | zkušební přípravky | kpl | vlastní | 1 |  | 0
|  |  | Revize opticko-kouřového hlásiče | ks | vlastní | 234 |  |  |  | 0
|  |  | Výchozí revize EPS | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
| Celkem za |  | 1 Elektrická požární signalizace (EPS) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 2 | Universální kabelážní systém, telefon (SK,TEL)
Zásuvky cat.6A- stíněné
|  |  | datová dvojzásuvka 2x RJ45 - zapuštěná pod omítku nebo SDK, vč. instalační krabice 68mm (kompletní vč.masky nosné, krytu, rámečku a třmenu) | ks | vlastní | 656 |  | 0 |  | 0
|  |  | datová dvojzásuvka 2x RJ45 - v provedení na povrch, vč. instalační krabice na povrch (kompletní vč.masky nosné, krytu, rámečku a třmenu) | ks | vlastní | 171 |  | 0 |  | 0
|  |  | datová zásuvka 1x RJ45 - zapuštěná pod omítku nebo SDK, vč. instalační krabice 68mm (kompletní vč.masky nosné, krytu, rámečku a třmenu) | ks | vlastní | 11 |  | 0 |  | 0
|  |  | datová zásuvka 1x RJ45 - v provedení na povrch, vč. instalační krabice na povrch (kompletní vč.masky nosné, krytu, rámečku a třmenu) | ks | vlastní | 12 |  | 0 |  | 0
|  |  | datová zásuvka 1x RJ45 - v provedení do podlahové krabice typ 45x45 (kompletní) | ks | vlastní | 512 |  | 0 |  | 0
|  |  | datová zásuvka 1x RJ45 - v průmyslovém provedení na DIN lištu (kompletní) | ks | vlastní | 58 |  | 0 |  | 0
|  |  | Konektor s převlečnou krytkou (kamery, vrátníky) | ks | vlastní | 83 |  | 0 |  | 0
|  |  | Keystone systémový shodný s typem kabeláží STP cat.6A | ks | vlastní | 2330 |  | 0 |  | 0
RACKY
Datový rack 42U 800x1000 mm, včetně chladící jednotky 2kW a příslušenství - do velínů AV techniky (1x soustava dvou RACKů, 3x 1 RACK samostatně)
|  |  | Datový rozváděč 42U(2000)x800x1000 mm (vxšxh), IP 55, přední dveře prosklené jednovrstvé bezpečnostní sklo 3mm se čtyřbodovým zamykáním s možnosti osazení bezpečnostními vložkami FAB, s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku a s bezpečnostním zámkem 3524 E, zadní dveře plechové, rám rozvaděčě je svařovaný s montážním rastrem pro snadné uchycení příslušenství pro kabelový management, barevné provedení RAL 7035, vnitřní barevné provedení v RAL 9005, upevňovací rovina 482,6 mm (19˝) montážní rámy vpředu a vzadu četně čelně odečitatelného popisu U vpředu a vzadu, střešní plech, odnímatelný, součástí dodávky jsou potřebné montážní sady a uzemnění, statická zatížitelnost 1000kg, balení datového rozváděče pro servery 1ks | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Datový rozváděč 42U(2000)x800x1000 mm (vxšxh), IP 55, přední dveře prosklené jednovrstvé bezpečnostní sklo 3mm se čtyřbodovým zamykáním s možnosti osazení bezpečnostními vložkami FAB, s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku a s bezpečnostním zámkem 3524 E, zadní dveře plechové, rám rozvaděčě je svařovaný s montážním rastrem pro snadné uchycení příslušenství pro kabelový management, barevné provedení RAL 7035, vnitřní barevné provedení v RAL 9005, upevňovací rovina 482,6 mm (19˝) montážní rámy vpředu a vzadu četně čelně odečitatelného popisu U vpředu a vzadu, střešní plech, odnímatelný, součástí dodávky jsou potřebné montážní sady a uzemnění, včetně výřezu pro chladící jednotku, statická zatížitelnost 1000kg, balení datového rozváděče pro servery 1ks | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Bočnice, šroubované, IP 55, 2000x1000 RAL7035, balení 2ks | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Sada pro vnější spojení datových rozváděčů pro servery, pro montáž na vertikálních profilech skříně, povrchová úprava pozinkovaný, balení 6ks | ks | vlastní | 1 |  | 0
|  |  | Plech pro vedení kab. š 800, 8 výřezů, balení 2ks | ks | vlastní | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  | Vložky pro vstup 8 kabelů, Ø13mm, balení25ks | ks | vlastní | 5 |  | 0
|  |  | Pružný svěrný profil, L=3m, samolepící | ks | vlastní | 5 |  | 0
|  |  | Vertikální kabelový kanál pro datový rozváděč pro servery, pro výšku rozváděče 2000mm, 36U, vysoká hustota uložení komponent díky vedení kabelů vztaženému na počet U rozvaděče, jednoduchá montáž pomocí rychlého upevnění bez použití nářadí, odnímatelný kryt kanálu s oboustrannými závěsy, barva RAL9005, materiál ocelový plech, balení 1ks | ks | vlastní | 10 |  | 0 |  | 0
|  |  | Ranžírovací panel 19" s oky 105x43, 1U, RAL9005, balení 1ks | ks | vlastní | 8 |  | 0 |  | 0
|  |  | Napájecí sběrnice 2x3x16A pro napájení modulů, max. 7 modulů, modulární systém umožňuje základní vybavení rozváděče vertikální nosnou lištou s třífázovým přívodem, do nosné lišty lze nasunutím a zaklapnutím upevnit různé zásuvkové moduly pro napájení aktivních součástí a to vše i za běžného provozu, protože konstrukce nosného profilu poskytuje ochranu před nebezpečným dotykem, každý zásuvkový modul na nosné liště odebírá napětí z jedné fáze v závislosti na směru zasunutí, tedy z napájecího okruhu A neboz redundantního napájecího okruhu B, balení 1ks | ks | vlastní | 10 |  | 0 |  | 0
|  |  | PSM Připojovací kabel 3m, 1-fázový | ks | vlastní | 20 |  | 0
|  |  | Sada na upevnění napájecí sběrnice do datového rozváděče, pevná, montáž bez použití nářadí, materiál ocelový plech, pozinkovaný, balení 2ks | ks | vlastní | 10 |  | 0
|  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno | ks | vlastní | 10 |  | 0 |  | 0
|  |  | Zásuvky zasun.modul 6 zás. IEC320 C13 poč.ploch,nejištěno | ks | vlastní | 10 |  | 0 |  | 0
|  |  | Aktivní modul pro napájecí sběrnici 8 zás. IEC320 C13, individuální odpínání, meření, CAN, měření spotřeby energie u každého modulu, jednotlivé a skupinové spínání zásuvek přes procesorovou jednotku monitoringu, stavové LED pro komunikaci se sběrnicí CAN pro každý modul Matrix-Display LC s vícebarevným podsvícením pro lokální zobrazení, poziční senzor pro správné zobrazení na displeji a webové zobrazení v krocích po 90°, nastavitelné limitní hodnoty napětí, proudu a činného výkonu, konfigurovatelná detekce přetížení pro každý modul, vysoká přesnost měření, signalizace alarmu přes displej, balení 1ks | ks | vlastní | 12 |  | 0 |  | 0
|  |  | Procesorová jednotka monitoringu vnitřního prostředí,centrální řídicí jednotka je základem monitorovacího systému, přes rozhraní pro čidla lze k těmto jednotkám napojit externí senzory a připojovací jednotky CAN-bus, řídicí jednotka lze prostřednictvím ethernetu připojit k datové síti, konfigurovat přes web/USB, odesílat alarmy z poštovního serveru a pomocí SNMP napojit na systém správy sítě, stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529 IP30, jednotlivé a skupinové spínání zásuvek aktivních modulů pro napájecí sběrnice,max. počet čidel 32, šířka: 138 mm, výška: 40 mm, hloubka: 132 mm, provozní teplota: +0°C...+45°C, Integrované infračervené přístupové čidlo (max. vzdálenost sepnutí 100 mm), protokoly: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, SFTP se SSL, HTTP, HTTPS se SSL, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP, Radius, OPC-UA, Modbus/TCP, RS-232, rozhraní/přípojky: mini USB, 1 x USB, slot na SD paměťové karty (max. 32 GB), Ethernet dle normy IEEE 802.3 přes 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE, RJ12, 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus (délka max. 50m), mobilní internetová stránka: Pro telefony s OS Android a Windows, balení 1ks | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | CMC III zdroj 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Napájecí kabel k CMC II / III a 7200400,411,511, prov. D | ks | vlastní | 4 |  | 0
|  |  | CMC III montážní jednotka 1U, 19", RAL9005 | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | CMC III třmen pro uchycení kabelů pro 7030088 | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | CMC III teplotní / vlhkostní čidlo | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | CMC III čidlo úniku kapaliny | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | CAN-Bus propojovací kabel 2m | ks | vlastní | 8 |  | 0
|  |  | CAN-Bus propojovací kabel 5m | ks | vlastní | 16 |  | 0
|  |  | Chladicí jednotka pro IT racky, vnitřní jednotka střešní provedení, odvod tepla mimo prostory, ve kterých jsou rozváděče umístěny, invertorová technologie chlazení zajišťuje změnu chladicího výkonu dle aktuální potřeby, tiché provedení vnitřní jednotky umožňuje umístění v kancelářských prostorách, propojení mezi vnitřní a vnější jednotkou chladivovým potrubím, komunikačním a napájecím kabelem, řízení na základě požadované teploty vzduchu před servery, jmenovitý chladící výkon L22 L35 2,23 kW, jmenovitý elektrický příkon 0,65 kW, energetická účinnost EER 3,34, rozsah nastavení teploty v racku 17°C - 33°C, rozsah provozních teplot vnější jednotky -20°C až + 46°C, množství vzduchu 8,7 m3/min, hladina akustického tlaku vnitřní jednotky 1m 35 dB(A), rozměry vnitřní jednotky 760 × 910 × 220 (šxhxv)mm, hmotnost vnitřní jednotky 29 kg, rozměry venkovní jednotky 765 × 285 × 550 (šxhxv)mm, hmotnost venkovní jednotky 37 kg, napájení 230 V, 5O Hz, maximální provozní proud 10A, chladivo R410 A, náplň 1kg, vzdálenost mezi vnitřní a vnější jednotkou max. 20 m, maximální převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou 15 m, balení 1sada | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabelový adaptér pro externí řízení a monitoring jedné jednotky | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Elektrický odpařovač kondenzátu, 400x129x105 mm (šxvxh), montáž na rozváděčovou skřín z vnější strany, 230V, RAL 7035, baleníá 1ks | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Hadice pro odvoz kondenzátu Ø 12 mm, balení 10m | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Odhlučňovací sada pro výše uvedený RACK / soustavu dvou RACKů, systémový výrobek | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
Cu potrubí, chadivo R410a, komunikační kabel součástí progese CHL
3x Rack do rozvoden SLP 47U 800x1000mm včetně příslušenství, v řadě spojený
|  |  | Datový rozváděč pro servery 47U(2200)x800x1000 mm (vxšxh), ventilované přední a zadní dveře se stupněm perforace minimálně 85% a čtyřbodovým zamykáním s možnosti osazení bezpečnostními vložkami FAB, přední dveře jednokřídlé, zadní dveře vertikálně dělené s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku a s bezpečnostním zámkem 3524 E, rám rozvaděčě je svařovaný s montážním rastrem pro snadné uchycení příslušenství pro kabelový management, barevné provedení RAL 7035, vnitřní barevné provedení v RAL 9005, upevňovací rovina 482,6 mm (19˝) vpředu a vzadu na hloubkových vzpěrách s rychloupínačem včetně čelně odečitatelného popisu U vpředu a vzadu, s přestavitelnou hloubkou bez použití nářadí, střešní plech, vícedílný, odnímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku po obou stranách rozváděče, součástí dodávky jsou potřebné montážní sady a uzemnění, statická zatížitelnost 1500kg, balení datového rozváděče pro servery 1ks | ks | vlastní | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  | Bočnice k datovým rozváděčům pro servery 2200x1000 nasouv., horizontálně dělená, RAL7035, ocelový plech, rychlouzávěr včetně bezpečnostního zámku č. 3524 E, jednoduchá manipulace a montáž bez použití nářadí, vnitřní zajištění (není možné otevřít klíčem), balení 1ks | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Sada pro vnější spojení datových rozváděčů pro servery, pro montáž na vertikálních profilech skříně, povrchová úprava pozinkovaný, balení 6ks | ks | vlastní | 4 |  | 0
|  |  | Vertikální kabelový kanál pro datový rozváděč pro servery, pro výšku rozváděče 2200mm, 42U, vysoká hustota uložení komponent díky vedení kabelů vztaženému na počet U rozvaděče, jednoduchá montáž pomocí rychlého upevnění bez použití nářadí, odnímatelný kryt kanálu s oboustrannými závěsy, barva RAL9005, materiál ocelový plech, balení 1ks | ks | vlastní | 8 |  | 0 |  | 0
|  |  | DK Kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, pro uchycení a vedení kabelů u síťových datových a serverových aplikací, montáž na rám datových rozváděčů bez použití nářadí, multifunkční děrování pro uspořádání kabelů příslušenství, montáž při šířce 800 mm přes celou hloubku, materiál ocelový plech, barva RAL9005, balení 1ks | ks | vlastní | 8 |  | 0 |  | 0
|  |  | Napájecí sběrnice 2x3x16A pro napájení modulů, max. 8 modulů, modulární systém umožňuje základní vybavení rozváděče vertikální nosnou lištou s třífázovým přívodem, do nosné lišty lze nasunutím a zaklapnutím upevnit různé zásuvkové moduly pro napájení aktivních součástí a to vše i za běžného provozu, protože konstrukce nosného profilu poskytuje ochranu před nebezpečným dotykem, každý zásuvkový modul na nosné liště odebírá napětí z jedné fáze v závislosti na směru zasunutí, tedy z napájecího okruhu A neboz redundantního napájecího okruhu B, balení 1ks | ks | vlastní | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  | PSM Připojovací kabel 3m, 1-fázový | ks | vlastní | 6 |  | 0
|  |  | Sada na upevnění napájecí sběrnice do datového rozváděče, pevná, montáž bez použití nářadí, materiál ocelový plech, pozinkovaný, balení 2ks | ks | vlastní | 6 |  | 0
|  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno, balení 1ks | ks | vlastní | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  | Zásuvky zasun.modul 6 zás. IEC320 C13 poč.ploch,nejištěno, balení 1ks | ks | vlastní | 18 |  | 0 |  | 0
|  |  | Zásuvky zasun.modul 4 zás. IEC320 C19, nejištěno, balení 1ks | ks | vlastní | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  | Ranžírovací panel 19" s oky 105x43, 1U, RAL9005, balení 1ks | ks | vlastní | 40 |  | 0 |  | 0
|  |  | 19” patch panel HD, max. výška 1U, osazený moduly 48xRJ45 v rámci 1U – tzv. HD (High density) panel. Panel v STP provedení a splňující kategorii Cat6A (dle ISO/IEC 11801 ed. 2.2, EN 50173-1) a přenosové rychlosti 10GBaseT (dle IEEE 802.3). Panel musí mít zadní kabelový management pro vyvázání zadní příchozí kabeláže do panelu. Maximální hloubka patch panelu včetně vyvazování musí být méně než 130 mm. | ks | vlastní | 57 |  | 0 |  | 0
|  |  | vyvazovací panel, 1U | ks | vlastní | 57 |  | 0 |  | 0
|  |  | Telefonní panel 50xRJ45 | ks | vlastní | 8 |  | 0 |  | 0
|  |  | Optická vana pro vyvaření 12 vláken LC, duplex, plně vybavená | ks | vlastní | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  | Optická vana pro vyvaření 24 vláken LC, duplex, plně vybavená | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Optický patch cord v délce 1m. LC duplexní patch cord, délka 1m, LSZH plášť, barva kabelu žlutá a konektorů modrá, SM vlákna v provedení G652.D, 9/125µm a osazené LC | ks | vlastní | 24 |  | 0 |  | 0
|  |  | Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – cat.6A, 1m | ks | vlastní | 451 |  | 0 |  | 0
|  |  | Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – cat.6A, 2m | ks | vlastní | 1548 |  | 0 |  | 0
|  |  | Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – cat.6A, 3m | ks | vlastní | 451 |  | 0 |  | 0
Kabeláže
|  |  | S/FTP kabel cat.7, 4x2x0,57mm, izolace Dca,s1a,d1,a1, uložení v trubce nebo žlabu | m | vlastní | 171500 |  | 0 |  | 0
|  |  | Univerzální optický kabel pro vnitřní i venkovní použití, LSOH plášť, 12 vláken, singlemode, (SM), 9/125 | m | vlastní | 650 |  | 0 |  | 0
|  |  | Univerzální optický kabel pro vnitřní i venkovní použití, LSOH plášť, 24 vláken, singlemode, (SM), 9/125 | m | vlastní | 125 |  | 0 |  | 0
|  |  | SYKFY 100x2x0,5 ve žlabu nebo roštu | m | vlastní | 150 |  | 0 |  | 0
Aktivní prvky
|  |  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2" | ks | vlastní | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  | 1000Base-LX Mini GBIC w/LC connector | ks | vlastní | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  | Veškeré instalační příslušenství pro instalaci AP uživatelské sítě | kpl | vlastní | 1 |  | 0
|  |  | SS měření na telekomunikačním kabelu | pár | vlastní | 200 |  |  |  | 0
|  |  | Měření metalických datových segmentů | ks | vlastní | 2450 |  |  |  | 0
|  |  | Svár optického vlákna | ks | vlastní | 144 |  |  |  | 0
|  |  | Měření optického vlákna včetně vyhotovení protokolu | ks | vlastní | 72 |  |  |  | 0
| Celkem za |  | 2 Universální kabelážní systém, telefon (SK,TEL) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 3 | Dorozumívací zařízení (DZ)
ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STÁV.SYSTÉMEM V UKB - Aastra / MITEL MX ONE
Rozšíření systému hlavní telefonní ústředny Aastra / MX ONE o lokalitu SIMU
|  |  | 1xMGU včetně licence připojení do systému 6x karta ELU34 s kabelem 1x karta ELU33 s kabelem 10x digitální licence Kompletně vybavený magazín Classic Potřebné patch panely 2xpřevodník LAN-optika včetně montáže | ks | vlastní | 1 |  | 0
|  |  | Analogový telefon s displejem s funkcí CLIP Mitel 7147a | ks | vlastní | 169 |  | 0 |  | 0
|  |  | Dialog 4223 Professional | ks | vlastní | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  | Dialog 4225 Vision | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
Autonomní telefonní ústředna pro simulace
|  |  | Lokální IP telefonní ústředna, základní modul 32 VoIP kanálů, v provedení RACK, Počet jednotlivých portů Max. počet analogových portů: 424 Max. počet portů BRI/PRI: 72/13 Max. počet VoIP kanálů/uživatelů: 96/500 Max. počet GSM/UMTS kanálů: 128/128 Napájecí napětí: 230 V nebo 115V Tolerance napájecího napětí: +/- 10 % Jmenovitá frekvence: 50 Hz Pojistka: 10A Rozměry základní jednotky: 482 x 133 x 310 mm (84HPx3U) Váha základní jednotky: 13,0 kg Rozměry rozšiřující jednotky: 482 x 133 x 310 mm (84HPx3U) Váha rozšiřující jednotky: 12,5 kg Komunikační rozhraní LAN Přenosová rychlost: 10/100 Mb/s Typ rozhraní: Eth T-Base 10/100 Komunikační rozhraní RS232 Přenosová rychlost: 115200 Bd Typ rozhraní: RS 232C / 115200Bd Provozní podmínky Rozsah teplot: +5 °C až +45 °C Relativní vlhkost vzduchu: max. 85 % (40 °C) bez kondenzace | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | VoIP licence 1x uživatel | ks | vlastní | 18 |  | 0
|  |  | IP telefon, PoE s velkým barevným LCD displejem, 16 SIP účtů, 27 programovatelných tlačítek, duální 1 Gb/s, ethernetový port, PoE napájení 4,3" barevný LCD displej | ks | vlastní | 18 |  | 0 |  | 0
|  |  | Switch 8 portů 100/1000 PoE+ max. 180W, 4x SFP 1000 Mbps Funkce PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service), Spravovatelnost smart switch, web manageable), VLAN (virtual local area network), L2, L3 (směrovač) Přepínací kapacita 20 Gb/s Max. přenosová rychlost 1 Gbit Paketová kapacita (64B pakety, v milionech paketů/s) 14,8 × | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
El.vrátníky
|  |  | El.vrátný, základní modul, 3x1 tlačítko Počet tlačítek 3 Spojení s PBX FXS – (vnitřní) analogová telefonní linka dle normy CCITT Napájení z telefonní linky Úbytek SS napětí (ve vyvěšeném stavu) < 8 V (l=25 mA) < 16 V (l=50 mA) Volba impulsní/tónová Osvětlení tlačítek 12 V | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | El.vrátný, základní modul, 3x1 tlačítko + klávesnice Počet tlačítek 3 + klávesnice (s funkcí kód.zámku) Spojení s PBX FXS – (vnitřní) analogová telefonní linka dle normy CCITT Napájení z telefonní linky Úbytek SS napětí (ve vyvěšeném stavu) < 8 V (l=25 mA) < 16 V (l=50 mA) Volba impulsní/tónová Osvětlení tlačítek 12 V | ks | vlastní | 19 |  | 0 |  | 0
|  |  | El.vrátný, infopanel bez tlačítek | ks | vlastní | 19 |  | 0 |  | 0
|  |  | El.vrátný, záp.krab. pro 1 modul | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | El.vrátný, stříška a záp.krab. pro 2 moduly | ks | vlastní | 19 |  | 0 |  | 0
|  |  | Zdroj pro vrátník 12V/2A | ks | vlastní | 20 |  | 0 |  | 0
|  |  | Flexibilní kabel 2x2x0,8mm2 - bezhalogenová izolace, B2ca,s1,d0 | m | vlastní | 100 |  | 0 |  | 0
Ostatní práce a kabeláže součástí UKS.
|  | Celkem za | 3 Dorozumívací zařízení (DZ) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 4 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)
ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STÁV.SYSTÉMEM V UKB - ASSET
Ústředna
|  |  | Ústředna PZTS, řídící jednotka se zdrojem (min.4A) v kovovém krytu se zámkem s prostorem pro AKU 40Ah (kapacitu aku zvolit vzhledem k minimální době zálohy dle metodiky MU), 12 x RS485, 1 x LML-8V5, 1 x RELIN-4, 2 x ETHERNET pro GW bacnet (GW dle metodiky MU) | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Akumulátor 38 Ah | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | přepěťová ochrana napájecího vstupu 230V do ústředny, typ 3, In=10A, vč. filtru pro jemné odrušení | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Konfigurace, zprovoznění, import uživatelů, nastavení podsystémů, veškeré práce nutné k zprovoznění PZTS a EKV | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
Detektory, klávesnice, moduly
|  |  | Linkový modul, 8 vstupů, možnost až 8 výstupů | ks | vlastní | 28 |  | 0 |  | 0
|  |  | Modul 8 relé pro připojení k LML-8 | ks | vlastní | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  | Ovládací klávesnice, dvouřádkový display Rozměr desky – 146 x 121 mm Rozměr včetně krytu - 157 x 135 x 34 mm Napájení – 12 V= (Jmenovité napětí 13.8V=) Odběr – 200 mA (bez připojené čtečky) Display - dvouřádkový LCD 2 x 20 znaků, zelený podsvit (možno změnit) Čtecí hlava - interní Elatec ID12, nebo možnost připojení externí Montáž – na zeď Materiál - Spodní část – Kov, Kryt - Plast Hmotnost – cca 400g. Pracovní teplota – -10°C - +40°C Pracovní vlhkost – 10 – 80 % Krytí – IP 30 | ks | vlastní | 12 |  | 0 |  | 0
|  |  | Tablo se 40 LED diodami v hliník.krytu | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Bezdrátový přijímač systému, 868 MHz,obousměrná komunikace | ks | vlastní | 6 |  | 0 |  | 0
|  |  | Tísňové tlačítko 1 kanál, 868 MHz | ks | vlastní | 10 |  | 0
|  |  | Táhlo a tlačítko nouzového volání určeno pro montáž do koupelen a WC | ks | vlastní | 8 |  | 0 |  | 0
|  |  | Tlačítko nouzového volání určeno pro montáž do koupelen a WC | ks | vlastní | 8 |  | 0 |  | 0
|  |  | TRIO LED, Optická a akustická signalizace, vícebarevná LED dioda, piezoměnič Trio LED je jednoduché signalizační tablo, které dovoluje jednou diodou zobrazovat více stavů hlídaného prvku. Integrovaná LED dioda může signalizovat například klidový, poplachový a poruchový stav pomocí zelené, žluté a červené optické signalizace. Doplňková akustická signalizace může v případě vybrané události upozornit na tuto událost i akusticky. Optická i akustická signalizace může být trvalá nebo přerušovaná. Vícebarevná dioda je umístěna v rámečku ABB Tango, který se instaluje do zápustné krabice KU68. Proudový odběr u LED diody je 30mA, u akustické signalizace 10mA | ks | vlastní | 8 |  | 0 |  | 0
|  |  | Resetovací tlačítko na WC pro invalidy | ks | vlastní | 7 |  | 0 |  | 0
|  |  | Digital PIR detektor,kulová čočka 85°/15m,EOL rez.,stojánek Typ čočky vějíř, Napájecí napětí 9-16V DC, Stupeň zabezpečení 2, proud při poplachu 12 mA, Proudový odběr 11 mA | ks | vlastní | 106 |  | 0 |  | 0
|  |  | Prostorový detektor stropní Prostředí: vnitřní Detekce: pohyb osob Detekční prvek: pir Úhel záběru: 360° Dosah detektoru: 9-18m průměr při výšce 2,4-4,8m Instalační výška: 2,4 až 5m, Stupeň zabezpečení 2 | ks | vlastní | 36 |  | 0 |  | 0
|  |  | Detektor tř.skla Typ detektoru duální detektor tříštění skla Barva bílá Napájení 6 - 18 Vss Proudový odběr (klid / max) 13/22mA Dosah 7,6m max. Minimální rozměr skla 28 cm2 Typy skel tabulové a tvrzené sklo tlouštky 3 - 10 mm, vrstveně lepené sklo tloušťky 3 - 14 mm, drátové sklo tloušťky 6 mm, vakuované a skla s bezp. fólií tloušťky 3 - 6 mm Nastavitelná citlivost ano Paměť poplachu ano Pracovní teplota -10 až 50°C Rozměry (š×v×h) 62 x 98 x 22mm Atest - stupeň stupeň 2 | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Prostorový duální detektor PIR+MW Typ PIR + MW Dosah PIR vějíř - délka 15 m Dosah MW - délka 15 m Doporučená montážní výška 2,5 m Odběr - nominální 6,6 mA Odběr - max. 11 mA Paměť poplachu ano Poplachový výstup NC, 15 Vss / 100 mA Sabotážní výstup NC, 15 Vss / 100 mA Citlivost normální / vysoká Indikace poplachu LED dioda Třída prostředí II - vnitřní všeobecné Pracovní teplota -10 - 55 °C Barva bílá Rozměry - výška 158 mm Rozměry - šířka 64 mm Rozměry - hloubka 48 mm Pracovní ferkvence 9,35 GHz | ks | vlastní | 11 |  | 0 |  | 0
|  |  | Závrtný magnetický kontakt, 5,8x19 mm, NBÚ-D, stupeň 2, kabel 3m, 4 vodiče | ks | vlastní | 37 |  | 0 |  | 0
|  |  | Instalační krabice povrchová, 8 dvojitých pájecích pinů | ks | vlastní | 37 |  | 0 |  | 0
|  |  | Zálohovaná leštěná kovová siréna venkovní 118dB/1m s majákem a akumulátorem | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Napájecí zdroj 12V/4A v kovové bedně, místo pro aku max 40 Ah | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Akumulátor 38 Ah | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | přepěťová ochrana napájecího vstupu 230V do zdroje, typ 3, In=10A, vč. filtru pro jemné odrušení | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | FTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace LSOH, uložení ve žlabu nebo trubce | m | vlastní | 955 |  | 0 |  | 0
|  |  | NF kabel 3x2x0,5mm2, měděné jádro, stíněný, izolace PVC v trubce nebo žlabu | m | vlastní | 9645 |  | 0 |  | 0
|  |  | Napájecí kabel 2x1.5 H05VV-F | m | vlastní | 955 |  | 0 |  | 0
|  |  | Výchozí revize PZTS, EKV | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 4 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 6 | Elektronická kontrola vstupu - přístupový systém (EKV)
Zařízení (integrováno do ústředny PZTS)
|  |  | Řadič pro připojení snímačů karet, 2 kanály, obsahuje 4 nevyvážené vstupy a 3 výstupy, kompatibilní se čtecí hlavou TWN4 | ks | vlastní | 88 |  | 0 |  | 0
|  |  | Čtecí hlava duál s modulem TWN4, provedení TANGO Napájení 12V DC Odběr cca 120mA Rozměry 80 x 135 x 25 mm – bez klávesnice 145 x 135 x 25 mm – s klávesnicí Akustická signalizace bzučák Krytí IP30 | ks | vlastní | 88 |  | 0 |  | 0
|  |  | Elektromechanický samozamykací zámek (rozteč dle dveří) prostup fail secure, úzký profil Napájecí napětí 12 a 24Vss Odběr - nominální 130 mA Odběr - max. 400 mA Pracovní teplota -20 - 60 °C Signalizace závora zatažená, závora vysunutá, klíč odemyká/volný, klika stisknutá/volná, dveře otevřené/zavřené Výsuv závory 20 mm Backset volitelný 30, 35, 40, 45mm Rozměry přiložené lišty 300x24mm | ks | vlastní | 80 |  | 0 |  | 0
|  |  | EA219 - 10m kabel pro zámky EL420,520,460,560,260,360 | ks | vlastní | 80 |  | 0 |  | 0
|  |  | Dělený čtyřhran osazený 8x9x9x8, délka 160mm | ks | vlastní | 80 |  | 0 |  | 0
|  |  | Napájecí zdroj 12V/4A v kovové bedně, místo pro aku max 40 Ah | ks | vlastní | 8 |  | 0 |  | 0
|  |  | Akumulátor 38 Ah | ks | vlastní | 8 |  | 0 |  | 0
|  |  | přepěťová ochrana napájecího vstupu 230V do zdroje, typ 3, In=10A, vč. filtru pro jemné odrušení | ks | vlastní | 8 |  | 0 |  | 0
|  |  | FTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace LSOH, uložení ve žlabu nebo trubce | m | vlastní | 1955 |  | 0 |  | 0
|  |  | Flexibilní kabel 4x2x0,8mm2 - bezhalogenová izolace, B2ca,s1,d0 | m | vlastní | 655 |  | 0 |  | 0
|  |  | Napájecí kabel 2x1.5 H05VV-F | m | vlastní | 1955 |  | 0 |  | 0
Ostatní kabeláže součástí PZTS.
|  | Celkem za | 6 Elektronická kontrola vstupu - přístupový systém (EKV) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 7 | Kamerový systém (CCTV)
ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STÁV.SYSTÉMEM V UKB - AVIGILON
Zařízení
|  | Kamera venkovní | 2 Mpx kompaktní kamera IP exteriérová antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR IR LED dosvit 50m, 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlišení 1920x1080px @ max. 30fps, citlivost 0.04 lux (F1.3) color, 0 lux (F1.3) B/W s IR, motor zoom objektiv 3 - 9 mm/F1.3, úhel záběru 30° - 91°, AWB, BLC, Triple Exposure Ultra-WDR 120 dB, LightCatcher, inteligentní funkce, komprese H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG, ONVIF kompatibilní, HDSM, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na SD kartu max. 128GB, napájení 12VDC/24VAC, 1083mA, PoE, pracovní teplota -40°C do 55°C, IP66, IK10, rozměry 126 x 280 x 91 mm, hmotnost 1.71kg. | ks | vlastní | 9 |  | 0 |  | 0
|  |  | Instalační skříňka pro kompaktní kameru, rozměry 126x102x55mm, váha 0.59kg | ks | vlastní | 9 |  | 0 |  | 0
|  | Kamera garáže | 2 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR IR LED dosvit 30m, 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlišení 1920x1080px @ max. 30fps, citlivost 0.04 lux (F1.3) color, 0 lux (F1.3) B/W s IR, motor zoom objektiv 3 - 9 mm /F1.3, úhel záběru 30° - 91°, AWB, BLC, Triple Exposure Ultra-WDR 120 dB, LightCatcher, inteligentní funkce, komprese H. 264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG, ONVIF kompatibilní, HDSM, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na SD kartu max. 128GB, video výstup, napájení 12VDC/24VAC, 750mA, PoE, pracovní teplota -40°C do 60°C, IK10, rozměry 163 x 163 x 118 mm, hmotnost 0.95kg. | ks | vlastní | 17 |  | 0 |  | 0
|  | Kamera SPZ | Inteligentní 2 Mpx (Full HD) kompaktní kamera IP pro vjezdové brány, kamera podporuje snímání dvou jízdních pruhů, vyhodnocení indukčních smyček, čtení SPZ do rýchlosti 40 km/h, white list pro 10000 SPZ, Day/Night 1/1.9" CMOS, rozlišení 1920x1080px @ 50fps, citlivost 0.002Lux/F1.2 (color), 0.0002Lux (B/W) /F1.2, motor zoom objektiv 4 - 8mm /F1.8, HLC, AWB, OSD menu, komprese H. 264, Triple stream, alarm I/O 2/1, napájení 24VAC, 625mA, pracovní teplota -30°C do 60°C, IP66, rozměry 94.9x94.9x272.9mm, hmotnost 1.4kg Při zakoupení tohoto produktu je potřeba absolvovat školení. | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Vstupně výstupní TCP/IP zařízení pro Avigilon software, 12 vstupů, 8 výstupů, napájení 12-48VDC, 7W, pracovní teplota -10° až 60°C | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Kamera vnitřní | 2 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR LED dosvit 10 m, 1/2,8" progressive scan CMOS, rozlišení 1920 × 1080 px @ 30 fps, citlivost 0,01 lx (F/1.4) Color, 0 lx (F/1.4) IR, motor zoom objektiv 3–9 mm / F1.4 , úhel záběru 39°–90°, BLC, AWB, Dual Exposure WDR 100 dB, LightCatcher, komprese H.264 / MJPEG, ONVIF kompatibilní, HDSM SmartCodec, Idle Scene mód, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, konfigurace prostřednictvím Wi-Fi napájení PoE, 150 mA, pracovní teplota od 0 °C do +60 °C, rozměry 147 × 147 × 119 mm, hmotnost 0,78 kg | ks | vlastní | 35 |  | 0 |  | 0
|  |  | Montážní nástavec do podhledu pro dome kamery | ks | vlastní | 35 |  | 0 |  | 0
|  |  | Switch 24 Ethernet 10/100/1000 PoE 370W, 4x 1G SFP, L2 ,PoE (802.3af), případně PoE+ (802.3at), multicast IGMP snooping a prioritizace (QoS) musí odpovídat parametrům v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2" | ks | vlastní | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM | ks | vlastní | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  | PC - klientský počítač musí odpovídat parametrům v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2" určený k monitorování / vzdálené monitorování, je určen k monitorování do 64 kamer, možnost připojení 4 monitorů, i7 core, 4GB RAM, systémový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non hot plug HDD, samostatná graficka karta s VGA, HDMI a 2x DVI-D výstupem (není možné použít redukci na VGA), DVDRW, Ethernet 1Gb, zdroj 300w, Micro ATX Tower audio výstup, Microsoft Windows 7P / 8P | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | 20.7" Full HD CCTV WLED LCD monitor, uzpůsobený pro použití 24 hod./7 dní v týdnu, max. rozlišení 1920x1080 px, poměr stran 16:9, pozorovací úhel 130°/178°, 16.7 ml. barev, 1x VGA vstup, 1x audio vstup, 1x HDMI vstup, kontrast 1000:1, jas 250cd/m2, napájení 100-240 V AC, zabudované reproduktry, stojan na stůl, VESA 100, rozměry 490,3 x 292,3 x 48,3 mm, 2,5 kg | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Držák na 4 monitory o velikosti 10–27", monitory lze uchytit pomocí VESA, držák je určený k instalaci na desku stolu o tloušťce 20–120 mm, materiál letecký hliník, nosnost 9 kg, úhel natočení ± 90°, rotace ± 180°, vestavěný USB 3.0 hub - dva porty, rozměry max. výška 812 mm max. rozpětí 1074 mm | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
Ostatní
|  |  | Oživení a nastavení celého systému CCTV | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | nastavení kamery, odzkoušení | ks | vlastní | 63 |  | 0 |  | 0
|  |  | Výchozí revize CCTV | kpl | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
Rozvody součástí strukturované kabeláže.
|  | Celkem za | 7 Kamerový systém (CCTV) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 8 | Jednotný čas (JČ)
|  |  | Hlavní hodiny pro prostředí počítačových sítí do 19" Racku - NTP server a klient, časová synchronizace a sledování z MTC - SNMP traps, E-Mail alarm reporting - vstup GPS, DCF 77,5 kHz nebo nadřazený NTP/SNTP server (max. 4) - 1 podružná linka - výstup sběrnice nebo impulsní linka: nastavitelný proudový limit, do 100 ks podružných hodin, celkový proud 700 mA NTP / SNTP (server) NTP podružné hodiny s serverem časových zón hodinová linka RS 485 pro připojení až 31 koncových zařízení | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Přijímač satelitního signálu GPS včetně antény - pro venkovní montáž, krytí IP 54 - výstup DCF 77 - minimální úhel viditelnosti 90°, optimální 180 - GPS -> koncové zařízení - UV odolný kabel 4 x 0,25 - standardní délka kabelu 10 m, maximálně 200 m | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Čtyřmístné digitální hodiny, dvoustranné - zobrazení datum a čas. - ethernet verze, synchronizace protokolem NTP - barva číslic dle výběru architekta v rámci vzorkování, výška číslic 100mm - možnost střídavého zobrazení údajů - po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty - montáž stropním závěsem nebo boční konzolou - barvu rámu - hliníková - způsob motáže - stropním závěsem | ks | vlastní | 20 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabel 2x1.5, bezhalogenová izolace B2ca,d0,s1 | ks | vlastní | 850 |  | 0 |  | 0
|  |  | Rozvodka | ks | vlastní | 21 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabel 2x2x0,8mm | ks | vlastní | 45 |  | 0 |  | 0
|  |  | Oživení a zprovoznění systému | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 8 Jednotný čas (JČ) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 9 | Signalizace pro nevidomé (ZPN)
|  |  | Orientační hlasový majáček digitální DHM | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Oživení a zprovoznění systému | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | vyhledání vývodu nebo krabice | ks | vlastní | 2 |  |  |  | 0
|  |  | odvíkování zavíkování krabice na 4 závity | ks | vlastní | 2 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 9 Signalizace pro nevidomé (ZPN) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 10 | Signalizace pro sluchově postižené (ZPS)
|  |  | Kabel CYKY 5x1,5 | m | vlastní | 95 |  | 0 |  | 0
|  |  | Krabice KT250 | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Oživení a zprovoznění systému | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 10 Signalizace pro sluchově postižené (ZPS) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 11 | Nouzový zvukový systém (NZS)
ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STÁV.SYSTÉMEM V UKB - BOSCH PRAESIDIO
Zařízení
|  |  | 19" rozvaděč v. 27U, š. 600mm, h. 600mm, prosklené dveře | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | 19" napájecí panel 3x230V včetně ochrany proti přepětí | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Vyvazovací panel horizontální 1U | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Ventilační jednotka do stropu rozvaděče, 4 ventilátory, termostat | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Montážní sada M5 pro 19" komponenty | ks | vlastní | 12 |  | 0 |  | 0
|  |  | Drobný montážní a instalační materiál k RACKu celkem | ks | vlastní | 1 |  | 0
|  |  | PRS-4AEX4 Analog audio expander | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | PRS-16MCI Multikanálový interface pro připojení základních zesilovačů Rozhraní pro základní zesilovače systému Praesideo. Redundantní připojení k optické síti, připojit je možné až 14 provozních a 2 záložní zesilovače (kanály) řady PRS-xx, které jsou připojeny lokálně přes RJ45 cat.5. Obsahuje 32 řídících vstupů a 16 řídících výsupů, veškerá konfigurace se provádí pomocí sw. přes síť, výška 2U, součástí je sada držáků pro montáž do 19“skříně | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | PRS-2B250 Základní zesilovač 2x250W Pro připojení k síti systému Praesideo je nutné použít interface PRS-16MCI. Oproti standartnímu zesilovači neobsahuje graf. ekvalizér, funkce zpoždění a automatické řízení hlasitosti. Veškerá konfigurace se provádí pomocí sw. přes síť, 2x lokální audio vstup, výška 2U, součástí je sada držáků pro montáž do 19“ skříně a propojovací kabely CAT-5 | ks | vlastní | 11 |  | 0 |  | 0
|  |  | LBB 4443/00 Deska dohledu nad linkami deska dohledu nad linkami - pro celkovou kontrolu vedení i v rozvětveném systému - montuje se na konec linky nebo větve - max 8ks na jednu jednotku zesilovače | ks | vlastní | 40 |  | 0 |  | 0
|  |  | PRS-CSI Praesideo - interface dálkové stanice hlasatele | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | PRS-CSR Praesideo - dálková stanice hlasatele | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | LBB4432/00 Praesideo - klávesnice stanice hlasatele | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | PRS-FINNA Rozhraní pro optické vedení, bez síťové adresy | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | PRS-48CH12 Nabíječ baterií evakuačního rozhlasu 48V Nabíječ baterií, který je navržen pro ozvučovací a evakuační rozhlasy k zajištění trvalého nabití záložních baterií. Nabíječ je v 19“ provedení pro montáž do datových rozvaděčů a nabíjejí olověné baterie, poskytující napětí 24V, resp. 48V. Tento nabíječ je plně kompatibilní a certifikovaný podle EN 54-4 a jedná se o vysoce kvalitní, inteligentní, mikroprocesorem řízené zařízení. | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Akumulátor 12V/150Ah, M6 | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | LBB 4416/01 Systémový kabel Praesideo včetně konektorů - 50 cm | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | LBB 4416/02 Systémový kabel Praesideo včetně konektorů - 2m | ks | vlastní | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  | ACC-050 XLR Cable, 5 m | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | ks | vlastní
|  |  | přepěťová ochrana na vstupu do nabíječe, typ 3, In=16A, vč. filtru pro jemné odrušení | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | provozní kniha NZS | ks | vlastní | 1 |  | 0
Reproduktory
Podhledové:
|  |  | Stropní reproduktor 6 W, kovový EVAC_EN_54_24 barva bílá, s vyzařovacím úhlem až 180°(1kHz) resp. 128°(4kHz) Maximální výkon 9 W 9 W Jmenovitý výkon 6 W (6 / 3 / 1,5 /0,75 W) Úroveň akustického tlaku při jmenovitém výkonu / 1 W (1 kHz,1 m) 96 dB / 88 dB Vyzařovací úhel při1 kHz / 4 kHz (–6 dB) 180° / 128° Efektivní kmitočtový rozsah (-10 dB) 85 Hz až 20 kHz Jmenovité napájecínapětí 70 V / 100 V Jmenovitá impedance 835 / 1 667 ohmů Konektor Svorkovnice se šrouby s 3 vývody | ks | vlastní | 293 |  | 0 |  | 0
|  |  | Protipožární kryt | ks | vlastní | 293 |  | 0 |  | 0
Podhledové pro WC:
|  |  | Stropní reproduktor 6 W EVAC_EN_54_24 barva bílá Maximální výkon 9 W Jmenovitý výkon 6 W (6 / 3 / 1,5 / 0,75 W) Úroveň akustického tlaku při výkonu 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m) 90 dB / 82 dB (SPL) Vyzařovací úhel při 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) 180° / 180° Efektivní kmitočtový rozsah (-10 dB) 85 Hz až 20 kHz Jmenovité napájecí napětí 6,93 / 70 / 100 V Jmenovitá impedance 8 / 835 / 1 667 ohmů Elektrické připojení 2× svorkovnice se šrouby pro 2 vodiče Přípustný průřez vodičů 0,5 až 2 mm | ks | vlastní | 41 |  | 0 |  | 0
|  |  | Zadní kryt reproduktoru LC5-WC06E4 | ks | vlastní | 41 |  | 0 |  | 0
Skříňkové:
|  |  | Skříňkový reproduktor 9/6W, kovový, bílá skříňka, montáž na zeď (EN54) Maximální výkon 9 W Jmenovitý výkon (PHC) 6 W Výkonové odbočky 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W Úroveň akustického tlaku při 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m) 102 dB / 94 dB (SPL) Efektivní kmitočtový rozsah (-10 dB) 150 Hz až 20 kHz Vyzařovací úhel při 1 kHz / 4 kHz (–6 dB) 120° / 55° Jmenovité napájecí napětí 70 / 100 V Jmenovitá impedance 835 / 1 667 ohmů Konektor 3pólová svorkovnice se šrouby | ks | vlastní | 14 |  | 0 |  | 0
Tlakové:
|  |  | Tlakový reproduktor 10 W, venkovní provedení, kovový, EVAC Teplota provozní minus 25 až +55 °C Teplota skladování minus 40 až +70 °C Stupeň krytí IP 65 Skříň/kryt hliník/ABS Certifikace EN 54 Další vlastnosti 15W max./100V Šířka 213 mm Výška 186 mm Hmotnost 3,6 kg | ks | vlastní | 25 |  | 0 |  | 0
Kabeláže
|  |  | Kabel FTP Cat.5E. Funkční schopnost při požáru podle ČSN EN 60331. Spolu s trasou musí vytvořit integrovaný kabelový systém s certifikací podle ZP27/2008 na min. P30-R. Měděné jádro, stínění. Barva izolace hnědá. Pevně uložený do příchytek / ve zdivu | m | vlastní | 55 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabel 2x1,5 mm2. Funkční schopnost při požáru podle ČSN EN 60331. Spolu s trasou musí vytvořit integrovaný kabelový systém s certifikací podle ZP27/2008 na min. P30-R. Měděné jádro, stínění. Barva izolace oranžová. Pevně uložený do příchytek / ve zdivu | m | vlastní | 9855 |  | 0 |  | 0
|  |  | krabicová rozvodka pro zachování funkční schopnosti kabelových rozvodů. 4x vývodka, svorkovnice | ks | vlastní | 334 |  | 0 |  | 0
Ostatní
|  |  | Programování a konfigurace systému Kompletní práce spojené s programováním a konfigurací systému | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Kompletace systému Osazení prvků ústředny do rozváděče(-ů), propojení, HW / SW konfigurace systému, česká lokalizace FW, oživení | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Měření hlasitosti instalovaného systému Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné. | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Měření srozumitelnosti instalovaného systému Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3. | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Výchozí revize NZS | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 11 Nouzový zvukový systém (NZS) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 12 | Společné trasy
|  |  | celoplechový žlab 50x50mm, vč. stropních závěsů, tvarovek, spojovací a úchytový materiál | m | vlastní | 30 |  | 0 |  | 0
|  |  | celoplechový žlab 100x100mm, vč. stropních závěsů, tvarovek, spojovací a úchytový materiál | m | vlastní | 115 |  | 0 |  | 0
|  |  | celoplechový žlab 250x100mm, vč. stropních závěsů, tvarovek, spojovací a úchytový materiál | m | vlastní | 810 |  | 0 |  | 0
|  |  | celoplechový žlab 400x100mm, vč. stropních závěsů, tvarovek, spojovací a úchytový materiál | m | vlastní | 40 |  | 0 |  | 0
|  |  | drátěný žlab pro stoupací vedení, 500x100mm, přisazený na stěnu, vč. spojovacího a úchytového materiálu | m | vlastní | 40 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabelové žlaby pro rozvody metalické a optické kabeláže v rámci DC mimo prostory dvojité podlahy. | kpl | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
Společné trasy - zařízení k protipožárnímu zásahu
|  |  | plechový žlab 100x60mm, spolu s kabely musí být zajištěna certifikace podle ZP27/2008 na P30-R (30 minut), vč. závěsů, tvarovek, spojovacího a úchytového materiálu | m | vlastní | 10 |  | 0 |  | 0
|  |  | kabelový žebřík š=400mm, spolu s kabely musí být zajištěna certifikace podle ZP27/2008 na P30-R (30 minut), vč. spojovacího a úchytového materiálu a včetně odlehčení v tahu po 3,5m | m | vlastní | 40 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabelová příchytka třmenová 1 až 3 kabely. Spolu s kabely musí být zajištěna certifikace podle ZP27/2008 na P30-R (30 minut) | ks | vlastní | 1066 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabelová příchytka pro 1 až 2 kabely. Spolu s kabely musí být zajištěna certifikace podle ZP27/2008 na P30-R (30 minut) | ks | vlastní | 29555 |  | 0 |  | 0
|  |  | protipožárně uzavřený a protipožárně uchycený kabelový kanál 300x100mm, vč. závěsů a úchytového materiálu, vč. těsnění | m | vlastní | 30 |  | 0 |  | 0
Ostatní
|  |  | ohebná elektroinstalační trubka pr. 16mm | m | vlastní | 3250 |  | 0 |  | 0
|  |  | ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm | m | vlastní | 9850 |  | 0 |  | 0
|  |  | ohebná elektroinstalační trubka pr. 32mm | m | vlastní | 250 |  | 0 |  | 0
|  |  | tuhá elektroinstalační trubka pr. 16mm vč. úchytek | m | vlastní | 955 |  | 0 |  | 0
|  |  | tuhá elektroinstalační trubka pr. 25mm vč. úchytek | m | vlastní | 955 |  | 0 |  | 0
|  |  | ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm - vysoká mechanická odolnost 750N / 5cm | m | vlastní | 900 |  | 0 |  | 0
|  |  | hmoždina s páskou pro uchycení kabelů nebo trubek | ks | vlastní | 5250 |  | 0 |  | 0
|  |  | krabicová rozvodka z izolantu, IP44, vč. vývodek a svorkovnic | ks | vlastní | 10 |  | 0 |  | 0
|  |  | plastová vkládací lišta 40x20 | m | vlastní | 10 |  | 0 |  | 0
|  |  | protipožární ucpávky, max. EI-60, spěňovací hmoty a minerální deksy s protipožárním povlakem, označovací štítky. Systémové řešení | kpl | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | pomocný instalační materiál | kpl | vlastní | 1 |  | 0
|  | Celkem za | 12 Společné trasy |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 13 | HZS
|  |  | koordinace prací s ostatními profesemi | hod | vlastní | 96 |  |  |  | 0
|  |  | stavební přípomoce, zahrnuje průrazy, vysekání drážek včetně hrubého zapravení | hod | vlastní | 220 |  |  |  | 0
|  |  | výchozí revize NN | hod | vlastní | 90 |  |  |  | 0
|  |  | přesuny hmot | hod | vlastní | 56 |  |  |  | 0
|  |  | ubytování | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | PPV | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Vzorkování Položka zahrnuje veškeré náklady na přípravu vzorkování, náklady spojené s odsouhlasením nabízeného systému uživatelem, doložení atestů a certifikátů a veškeré další práce nutné k zajištění plné funkčnosti systému a řádného předání objednateli, včetně počítání hladiny akustického tlaku | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Individuální zkoušky Položka obsahuje povinné individuální zkoušky nutné k prokázání bezchybné funkčnosti díla; provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech; denní zápisy budou obsahovat popis zkoušené technologie, včetně fyzické kontroly prvků; o ukončení zkoušky bude sepsán závěrečný protokol | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Komplexní zkoušky Položka obsahuje povinné komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla v rámci vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Zkušební provoz Položka zahrnuje náklady na přítomnost technika během zkušebního provozu systému, včetně odstraňování závad a nedodělků, které zkušební provoz prokáže | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Zaškolení obsluhy Položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zaškolením obsluhy a údržby systému | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | dopravné | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | dokumentace skutečného provedení | hod | vlastní | 96 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 13 HZS | [5 empty] | 0
|  | Celkem za | montáž |  |  |  |  | 0
|  | Celkem za | dodávku |  |  |  |  | 0
|  | Celkem | [5 empty] | 0