## Rozpočet
VÝKAZ VÝMĚR
Název stavby: |  | Simulační centrum MU Brno |  | Část | Techn.zařízení budov
Stupeň |  | DVD
Datum zpracov.: |  | 2017-09-12
Poř. |  |  |  |  | C E N A [Kč]
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství | dodávky
pol. | položky | Popis prací a dodávek | jednotka |  | jednotková | celkem
06 Vytápění + chlazení
Kotelny
| vlastní | Kaskáda 3ks plynový kondenzační kotel á=90kW vč.oběhového čerpadla, rozdělovače topného okruhu a HVDT pro kaskádu, neutralizačního zařízení, kaskádové regulace a koaxiálního odkouření nad střechu kotelny | ks | 1
| vlastní | uvedení plyn.kotle do provozu | ks | 1
| vlastní | RS-kombi modul 150 L=2,0m (23m3/h) | m | 2
| vlastní | podpěra pod RS M150 | ks | 2
| vlastní | zásobníkový ohřívač TV se dvěma výměníky V=1m3, např.typ Logalux SM1000.5 | ks | 1
Čerpadlo oběhové mokroběžné tř.A
| vlastní | m=2,91m3/h, H=3-7m P=151W | ks | 1
| vlastní | (jeden ks suchá rez.) m=15,5m3/h, H=4-13m P=1,3kW | ks | 2
| vlastní | trojcestný směšovací ventil vč.pohonu 0-10V typ 90
| vlastní | 3F65 DN65 kvs=90 | ks | 1
| vlastní | odlučovač nečistot a kalů s varnými hrdly Exdirt (Reflex)
| vlastní | D 114,3 | ks | 1
| vlastní | automatická úpravna vody pro UT
| vlastní | automatický změkčovací filtr např.AZ300 (elektr.objem.i časového řízení) | ks | 1
| vlastní | příslušenství změkč.filtrů G1" vč.flexi hadic a 25kg regenerační soli | ks | 1
| vlastní | dávkovací blok DB3/4" čerpadlo HC997 s impulzním vodoměrem G3/4" vč.směsného antikorozního inhibitoru APT80355(6) kanystr 20kg pro topné systémy | ks | 1
| vlastní | přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech do 6m | t | 0.5
| vlastní | Montáž zařízení kotelny | kpl | 1
Kotelny celkem
Strojovna zdroje chladu v 5.NP
| vlastní | zdroj chladu s vodou chlazeným kondenzátorem
| vlastní | např.typ Qc=490kW, EER=3,54, ESEER=4,34.R134a | ks | 1
| vlastní | suchý chladič
| vlastní | typ např. Qc=313kW | ks | 2
| vlastní | uvedení zdroje chladu a suchého chladiče do provozu | ks | 1
| vlastní | oddělovací deskový výměník
| vlastní | např. (Qc=350kW 14,5/10°C/8,5/12,5°C) | ks | 1
| vlastní | akumulační ocel.stojatá nádoba izol.pro chlazení se 6 hrdly DN125 a 150
| vlastní | např.typ 4000/10 vč.izolace V=4m3 PN10 | ks | 1
| vlastní | tlaková expanzní nádoba Reflex
| vlastní | NG 140/6 | ks | 1
| vlastní | S 80/10 | ks | 1
| vlastní | MK kulový kohout se zajištěním
| vlastní | MK 1" | ks | 2
| vlastní | oddělovací člen pro doplňování systému z rozvodu pitné vody
| vlastní | Fillset se standardním vodoměrem | ks | 1
| vlastní | automatické doplňovací zařízení glycol.směsi + 200 l.zásobník
| vlastní | např.Fillcontrol Auto 200 | ks | 1
| vlastní | uvedení do provozu doplňov.zařízení | ks | 1
Čerpadlo cirkulační suchoběžné s konst.otáčkami
| vlastní | m=70m3/h, H=9,4m, P=3kW, 400V (1ks suchá rez.) | ks | 2
| vlastní | m=37,3m3/h, H=7,0m, P=1,5kW, 400V | ks | 1
Čerpadlo cirkulační suchoběžné s měnit.ot. a zabudovaným FM
| vlastní | m=100m3/h, H=8-21m, P=11kW, 400V (1ks suchá rez.) | ks | 2
| vlastní | m=56,8m3/h, H=4-13m, P=4kW, 400V (1ks suchá rez.) | ks | 2
| vlastní | trojcestný směšovací ventil vč.pohonu 0-10V typ 90
| vlastní | 3F80 DN80 kvs=150 | ks | 1
| vlastní | 3F125 DN125 kvs=280 | ks | 1
| vlastní | 3F150 DN150 kvs=400 | ks | 2
| vlastní | kompenzátor pryžový PN16/90°C
| vlastní | DN80 | ks | 2
| vlastní | DN100 | ks | 6
| vlastní | DN150 | ks | 4
| vlastní | přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech do 6m | t | 3
| vlastní | Montáž zařízení strojovny | sbr | 1
Strojovna zdroje chladu v 5.NP celkem
Strojovna TČ ve 2.PP
| vlastní | tepelné čerpadlo země/voda (COP=4,64 při B0/W35)
| vlastní | Qt=173kW Qc=137,6kW, vč.připojovací sady 3", přírubový adaptér 3", připojovací sada 2 1/2", přírubový adaptér 2 1/2", rozd.s poj.ventilem, manometrem a odvzd., hlídač primárního tlaku, UDP např.Vitocal 300-G/-W (2komp.) bez oběh.čerpadel. Komunikační rozhraní BacNet modul | ks | 2
| vlastní | transport TČ a uvedení do provozu | ks | 2
| vlastní | deskový výměník pájený typ TL 10
| vlastní | 276kW (glyc.směs 13/17°C/20/17°C voda) | ks | 1
| vlastní | 346kW (voda 35/29°C/24/32°C glyc.směs) | ks | 1
| vlastní | akumulační ocel.stojatá nádoba izol.pro topení atyp.
| vlastní | 4m3 pr.1,6m Hmax.=2,5m, hrdla 2xDN100, 2xDN125 a 2xDN40 | ks | 1
| vlastní | akumulační ocel.stojatá nádoba izol.pro chlazení atyp.
| vlastní | 4m3 pr.1,6m Hmax.=2,5m, hrdla 4xDN150, 2xDN125 | ks | 1
| vlastní | tlaková expanzní nádoba
| vlastní | S 200/10 | ks | 2
| vlastní | S 300/10 | ks | 1
| vlastní | MK kulový kohout se zajištěním
| vlastní | MK 1" | ks | 3
| vlastní | oddělovací člen pro doplňování systému z rozvodu pitné vody
| vlastní | Fillset se standardním vodoměrem | ks | 1
| vlastní | automatická úpravna vody pro UT a CHL
| vlastní | automatický změkčovací filtr např.AZ400 (elektr.objem.i časového řízení) | ks | 1
| vlastní | příslušenství změkč.filtrů G1" vč.flexi hadic a 25kg regenerační soli | ks | 1
| vlastní | dávkovací blok DB3/4" čerpadlo HC997 s impulzním vodoměrem G3/4" vč.směsného antikorozního inhibitoru APT3232 kanystr 20kg pro uzavřené chladící systémy | ks | 1
| vlastní | dávkovací blok DB3/4" čerpadlo HC997 s impulzním vodoměrem G3/4" vč.směsného antikorozního inhibitoru APT80355(6) kanystr 20kg pro topné systémy | ks | 1
| vlastní | podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným doplňováním
| vlastní | např. 75 (0,5-5,4bar) - voda | ks | 1
| vlastní | např. 75 (0,5-5,4bar) - glycol.směs | ks | 1
| vlastní | uvedení do provozu podtlakových zařízení | ks | 2
| vlastní | automatické doplňovací zařízení glycol.směsi + 200 l.zásobník
| vlastní | např. | ks | 1
| vlastní | uvedení do provozu doplňov.zařízení | ks | 1
| vlastní | Čerpadlo oběhové s měnit.ot.tř.A PN6/PN10 230V
| vlastní | m=2,71m3/h, H=3-8m P=0,175W | ks | 1
| vlastní | m=25m3/h, H=5-11m P=1,3kW | ks | 2
Čerpadlo cirkulační suchoběžné s konst.otáčkami
| vlastní | m=40m3/h, H=8m, P=1,5kW, 400V | ks | 1
Čerpadlo cirkulační suchoběžné se zabudovaným FM
| vlastní | m=33m3/h, H=15-25m, P=4kW, 400V | ks | 2
| vlastní | m=29,7m3/h, H=5-14m, P=2,2kW, 400V | ks | 1
| vlastní | m=41,2m3/h, H=8-19m, P=4kW, 400V | ks | 1
| vlastní | m=114,5m3/h, H=6-16m, P=7,5kW, 400V | ks | 1
| vlastní | trojcestný rozdělovací ventil vč.pohonu 0-10V typ 90
| vlastní | 3F100 DN100 kvs=225 | ks | 1
| vlastní | 3F125 DN125 kvs=280 | ks | 2
| vlastní | kompenzátor pryžový PN16/90°C
| vlastní | DN50 | ks | 4
| vlastní | DN65 | ks | 2
| vlastní | DN80 | ks | 2
| vlastní | DN100 | ks | 2
| vlastní | přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech do 6m | t | 2
| vlastní | Montáž zařízení strojovny | sbr | 1
Strojovna TČ ve 2.PP celkem
Vrty + primární okruh
geotermální vrty
| vlastní | geotermální vrt 150m | ks | 42
| vlastní | odstranění vytěženého mat. | ks | 42
| vlastní | redukce počtu větví 2x32mm - 1x40mm | ks | 84
| vlastní | horizontální vedení na propojení vrtů a šachet pr.40x3,7 | m | 2500
| vlastní | jímka pro 13 okruhů (zatíž.600kg) | ks | 1
| vlastní | jímka pro 14 okruhů (zatíž.600kg) | ks | 1
| vlastní | jímka pro 15 okruhů (zatíž.600kg) | ks | 1
| vlastní | rozdělovač pro 3 okruhy pro vrty | ks | 1
| vlastní | těsnění přes betonovou desku vrty | ks | 1
| vlastní | páteřní horzontální vedení D110 | m | 200
| vlastní | páteřní horzontální vedení D140 | m | 450
| vlastní | elektrospojky a elektrokolena | sbr | 1
| vlastní | tlakovací sestava na jednotlivé vrty | ks | 9
| vlastní | protlak pod komunikací 2xDN200 | m | 82
| vlastní | Montáž venkovních primárních rozvodů | kpl | 1
| vlastní | ekologická chladící nemrznoucí směs monoethylenglycol | m3 | 10
| vlastní | provozní a topná zkouška | hod | 80
| vlastní | vyhotovení projektu skutečného stavu | hod | 80
| vlastní | měření a regulace vč.montáže vč.řídícího software pro strojovnu | sbr | 1
Vrty + primární okruh celkem
Rozvodné potrubí
vč.upevnění
| vlastní | trubka plastová vícevrstvá XS (95°C)
| vlastní | 20x2 | m | 100
| vlastní | 26x3 | m | 60
| vlastní | 32x3 | m | 40
| vlastní | plastové fitinky | ks | 200
| vlastní | trubka ocelová bezešvá ČSN 42 5710 mat.11 343.1
| vlastní | 1/2" | m | 2000
| vlastní | 3/4" | m | 2100
| vlastní | 1" | m | 1620
| vlastní | 5/4" | m | 920
| vlastní | 6/4" | m | 1220
| vlastní | trubka ocelová bezešvá ČSN 42 5715 mat.11 353.1
| vlastní | 57x2,9 | m | 840
| vlastní | 76x3,2 | m | 790
| vlastní | 89x3,6 | m | 680
| vlastní | 108x4 | m | 650
| vlastní | 133x4 | m | 240
| vlastní | 159x4,5 | m | 90
| vlastní | 168x4,5 | m | 320
| vlastní | před.cena provedení prostupů, drážek, pož. ucpávek atd... | sbr | 1
| vlastní | přesun hmot tonážní pro potrubí v objektech do 6m | t | 5
| vlastní | Montáž plastohliníkového potrubí Alpex | m | 200
| vlastní | Montáž ocel.potrubí do DN25 | m | 5720
| vlastní | Montáž ocel.potrubí DN32-40 | m | 2140
| vlastní | Montáž ocel.potrubí DN50-65 | m | 1630
| vlastní | Montáž ocel.potrubí DN80-100 | m | 1330
| vlastní | Montáž ocel.potrubí DN125-150 | m | 650
| vlastní | Rozvodné potrubí celkem
Armatury
| vlastní | kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)
| vlastní | 1/2" | ks | 420
| vlastní | 3/4" | ks | 120
| vlastní | 1" | ks | 110
| vlastní | 5/4" | ks | 75
| vlastní | 6/4" | ks | 22
| vlastní | 2" | ks | 13
| vlastní | mezipřírubová uzavírací klapka na vodu PN16 (např.BOAX)
| vlastní | DN65 | ks | 5
| vlastní | DN80 | ks | 11
| vlastní | DN100 | ks | 8
| vlastní | DN125 | ks | 8
| vlastní | DN150 | ks | 15
| vlastní | DN200 | ks | 1
| vlastní | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C
| vlastní | 1/2" | ks | 32
| vlastní | 3/4" | ks | 58
| vlastní | 1" | ks | 59
| vlastní | 5/4" | ks | 40
| vlastní | 6/4" | ks | 8
| vlastní | 2" | ks | 4
| vlastní | filtr do potrubí přírubový PN16 (např.BOA-S)
| vlastní | DN65 | ks | 2
| vlastní | DN80 | ks | 5
| vlastní | DN100 | ks | 5
| vlastní | DN125 | ks | 3
| vlastní | DN150 | ks | 4
| vlastní | DN200 | ks | 1
| vlastní | zpětná klapka závitová na vodu 110°C
| vlastní | 1/2" | ks | 2
| vlastní | 3/4" | ks | 6
| vlastní | 1" | ks | 1
| vlastní | 5/4" | ks | 0
| vlastní | 6/4" | ks | 2
| vlastní | 2" | ks | 3
| vlastní | zpětná klapka mezipřírubová do potrubí PN16 (např.Série 2000)
| vlastní | DN65 | ks | 1
| vlastní | DN80 | ks | 3
| vlastní | DN100 | ks | 2
| vlastní | DN125 | ks | 1
| vlastní | DN150 | ks | 0
| vlastní | ventil vyvažovací např.STAD PN16 s vypouštěním
| vlastní | 1/2" | ks | 392
| vlastní | 3/4" | ks | 2
| vlastní | 1" | ks | 2
| vlastní | 5/4" | ks | 2
| vlastní | 6/4" | ks | 5
| vlastní | 2" | ks | 4
| vlastní | ventil vyvažovací např.STAF PN16
| vlastní | DN65 | ks | 5
| vlastní | DN80 | ks | 4
| vlastní | DN100 | ks | 10
| vlastní | DN125 | ks | 13
| vlastní | DN150 | ks | 4
| vlastní | tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventils měř.koncovkami
| vlastní | 10LF | ks | 0
| vlastní | 10 | ks | 3
| vlastní | 15LF | ks | 0
| vlastní | 15 | ks | 32
| vlastní | 20 | ks | 56
| vlastní | 25 | ks | 59
| vlastní | 32 | ks | 37
| vlastní | 40 | ks | 8
| vlastní | 50 | ks | 0
| vlastní | 65 | ks | 2
| vlastní | 80 | ks | 1
| vlastní | 100 | ks | 0
| vlastní | el.pohon 110 NL 24V (130N) | ks | 187
| vlastní | el.pohon 15 QM 24V (500N) | ks | 11
| vlastní | automatický odvdušňovací ventil
| vlastní | 3/8" | ks | 80
| vlastní | vypouštěcí kulový kohout 110°C PN10
| vlastní | 3/8" | ks | 90
| vlastní | ventil pojistný 4bar
| vlastní | 1/2" | ks | 4
| vlastní | 3/4" | ks | 6
| vlastní | ventil pojistný 5bar
| vlastní | 1/2" | ks | 2
| vlastní | 3/4" | ks | 1
| vlastní | ventil pojistný 6bar
| vlastní | 1/2" | ks | 0
| vlastní | 3/4" | ks | 3
| vlastní | 1" | ks | 1
| vlastní | tlakoměr deformační s tlakom.kohoutem a manom.smyčkou D100
| vlastní | 0-6bar | ks | 100
| vlastní | teploměr bimetalový D100 1/2" 0-120°C s jímkou
| vlastní | 1/2" | ks | 35
| vlastní | teploměr bimetalový D100 1/2" 0-60°C s jímkou
| vlastní | 1/2" | ks | 40
| vlastní | termostatcká hlavice K pro veřejné prostory standard | ks | 70
| vlastní | ventilový spodek tlak.nez.A-exakt (přímý rohový)
| vlastní | 1/2" | ks | 70
| vlastní | radiator.regulační šroubení
| vlastní | 1/2" | ks | 70
| vlastní | pancéřová hadice L=300
| vlastní | 1/2" | ks | 738
| vlastní | 3/4" | ks | 8
| vlastní | 1" | ks | 2
| vlastní | příruba přivařovací s krkem ČSN 13 1231 PN16 včetně spoj.mat.
| vlastní | DN32 | ks | 4
| vlastní | DN40 | ks | 4
| vlastní | DN50 | ks | 8
| vlastní | DN65 | ks | 16
| vlastní | DN80 | ks | 16
| vlastní | DN100 | ks | 16
| vlastní | DN125 | ks | 22
| vlastní | DN150 | ks | 15
| vlastní | DN200 | ks | 4
| vlastní | drobný těsnící, montážní, spojovací a svařovací mat. | kg | 3
| vlastní | přesun hmot armatur tonážní v objektech do 6m | t | 2
| vlastní | Montáž armatur závitových s jedním závitem | ks | 600
| vlastní | Montáž armatur závitových se dvěma závity | ks | 2400
| vlastní | Montáž armatur přírubových | ks | 105
| vlastní | Armatury celkem
Otopná tělesa
| vlastní | KLASIK typ 22
| vlastní | 60/60-160 | ks | 42
| vlastní | el.konvektor
| vlastní | 0,75kW | ks | 3
| vlastní | např.JAGA PANEL Plus
| vlastní | V=2000 L= | ks | 10
| vlastní | např.JAGA mini
| vlastní | L= | ks | 18
| vlastní | Upevnění otopných těles
| vlastní | stěnová konzola jednoduchá úhlová | ks | 140
| vlastní | přesun hmot OT tonážní v objektech do 6m | t | 1
| vlastní | Montáž a připojení otopných těles | ks | 70
| vlastní | Otopná tělesa celkem
Izolace tepelné
| vlastní | potrubní izolace kašírovaná Al z čedičové vlny AluCoat T tl.25
| vlastní | pr.22 | m | 1500
| vlastní | pr.28 | m | 1200
| vlastní | potrubní izolace kašírovaná Al z čedičové vlny AluCoat T tl.30
| vlastní | pr.35 | m | 670
| vlastní | pr.42 | m | 400
| vlastní | potrubní izolace kašírovaná Al z čedičové vlny AluCoat T tl.40
| vlastní | pr.48 | m | 790
| vlastní | pr.60 | m | 510
| vlastní | potrubní izolace kašírovaná Al z čedičové vlny AluCoat T tl.50
| vlastní | pr.76 | m | 210
| vlastní | pr.89 | m | 224
| vlastní | potrubní izolace kašírovaná Al z čedičové vlny AluCoat T tl.60
| vlastní | pr.89 | m | 0
| vlastní | pr.108 | m | 210
| vlastní | potrubní izolace kašírovaná Al z čedičové vlny AluCoat T tl.70
| vlastní | pr.133 | m | 40
| vlastní | potrubní kaučuková izolace s difuzním odporem ST tl.19mm
| vlastní | pr.22 | m | 500
| vlastní | pr.28 | m | 900
| vlastní | pr.35 | m | 950
| vlastní | pr.42 | m | 520
| vlastní | pr.48 | m | 430
| vlastní | pr.60 | m | 330
| vlastní | pr.76 | m | 580
| vlastní | pr.89 | m | 450
| vlastní | pr.108 | m | 440
| vlastní | pr.133 | m | 200
| vlastní | pr.160 | m | 410
| vlastní | lepidlo Kaiflex | kg | 40
| vlastní | oplechování potr.izolace na střeše obj.pozink.plechem 0,6mm | m2 | 50
| vlastní | přesun hmot izolací v obj.do 6m | t | 1
| vlastní | Montáž izolací | m | 5710
| vlastní | Izolace tepelné celkem
Zkoušky
vlastní
| vlastní | Topná zkouška | hod | 72
| vlastní | Chladící zkouška | hod | 72
| vlastní | Vyvážení soustavy | hod | 72
| vlastní | Napojení VZT jednotek | ks | 5
| vlastní | Proplach systému | hod | 16
| vlastní | Napuštění systému | hod | 8
| vlastní | Zkoušky, revize | hod | 72
| vlastní | Komplexní zkoušky | hod | 48
| vlastní | Provozní řád | hod | 24
| vlastní | Zaškolení obsluhy | hod | 8
| vlastní | Nepředvídané práce | hod | 50
| vlastní | Režijní náklady - kvalifikovaný pracovník | hod | 120
| vlastní | Režijní náklady - pomocný dělník | hod | 60
Zkoušky celkem
Vytápění + chlazení celkem: