## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D 101 - Simulační centrum MU
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Komplexní simulační centrum MU Brno-Bohunice, Česká republika
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  | Subtech s.r.o. |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Stavba : |  | Komplexní simulační centrum MU Brno-Bohunice, Česká republika
Objekt : |  | D 101 - Simulační centrum MU
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
| Zařízení č. 1 - Větrání kanceláří 1.NP, 2.NP, 5.NP |  |  | 0
| Zařízení č. 2 - Větrání kanceláří 3.NP |  |  | 0
| Zařízení č. 3 - Větrání kanceláří 4.NP |  |  | 0
| Zařízení č. 4 - Větrání šaten |  |  | 0
| Zařízení č. 5 - Větrání šaten sever |  |  | 0
| Zařízení č. 6 - Větrání pracoven v 5.NP |  |  | 0
| Zařízení č. 7 - Dveřní clony |  |  | 0
| Zařízení č. 8 - Rezerva |  |  | 0
| Zařízení č. 9 - Rezerva |  |  | 0
| Zařízení č. 10 - Větrání WC 1.NP |  |  | 0
| Zařízení č. 11 - Větrání WC 1.NP recepce |  |  | 0
| Zařízení č. 12 - Větrání WC 2.NP muži |  |  | 0
| Zařízení č. 13 - Větrání WC 2.NP muži, ženy, imob. |  |  | 0
| Zařízení č. 14 - Rezerva |  |  | 0
| Zařízení č. 15 - Rezerva |  |  | 0
| Zařízení č. 16 - Větrání WC 3.NP muži, ženy, imob. |  |  | 0
| Zařízení č. 17 - Rezerva |  |  | 0
| Zařízení č. 18 - Rezerva |  |  | 0
| Zařízení č. 19 - Rezerva |  |  | 0
| Zařízení č. 20 - Větrání WC 4.NP muži, ženy, imob. |  |  | 0
| Zařízení č. 21 - Rezerva |  |  | 0
| Zařízení č. 22 - Rezerva |  |  | 0
| Zařízení č. 23 - Rezerva |  |  | 0
| Zařízení č. 24 - Větrání WC 5.NP muži, ženy |  |  | 0
| Zařízení č. 25 - Rezerva |  |  | 0
| Zařízení č. 26 - Rezerva |  |  | 0
| Zařízení č. 27 - Rezerva |  |  | 0
| Zařízení č. 28 - Větrání garáží ve 2.PP |  |  | 0
| Zařízení č. 28 - Větrání garáží v 1.PP |  |  | 0
| Zařízení č. 29 - Větrání tech. zázemí m.č.253 |  |  | 0
| Zařízení č. 30 - Větrání odpadů |  |  | 0
| Zařízení č. 31 - Větrání strojovny tepelných čerpadel |  |  | 0
| Zařízení č. 32 - Větrání rozvodny SLP |  |  | 0
| Zařízení č. 33 - Větrání strojovny SHZ |  |  | 0
| Zařízení č. 34 - Větrání ústředny EPS |  |  | 0
| Zařízení č. 35 - Větrání strojovny HUV |  |  | 0
| Zařízení č. 36 - Větrání rozvodny NN |  |  | 0
| Zařízení č. 37 - Větrání kompresorovny |  |  | 0
| Zařízení č. 38 - Větrání plynové kotelny |  |  | 0
| Zařízení č. 39 - Větrání strojovny chlazení |  |  | 0
| Zařízení č. 40 - Rezerva |  |  | 0
| Zařízení č. 41 - Chlazení rozvodny SLP |  |  | 0
| zařízení č. 42 - Chlazení UPS |  |  | 0
| Zařízení č. 43 - Chlazení kanceláří |  |  | 0
| Zařízení č. 44 - Rezerva |  |  | 0
| Zařízení č. 45 - Chlazení velínu 116 |  |  | 0
| Zařízení č. 46 - Chlazení serveru 307 |  |  | 0
| Zařízení č. 47 - Chlazení velínu 413 |  |  | 0
| Zařízení č. 48 - Chlazení velínu 444 |  |  | 0
| Zařízení č. 49 - Chlazení velínu 456 |  |  | 0
| Zařízení P1 - Větrání CHÚC B |  |  | 0
| Zařízení P2 - Větrání CHÚC B |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  | Komplexní simulační centrum MU Brno-Bohunice, Česká republika
Objekt : |  | D 101 - Simulační centrum MU
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč)
Zařízení č. 1 - Větrání kanceláří 1.NP, 2.NP, 5.NP
1.01 | vlastní | Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním rekuperátorem ZZT, ve vnitřním provedení, vč. základového rámu, uzavíracích klapek; vč. tlumících vložek, řídících revizních vypínačů a diferenčních manometrů; 2°filtrace F5/F7; vč. frekvenčních měničů (vč. FM rotačního rekuperátoru); směšovací komora s nastavitelným množstvím cirkulačního vzduchu; množství vzduchu přívod : Qv =23700 m3/h, množství vzduchu odvod: Qv =22200 m3/h, přívod: ∆pext = 650 Pa; odvod: ∆pext = 450 Pa, ohřívač teplovodní (50/40°C), Qt=80 kW, dvouokruhový chladič s přímým výparníkem (10/15°C), Qch=155 kW; jištění motorů termistory; vč. regulace (konstantní tlak/průtok; regulátor výkonu); vč. montáže; zařízení splňuje nařízení o Ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (hlukově izolované variabilní regulátory prútoku vzduchu, klapky kruhové a čtyřhranné s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 31 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 21 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Štěrbinové vyústi jednořadé a dvouřadé, délky 1200mm, u přívodních vyústí vč. plenum boxu s připojovacím nátrubkem DN 160, 200 a kruhovou klapkou, RAL 9010 vč. montáže | ks | 111 |  | 0
| vlastní | Vyústka do kruhového potrubí, pozinkovanná, jednořadá 425x75 s regulací vč. montáže | ks | 4 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 1600 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 2500 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 1 - Větrání kanceláří 1.NP, 2.NP, 5.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 2 - Větrání kanceláří 3.NP
2.01 | vlastní | Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním rekuperátorem ZZT, ve vnitřním provedení, vč. základového rámu, uzavíracích klapek; vč. tlumících vložek, řídících revizních vypínačů a diferenčních manometrů; 2°filtrace F5/F7; vč. frekvenčních měničů (vč. FM rotačního rekuperátoru); směšovací komora s nastavitelným množstvím cirkulačního vzduchu; množství vzduchu přívod : Qv =17200 m3/h, množství vzduchu odvod: Qv =16200 m3/h, přívod: ∆pext = 650 Pa; odvod: ∆pext = 450 Pa, ohřívač teplovodní (50/40°C), Qt=58 kW, dvouokruhový chladič s přímým výparníkem (10/15°C), Qch=112 kW; jištění motorů termistory; vč. regulace (konstantní tlak/průtok; regulátor výkonu); vč. montáže; zařízení splňuje nařízení o Ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (hlukově izolované variabilní regulátory prútoku vzduchu, klapky kruhové a čtyřhranné s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 46 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 13 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Štěrbinové vyústi jednořadé a dvouřadé, délky 1200mm, u přívodních vyústí vč. plenum boxu s připojovacím nátrubkem DN 160, 200 a kruhovou klapkou, RAL 9010 vč. montáže | ks | 134 |  | 0
| vlastní | Vyústka do kruhového potrubí, pozinkovanná, jednořadá 425x75 s regulací vč. montáže | ks | 11 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 1600 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 2500 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 2 - Větrání kanceláří 3.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 3 - Větrání kanceláří 4.NP
3.01 | vlastní | Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním rekuperátorem ZZT, ve vnitřním provedení, vč. základového rámu, uzavíracích klapek; vč. tlumících vložek, řídících revizních vypínačů a diferenčních manometrů; 2°filtrace F5/F7; vč. frekvenčních měničů (vč. FM rotačního rekuperátoru); směšovací komora s nastavitelným množstvím cirkulačního vzduchu; množství vzduchu přívod : Qv =16000 m3/h, množství vzduchu odvod: Qv =15000 m3/h, přívod: ∆pext = 400 Pa; odvod: ∆pext = 400 Pa, ohřívač teplovodní (50/40°C), Qt=54 kW, dvouokruhový chladič s přímým výparníkem (10/15°C), Qch=104 kW; jištění motorů termistory; vč. regulace (konstantní tlak/průtok; regulátor výkonu); vč. montáže; zařízení splňuje nařízení o Ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (hlukově izolované variabilní regulátory prútoku vzduchu, klapky kruhové a čtyřhranné s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 30 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 27 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Štěrbinové vyústi jednořadé a dvouřadé, délky 1200mm, u přívodních vyústí vč. plenum boxu s připojovacím nátrubkem DN 160, 200 a kruhovou klapkou, RAL 9010 vč. montáže | ks | 94 |  | 0
| vlastní | Vyústka do kruhového potrubí, pozinkovanná, jednořadá 425x75 s regulací vč. montáže | ks | 26 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 1500 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 2500 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 3 - Větrání kanceláří 4.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 4 - Větrání šaten
4.01 | vlastní | Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s deskovým rekuperátorem ZZT, ve vnitřním provedení, vč. základového rámu, uzavíracích klapek; vč. tlumících vložek, řídících revizních vypínačů a diferenčních manometrů; 2°filtrace F5/F7; vč. frekvenčních měničů (vč. FM rotačního rekuperátoru); směšovací komora s nastavitelným množstvím cirkulačního vzduchu; množství vzduchu přívod : Qv =7500 m3/h, množství vzduchu odvod: Qv =7500 m3/h, přívod: ∆pext = 650 Pa; odvod: ∆pext = 450 Pa, ohřívač teplovodní (50/40°C), Qt=36 kW, dvouokruhový chladič s přímým výparníkem (10/15°C), Qch=25 kW; jištění motorů termistory; vč. regulace (konstantní tlak/průtok; regulátor výkonu); vč. montáže; zařízení splňuje nařízení o Ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 8 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 12 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Štěrbinové vyústi jednořadé a dvouřadé, délky 1200mm, u přívodních vyústí vč. plenum boxu s připojovacím nátrubkem DN 160, 200 a kruhovou klapkou, RAL 9010 vč. montáže | ks | 21 |  | 0
| vlastní | Vyústka do kruhového potrubí, pozinkovanná, jednořadá 425x75 s regulací vč. montáže | ks | 10 |  | 0
| vlastní | Univerzální ventil DN 125, 200 se zděří, vč. montáže | ks | 27 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 550 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 800 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 4 - Větrání šaten |  |  |  | 0
Zařízení č. 5 - Větrání šaten sever
5.01 | vlastní | Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s deskovým rekuperátorem ZZT, ve vnitřním provedení, vč. základového rámu, uzavíracích klapek; vč. tlumících vložek, řídících revizních vypínačů a diferenčních manometrů; 2°filtrace F5/F7; odvodní/přívodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 230/50; směšovací komora s nastavitelným množstvím cirkulačního vzduchu; množství vzduchu přívod : Qv =550 m3/h, množství vzduchu odvod: Qv =550 m3/h, přívod: ∆pext = 250 Pa; odvod: ∆pext = 250 Pa; jištění motorů termistory; vč. regulace (konstantní tlak/průtok; regulátor výkonu); vč. montáže; zařízení splňuje nařízení o Ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
5.02 | vlastní | Ohřívač do potrubí teplovodní | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 3 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Štěrbinové vyústi jednořadé a dvouřadé, délky 1200mm, u přívodních vyústí vč. plenum boxu s připojovacím nátrubkem DN 160, 200 a kruhovou klapkou, RAL 9010 vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Univerzální ventil DN 125, 200 se zděří, vč. montáže | ks | 5 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 45 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 50 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 5 - Větrání šaten sever |  |  |  | 0
Zařízení č. 6 - Větrání pracoven v 5.NP
6.01 | vlastní | Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s deskovým rekuperátorem ZZT, vodním ohřívačem a chladičem, ve vnitřním provedení, vč. základového rámu, uzavíracích klapek; vč. tlumících vložek, řídících revizních vypínačů a diferenčních manometrů; 2°filtrace F5/F7; odvodní/přívodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí 400; směšovací komora s nastavitelným množstvím cirkulačního vzduchu; množství vzduchu přívod : Qv =3400 m3/h, množství vzduchu odvod: Qv =3400 m3/h, přívod: ∆pext = 400 Pa; odvod: ∆pext = 300 Pa; jištění motorů termistory; vč. regulace (konstantní tlak/průtok; regulátor výkonu); vč. montáže; zařízení splňuje nařízení o Ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (hlukově izolované variabilní regulátory prútoku vzduchu, klapky kruhové a čtyřhranné s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 10 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Štěrbinové vyústi jednořadé a dvouřadé, délky 1200mm, u přívodních vyústí vč. plenum boxu s připojovacím nátrubkem DN 160, 200 a kruhovou klapkou, RAL 9010 vč. montáže | ks | 37 |  | 0
| vlastní | Vyústka do kruhového potrubí, pozinkovanná, jednořadá 425x75 s regulací vč. montáže | ks | 17 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 80 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 120 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 6 - Větrání pracoven v 5.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 7 - Dveřní clony
7.01 | vlastní | Dveřní clona, Qv=2600 m3/h, teplovodní (50/26°C), Qt=11 kW | ks | 2 |  | 0
7.02 | vlastní | Dveřní clona, Qv=1900 m3/h, teplovodní (50/26°C), Qt=7,6 kW | ks | 2 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 7 - Dveřní clony |  |  |  | 0
Zařízení č. 8 - Rezerva
Zařízení č. 9 - Rezerva
Zařízení č. 10 - Větrání WC 1.NP
10.01 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 230/50; 315m3/h, 300Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 60 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 50 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 10 - Větrání WC 1.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 11 - Větrání WC 1.NP recepce
11.01 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 230/50; 280m3/h, 250Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 4 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 30 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 20 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 11 - Větrání WC 1.NP recepce |  |  |  | 0
Zařízení č. 12 - Větrání WC 2.NP muži
12.01 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 230/50; 290m3/h, 250Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 5 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 35 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 20 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 12 - Větrání WC 2.NP muži |  |  |  | 0
Zařízení č. 13 - Větrání WC 2.NP muži, ženy, imob.
13.01 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 230/50; 660m3/h, 220Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 4 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 30 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 40 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 13 - Větrání WC 2.NP muži, ženy, imob. |  |  |  | 0
Zařízení č. 14 - Rezerva
Zařízení č. 15 - Rezerva
Zařízení č. 16 - Větrání WC 3.NP muži, ženy, imob.
16.01 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 230/50; 660m3/h, 220Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 4 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 30 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 40 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 16 - Větrání WC 3.NP muži, ženy, imob. |  |  |  | 0
Zařízení č. 17 - Rezerva
Zařízení č. 18 - Rezerva
Zařízení č. 19 - Rezerva
Zařízení č. 20 - Větrání WC 4.NP muži, ženy, imob.
20.01 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 230/50; 660m3/h, 220Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 4 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 30 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 40 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 20 - Větrání WC 4.NP muži, ženy, imob. |  |  |  | 0
Zařízení č. 21 - Rezerva
Zařízení č. 22 - Rezerva
Zařízení č. 23 - Rezerva
Zařízení č. 24 - Větrání WC 5.NP muži, ženy
24.01 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 230/50; 420m3/h, 200Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 4 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 30 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 40 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 24 - Větrání WC 5.NP muži, ženy |  |  |  | 0
Zařízení č. 25 - Rezerva
Zařízení č. 26 - Rezerva
Zařízení č. 27 - Rezerva
Zařízení č. 28 - Větrání garáží ve 2.PP
28.01 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 400/50; 1600m3/h, 290Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 8 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 90 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 120 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 28 - Větrání garáží ve 2.PP |  |  |  | 0
Zařízení č. 28 - Větrání garáží v 1.PP
28.02 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 400/50; 2100m3/h, 250Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 5 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 60 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 100 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 28 - Větrání garáží v 1.PP |  |  |  | 0
Zařízení č. 29 - Větrání tech. zázemí m.č.253
29.01 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 230/50; 400m3/h, 250Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Filtr | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 15 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 20 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 29 - Větrání tech. zázemí m.č.253 |  |  |  | 0
Zařízení č. 30 - Větrání odpadů
30.01 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 230/50; 400m3/h, 400Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 15 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 20 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 30 - Větrání odpadů |  |  |  | 0
Zařízení č. 31 - Větrání strojovny tepelných čerpadel
31.01 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 400/50; 1800m3/h, 260Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Filtr | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 15 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 20 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 31 - Větrání strojovny tepelných čerpadel |  |  |  | 0
Zařízení č. 32 - Větrání rozvodny SLP
32.01 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 230/50; 600m3/h, 100Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Filtr | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 10 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 12 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 32 - Větrání rozvodny SLP |  |  |  | 0
Zařízení č. 33 - Větrání strojovny SHZ
33.01 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 230/50; 200m3/h, 200Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Filtr | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 10 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 10 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 33 - Větrání strojovny SHZ |  |  |  | 0
Zařízení č. 34 - Větrání ústředny EPS
34.01 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 230/50; 400m3/h, 250Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 15 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 15 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 34 - Větrání ústředny EPS |  |  |  | 0
Zařízení č. 35 - Větrání strojovny HUV
35.01 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 230/50; 200m3/h, 200Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Filtr | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 15 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 15 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 35 - Větrání strojovny HUV |  |  |  | 0
Zařízení č. 36 - Větrání rozvodny NN
36.01 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 400/50; 1800m3/h, 260Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Filtr | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 15 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 20 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 36 - Větrání rozvodny NN |  |  |  | 0
Zařízení č. 37 - Větrání kompresorovny
37.01 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 230/50; 600m3/h, 100Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Filtr | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 15 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 15 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 37 - Větrání kompresorovny |  |  |  | 0
Zařízení č. 38 - Větrání plynové kotelny
38.01 | vlastní | Přívodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: přívodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 230/50; 200m3/h, 200Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Filtr | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 10 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 10 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 38 - Větrání plynové kotelny |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 39 - Větrání strojovny chlazení
39.01 | vlastní | Odvodní ventilátor, popis zařízení: vnitřní provedení; vč. montáže; ve složení: odvodní ventilátor s napěťovou regulací (EC motor); napětí/ frekvence 400/50; 1800m3/h, 260Pa; vč. vestavěného potenciometru; vč. montážní konzoly; rychloupínací spona 2x; motor s vestavěnými tepelnými kontakty; zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Filtr | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Požární zabezpečení stavby (požární klapky vč. servopohonů, požární stěnové uzávěry vč. servopohonů, ucpávky apod.) | ks | 4 |  | 0
| vlastní | Tlumič hluku | ks | 2
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | bm | 10 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 15 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 39 - Větrání strojovny chlazení |  |  |  | 0
Zařízení č. 40 - Rezerva
Zařízení č. 41 - Chlazení rozvodny SLP
41.01 | vlastní | Venkovní kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva (VRF), Qch=6,6 kW; autorestart; propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž; vč. náplně chladiva R410A, vč. izolace do venkovního prostředí (odolné proti UV záření), prostup střechou odolný proti UV záření, vč. montáže; komunikační převodník pro připojení MaR; vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku; zprovoznění a montáž | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Nástěnná split jednotka Qch=6,6 kW; vč. čerpadla kondenzátu; vč. Montáže, vč. Infračerveného dálkového ovládání | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 41 - Chlazení rozvodny SLP |  |  |  | 0
zařízení č. 42 - Chlazení UPS
42.01 | vlastní | Venkovní kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva (VRF), Qch=6,6 kW; autorestart; propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž; vč. náplně chladiva R410A, vč. izolace do venkovního prostředí (odolné proti UV záření), prostup střechou odolný proti UV záření, vč. montáže; komunikační převodník pro připojení MaR; vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku; zprovoznění a montáž | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Nástěnná split jednotka Qch=6,6 kW; vč. čerpadla kondenzátu; vč. Montáže, vč. Infračerveného dálkového ovládání | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | zařízení č. 42 - Chlazení UPS |  |  |  | 0
Zařízení č. 43 - Chlazení kanceláří
43.01 | vlastní | Indukční jednotka s přívodem vzduchu Qv=100 m3/h; pzt=61Pa; Qt=0,709 kW (35/27 °C), Qch=1,03 kW (17/20 °C), hladina akust. tlaku 28 dB(A); vxšxh-1500x600x210 mm, RAL 9010 vč. montáže; vč. mechanických regulátorů průtoku vzduchu DN 125 | ks | 374 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 43 - Chlazení kanceláří |  |  |  | 0
Zařízení č. 44 - Rezerva
Zařízení č. 45 - Chlazení velínu 116
45.01 | vlastní | Venkovní kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva (VRF), Qch=6,6 kW; autorestart; propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž; vč. náplně chladiva R410A, vč. izolace do venkovního prostředí (odolné proti UV záření), prostup střechou odolný proti UV záření, vč. montáže; komunikační převodník pro připojení MaR; vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku; zprovoznění a montáž | ks | 1 |  | 0
|  | Vnitřní jednotky jsou součástí racků a budou dodány v rámci SLP. |  |  |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 45 - Chlazení velínu 116 |  |  |  | 0
Zařízení č. 46 - Chlazení serveru 307
46.01 | vlastní | Venkovní kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva (VRF), Qch=6,6 kW; autorestart; propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž; vč. náplně chladiva R410A, vč. izolace do venkovního prostředí (odolné proti UV záření), prostup střechou odolný proti UV záření, vč. montáže; komunikační převodník pro připojení MaR; vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku; zprovoznění a montáž | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Nástěnná split jednotka Qch=6,6 kW; vč. čerpadla kondenzátu; vč. Montáže, vč. Infračerveného dálkového ovládání | ks | 2 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 46 - Chlazení serveru 307 |  |  |  | 0
Zařízení č. 47 - Chlazení velínu 413
47.01 | vlastní | Venkovní kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva (VRF), Qch=6,6 kW; autorestart; propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž; vč. náplně chladiva R410A, vč. izolace do venkovního prostředí (odolné proti UV záření), prostup střechou odolný proti UV záření, vč. montáže; komunikační převodník pro připojení MaR; vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku; zprovoznění a montáž | ks | 1 |  | 0
|  | Vnitřní jednotky jsou součástí racků a budou dodány v rámci SLP. |  |  |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 47 - Chlazení velínu 413 |  |  |  | 0
Zařízení č. 48 - Chlazení velínu 444
48.01 | vlastní | Venkovní kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva (VRF), Qch=6,6 kW; autorestart; propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž; vč. náplně chladiva R410A, vč. izolace do venkovního prostředí (odolné proti UV záření), prostup střechou odolný proti UV záření, vč. montáže; komunikační převodník pro připojení MaR; vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku; zprovoznění a montáž | ks | 1 |  | 0
|  | Vnitřní jednotky jsou součástí racků a budou dodány v rámci SLP. |  |  |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 48 - Chlazení velínu 444 |  |  |  | 0
Zařízení č. 49 - Chlazení velínu 456
49.01 | vlastní | Venkovní kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva (VRF), Qch=6,6 kW; autorestart; propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž; vč. náplně chladiva R410A, vč. izolace do venkovního prostředí (odolné proti UV záření), prostup střechou odolný proti UV záření, vč. montáže; komunikační převodník pro připojení MaR; vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku; zprovoznění a montáž | ks | 1 |  | 0
|  | Vnitřní jednotky jsou součástí racků a budou dodány v rámci SLP. |  |  |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 49 - Chlazení velínu 456 |  |  |  | 0
Zařízení P1 - Větrání CHÚC B
P1.01 | vlastní | Středotlaký axiální ventilátor, Qv=19500m3/h; napětí/ frekvence 400/50; ext.tl.ztr. 600Pa; s příslušenstvím (pružné manžety, montážní patky, tlumič chvění); vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Přetlaková klapka; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | m2 | 2 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 2 |  | 0
| Celkem za | Zařízení P1 - Větrání CHÚC B |  |  |  | 0
Zařízení P2 - Větrání CHÚC B
P2.01 | vlastní | Středotlaký axiální ventilátor, Qv=6500m3/h; napětí/ frekvence 400/50; ext.tl.ztr. 650Pa; s příslušenstvím (pružné manžety, montážní patky, tlumič chvění); vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Regulační prvky (klapka kruhová s ručním ovládáním, klapka čtyřhranná s ručním ovládáním); vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Přetlaková klapka; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Koncové prvky, vč. veškerého příslušenství; vč. montáže; RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0
|  | Potrubní trasy vč. veškerého příslušenství - potrubí čtyřhranné sk.I z pozink.plechu do obvodu 4460/20% tvar. dílů; vč. montáže; prořez 20%; vč. ohebných hadic; vč. kruhového potrubí do DN400; vč. příslušenství pro potrubí (závěsné a kotvící systémy apod.) | m2 | 2 |  | 0
|  | Izolační materiály (tepelná, hluková, požární izolace), vč. veškerého příslušenství a atestů, vč. montážních prvků, vč. montáže; vč. uvažovaného prořezu | m2 | 2 |  | 0
| Celkem za | Zařízení P2 - Větrání CHÚC B |  |  |  | 0