## Rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Název stavby: |  | Univerzitní kampus Bohunice pavilon Z - rekonstrukce systému MaR a BMS a zdroj chladu - výkonová rezerva |  | Část | Techn.zařízení budov
Datum zpracov.: |  | 11.5.20017
Poř. |  |  |  |  | C E N A [Kč]
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství | dodávky
pol. | položky | Popis prací a dodávek | jednotka |  | jednotková | celkem
03 - Chlazení
Strojovny
| vlastní | oddělovací skládací deskový výměník stud.str.glycol 30% 5,5/11,5°C dp=50kPa, teplá strana voda 7/13°C dp=40kPa, L=1,14m, š=0,48m, H=1,86m, m=757kg | ks | 1 |  | 0
| vlastní | tlaková expanzní nádoba
| vlastní | např.NG 50/6 V=50 l. PN6 | ks | 1 |  | 0
| vlastní | MK kulový kohout se zajištěním a vypouštěním
| vlastní | MK 3/4" | ks | 1 |  | 0
| vlastní | MK 1" | ks | 0 |  | 0
| vlastní | automatické doplňovací zařízení glycol.směsi + 200 l.zásobník
| vlastní | např.Fillcontrol Auto | ks | 1 |  | 0
| vlastní | monoetylenglycol | m3 | 0.95 |  | 0
| vlastní | Čerpadlo cirkulační suchoběžné s FM PN10 400V DN80
| vlastní | Q=46m3/h, H=4-16m, Pel.=3kW (v jedn.provozu) | ks | 2 |  | 0
| vlastní | zhotovení podpěrné ocelové stoličky pod cirk.čerpadla | ks | 2 |  | 0
| vlastní | přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech do 6m | t | 2 |  | 0
| vlastní | Montáž zařízení strojovny | sbr | 1 |  | 0
|  | Strojovny celkem |  |  |  | 0
Rozvodné potrubí
| vlastní | trubka ocelová bezešvá ČSN 42 5710 mat.11 343.1
| vlastní | 1/2" | m | 4 |  | 0
| vlastní | 1" | m | 6 |  | 0
| vlastní | trubka ocelová bezešvá ČSN 42 5715 mat.11 353.1
| vlastní | 108x4 | m | 8 |  | 0
| vlastní | 133x4 | m | 134 |  | 0
| vlastní | před.cena provedení prostupů, drážek, pož. ucpávek atd... | sbr | 1 |  | 0
| vlastní | přesun hmot tonážní pro potrubí v objektech do 6m | t | 0 |  | 0
| vlastní | Montáž ocel.potrubí do DN15 | m | 4 |  | 0
| vlastní | Montáž ocel.potrubí do DN20 | m | 0 |  | 0
| vlastní | Montáž ocel.potrubí do DN25 | m | 6 |  | 0
| vlastní | Montáž ocel.potrubí DN80 | m | 0 |  | 0
| vlastní | Montáž ocel.potrubí DN100 | m | 8 |  | 0
| vlastní | Montáž ocel.potrubí DN125 | m | 134 |  | 0
| vlastní | Rozvodné potrubí celkem |  |  |  | 0
Armatury
| vlastní | kulový kohout na vodu závitový PN25 (120°C)
| vlastní | 1/2" | ks | 1 |  | 0
| vlastní | 1" | ks | 1 |  | 0
| vlastní | mezipřírubová uzavírací klapka na vodu PN16 (BOAX KSB)
| vlastní | DN100 | ks | 0 |  | 0
| vlastní | DN125 | ks | 14 |  | 0
| vlastní | filtr do potrubí přírubový PN16 (BOA-S KSB)
| vlastní | DN125 | ks | 2 |  | 0
| vlastní | zpětná klapka mezipřírubová do potrubí PN16 (Série 2000 KSB)
| vlastní | DN125 | ks | 4 |  | 0
| vlastní | kompenzátor pryžový Teguflex P PN16/90°C
| vlastní | DN125 | ks | 6 |  | 0
| vlastní | ventil vyvažovací TA STAF PN16
| vlastní | DN125 | ks | 3 |  | 0
| vlastní | automatický odvdušňovací ventil
| vlastní | 3/8" | ks | 5 |  | 0
| vlastní | vypouštěcí kulový kohout 110°C PN10
| vlastní | 3/8" | ks | 12 |  | 0
| vlastní | ventil pojistný DUCO 4bar
| vlastní | 1/2" | ks | 1 |  | 0
| vlastní | tlakoměr deformační s tlakom.kohoutem a manom.smyčkou D100
| vlastní | 0-6bar | ks | 12 |  | 0
| vlastní | teploměr bimetalový D100 1/2" 0-60°C s jímkou
| vlastní | 1/2" | ks | 4 |  | 0
| vlastní | příruba přivařovací s krkem ČSN 13 1231 PN16 včetně spoj.mat.
| vlastní | DN80 | ks | 4 |  | 0
| vlastní | DN100 | ks | 3 |  | 0
| vlastní | DN125 | ks | 90 |  | 0
| vlastní | drobný těsnící, montážní, spojovací a svařovací mat. | kg | 2 |  | 0
| vlastní | přesun hmot armatur tonážní v objektech do 6m | t | 0.5 |  | 0
| vlastní | Montáž armatur závitových s jedním závitem | ks | 35 |  | 0
| vlastní | Montáž armatur závitových se dvěma závity | ks | 3 |  | 0
| vlastní | Montáž armatur přírubových | ks | 38 |  | 0
| vlastní | Armatury celkem |  |  |  | 0
Izolace tepelné
| vlastní | potrubní kaučuková izolace Kaiflex ST tl.19mm
| vlastní | pr.22 | m | 4 |  | 0
| vlastní | pr.35 | m | 6 |  | 0
| vlastní | pr.89 | m | 0 |  | 0
| vlastní | pr.108 | m | 0 |  | 0
| vlastní | pr.133 | m | 70 |  | 0
| vlastní | kaučuková izolace Kaiflex deska š=1m
| vlastní | tl.19 | m | 0 |  | 0
| vlastní | tl.25 | m | 4 |  | 0
| vlastní | lepidlo Kaiflex | kg | 1 |  | 0
| vlastní | přesun hmot izolací v obj.do 6m | t | 0.1 |  | 0
| vlastní | Montáž izolací | m | 82 |  | 0
| vlastní | Izolace tepelné celkem |  |  |  | 0
Nátěry
| vlastní | barva základní S2000 | kg | 12 |  | 0
| vlastní | email odstín bílý | kg | 12 |  | 0
| vlastní | ředidlo S6000 | kg | 8 |  | 0
| vlastní | syntetické nátěry potrubí barvou základní | bm | 142 |  | 0
| vlastní | syntetické nátěry potrubí 2 x emailování | bm | 60 |  | 0
| vlastní | Nátěry celkem |  |  |  | 0
Pomocné ocel.kce
| vlastní | závěsy HILTI
| vlastní | Trubková objímka MIP-M (chlazení)
| vlastní | 1/2" | ks | 2 |  | 0
| vlastní | 1" | ks | 2 |  | 0
| vlastní | pr.89 | ks | 0 |  | 0
| vlastní | pr.108 | ks | 3 |  | 0
| vlastní | pr.133 | ks | 38 |  | 0
| vlastní | závitová tyč L=1m
| vlastní | pr.8 | ks | 2 |  | 0
| vlastní | pr.10 | ks | 20 |  | 0
| vlastní | pr.16 | ks | 0 |  | 0
| vlastní | třmen kotevní
| vlastní | DN125 | ks | 2 |  | 0
| vlastní | střešní stojan pro ocel.potrubí
| vlastní | DN125 | ks | 4 |  | 0
| vlastní | zhotovení ocel.stoličky pod cirkulační čerpadla | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Označení potrubí a armatur
| vlastní | Štítek samolepící | ks | 20 |  | 0
| vlastní | Přesun hmot pom.ocel.k-cí | t | 0.2 |  | 0
| vlastní | Montáž pomocných ocel.k-cí | ks | 71 |  | 0
| vlastní | Pomocné ocel.kce celkem |  |  |  | 0
Požární prostupy
| vlastní | pro nehořlavá potrubí do EI 60
| vlastní | Pěnové sklo FOAMGLAS
| vlastní | komplet | m2 | 1 |  | 0
| vlastní | Požární prostupy celkem |  |  |  | 0
Zkoušky
vlastní
| vlastní | Chladící zkouška | hod | 24 |  | 0
| vlastní | Vyvážení soustavy | hod | 4 |  | 0
| vlastní | Proplach systému | hod | 6 |  | 0
| vlastní | Napuštění systému | hod | 4 |  | 0
| vlastní | Zkoušky, revize | hod | 6 |  | 0
| vlastní | Provozní řád | hod | 6 |  | 0
| vlastní | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0
| vlastní | Nepředvídané práce | hod | 4 |  | 0
| vlastní | Režijní náklady - kvalifikovaný pracovník | hod | 48 |  | 0
|  | Zkoušky celkem |  |  |  | 0
|  | Chlazení celkem: |  |  |  | 0