## Položky
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
SO 304 SB - 20 UOCHV
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 132201201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 8.3
2 | 132201209T00 | Příplatek za lepivost pro horninu 3 | m3 | 8.3
3 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 8.3
4 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy a suti | m3 | 8.3
5 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 8.3
6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 2.7
7 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 5.6
8 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 2.45
9 | 175101109R00 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí | m3 | 2.45
10 | 199010004R00 | Poplatky za vytýčení sití | soubor | 1
11 | 19901005R00 | Hutnicí zkouška | soubor | 1
12 | 211971110T00 | Zřízení opláštění z geotextilie | m2 | 8.6
13 | 10100 | Zaměření skutečného stavu | soubor | 1
| Celkem za | 1 Zemní práce
Díl: | 15 | Roubení
14 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 22.14
15 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 22.14
16 | 151101301R00 | Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m | m3 | 8.3
17 | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m | m3 | 8.3
18 | 161101105R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 10,0 m | m3 | 8.3
| Celkem za | 15 Roubení
Díl: | 17 | Konstrukce ze zemin
19 | 583309990001 | Písek kopaný | m3 | 2.45
| Celkem za | 17 Konstrukce ze zemin
Díl: | 18 | Povrchové úpravy terénu
20 | 181201101R00 | Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm | m3 | 6.56
| Celkem za | 18 Povrchové úpravy terénu
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce
21 | 451541111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm | m3 | 0.95
| Celkem za | 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání
22 | 009001-1 | Vrtání otvoru základ. betonu pro pažnice D = 100 mm; délka 400 mm | ks | 4
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce bourání
Díl: | 991 | Hodinové zúčtovací sazby
23 | 913 T00 | HZS - provozní zkouška, komplexní zkouška | hod | 72
24 | 916 T00 | HZS - zkoušky dle písm. b - revize | hod | 10
25 | 917 T00 | HZS - nepředvídatelné práce | hod | 10
26 | 921 T00 | HZS - napuštění a vypuštění soustavy | hod | 10
27 | 923 T00 | HZS - tlakové zkoušky | hod | 10
28 | 925 T00 | HZS - proplach, vyčištění vodní soustavy | hod | 5
| Celkem za | 991 Hodinové zúčtovací sazby
Díl: | 713 | Izolace tepelné
29 | 6310000113 | Izolace z kamenné vlny s kolmou orientací vláken na Al fólii s výztužnou skelnou mřížkou; λ (10 °C) = 0,039 W/m/K; nejvyšší provozní teplota max. 600 °C, na straně Al fólie 100 °C; měrná tepelná kapacita 800 J/kg/K; 55 kg/m3; tl. 40 mm; rohož | m2 | 35.3
30 | 6310000999 | MTZ izolace minerální vlna | m2 | 35.3
31 | 6310001001 | Montáž snímatelného termoizolačního obalu | soubor | 9
32 | 6310001016 | Snímatelný termoizolační obal do teploty 150 °C; ventily, pryžové kompenzátory; DN 50 | kus | 1
33 | 6310001017 | Snímatelný termoizolační obal do teploty 150 °C; ventily; DN 65 | kus | 3
34 | 6310001057 | Snímatelný termoizolační obal do teploty 150 °C; uzavírací klapky; DN65 | kus | 3
35 | 6310001077 | Snímatelný termoizolační obal do teploty 150 °C; filtry; DN65 | kus | 1
36 | 6310001091g | Snímatelný termoizolační obal do teploty 150 °C; trojcestné armatury; DN50 | kus | 1
37 | 6310009998 | Montáž izolačních trubic / pouzder | m | 97
38 | 6310009999 | Montáž izolačních desek | m2 | 21.54
39 | 6310011347 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřenýchbuněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 22 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | m | 5
40 | 6310011351 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 35 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | m | 8
41 | 6310011352 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 42 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | m | 6
42 | 6310011354 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 48 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | m | 72
43 | 6310011356 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 57 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | m | 6
44 | 6310011603 | Izolační desky ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; tl. 16 mm | m2 | 21.54
45 | 6310011801-05 | Závěsy pro uchycení potrubí; izolace ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 22/25 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | soubor | 4
46 | 6310011801-07 | Závěsy pro uchycení potrubí; izolace ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 35/38 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | soubor | 5
47 | 6310011801-08 | Závěsy pro uchycení potrubí; izolace ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 42/45 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | soubor | 4
48 | 6310011801-09 | Závěsy pro uchycení potrubí; izolace ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 48 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | soubor | 34
49 | 6310011801-10 | Závěsy pro uchycení potrubí; izolace ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 54/57 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | soubor | 4
50 | 6310019987-04 | lepidlo; 2,5 l; pro tepelnou izolaci ze syntetického kaučuku | kus | 2
51 | 6310019989 | Čistič pro lepidlo 1 l | kus | 5
52 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | %
53 | 998713292R00 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m | %
| Celkem za | 713 Izolace tepelné
Díl: | 732 | Strojovny
54 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soubor | 1
55 | 4260000001 | Montáž čerpadel | kus | 3
56 | 4260900003 | Pryžová tlumicí vložka - pryžový kompenzátor pro chlazenou vody a nemrznoucí kapalinu v koncentraci 30% ethylénglykol DN 50; PN 16 | kus | 2
57 | 4260900004 | Pryžová tlumicí vložka - pryžový kompenzátor pro chlazenou vody a nemrznoucí kapalinu v koncentraci 30% ethylénglykol DN 65; PN 16 | kus | 2
58 | 4840030001 | Montáž expanzní nádoby | kus | 2
59 | 4840031047 | Tlaková expanzní nádoba s membránou pro otopné soustavy a chladicí soustavy; objemu 80 l; PN 10; D = 480 mm; H = 565 mm; m = 12,1 kg; šedý nátěr | kus | 1
60 | 4840031048 | Tlaková expanzní nádoba s membránou pro otopné soustavy a chladicí soustavy; objemu 100 l; PN 10; D = 480 mm; H = 670 mm; m = 14,2 kg; šedý nátěr | kus | 1
61 | 4840031084 | Kulový kohout se zajištěním; servisní armatura; k expanzní nádobě; 1" | kus | 2
62 | 732001-1 | Chladič kapaliny, kapalinou chlazený vč. Startup a Modbus RTU; Parametry chladiče kapaliny: počet kompresorů 1; yp kompresoru Scroll - Hermetic; počet okruhů kompresorů 1; chladicí výkon 54,0 kW; stupně regulace 0 - 100%; chladivo R 410a; EER 3,64 kW/kW; ESSER 5,44 kW/kW; akustický výkon 70 dB(A); Výparník :typ výparníku deskový výměník; objem 6,0 l; chlazená voda 13/20 °C; průtok vody 1,832 l/s; tlaková ztráta na straně vody 26,9 kPa; připojení 1 1/2"; min průtok 1,37 l/s; max. průtok 3,65 l/s; Kondenzátor: typ kondenzátoru deskový výměník; kapalina 30% ethylénglykol; teplotní spád 55/50 °C; průtok kapaliny 3,497 l/s; tlaková ztráta na straně kapaliny 54,6 kPa; připojení 1 1/2"; min průtok 1,66 l/s; max. průtok 4,43 l/s; El. data: napětí 400V/3/50Hz / 360-440; příkon kompresoru 15,5 kW; jmenovitý proud 21,0 A; zkratový proud 50,0 kA; startovací proud kompresoru 174,0 A; Základní data jednotky: provozní hmotnost 214,0 kg; náplň chladiva 5,2 kg; rozměry (délka x hloubka x výška) 821 x 455 x 1 350 mm | soubor | 1
63 | 732001-2 | Suchý chladič výkon 68,9 kW; Příslušenství: tlumiče chvění SMA1 4 ks; ploché příruby DN 50; PN 10 s přivařovací protipřírubou podobné DIN 2642 2 ks; teplotní čidlo (5209566) 1 ks; montáž a propojení ventilátoru (rozvaděč, ventilátor, teplotní senzor) - 1 ks; GMM EC Controller + GPD 1 ks; 1x (5209266) Power Distribution Block 3ph+N 16A; 2x (5209041) Circuit Breaker 1ph+N, 6A; 1x (5209198) GMM EC-Controller IP54 4xM; 1x (5209039) Circuit Breaker 1ph+N, 6A; 1x (5209009); Power Distribution Housing (Plastic 200x300x132 (mm); Fan parameterisation omitted; Parametry suchého chladiče: výkon 68,9 kW; chlazená kapalina 30% ethylénglykol; hmotnostní průtok kapaliny 13 092,0 kg/h; průtok kapaliny 12,64 m3/h; tlaková ztráta 0,49 bar; vstupní teplota kapaliny 55,0 °C; výstupní teplota kapaliny 50,0 °C; vstupní teplota vzduchu 35 °C; výstupní teplota vzduchu 49,5 °C; průtok vzduchu 14 780,0 m3/h; rychlost vzduchu 0,8 m/s; ventilátory 4 ks 1stř 230 V 50-60 HZ; otáčky (1 motor) 245 ot/min; výkon (1 motor) 0,03 W; celkový el. příkon 0,11 kW; proud (1 motor) 0,14 A; hladina akustického tlaku 21 dB(A) v 10,0 m; hladina akustického výkonu 52 dB(A); opláštění pozink. ocel, RAL 7035; trubky měď; teplosměnná plocha 351,5 m2; lamely hliník; objem 28,9 l; rozteč lamel 2,10 mm; max. provozní tlak 10.0 bar; přípoje: vstup 54,0x2,00 mm; přípoje: výstup 54,0x2,00 mm; sběrač 54,0x2,00 mm; rozdělovač 54,0x2,00 mm; počet okruhů 1N; počet sekcí 30; délka 2 484 mm; šířka 2 096 mm; výška 958 mm; počet noh 4; hmotnost 328,0 kg | soubor | 1
64 | 732001-3 | Flowswitch; potrubí DN 50; průtok 6,6 m3/h | soubor | 1
65 | 732001-4 | Flowswitch; potrubí DN 65; průtok 12,6 m3/h | soubor | 1
66 | 732001-5 | Flowswitch - montáž | soubor | 2
67 | 732002-1 | Ocelová vyrovnávací nádrž D=650mm; H = 2 880 mm; 800 l - viz nákres | soubor | 1
68 | 732002-2 | Plastová nádrž na glykol; objem 280 l D=630mm; H=1100mm | soubor | 1
69 | 732002-3 | Montáž vyrovnávací nádrže | kus | 1
70 | 732002-4 | Montáž plastové nádrže | kus | 1
71 | 732003-1 | Mokroběžné oběhové čerpadlo Q = 6600,0 l/h; H = 5,1 m; DN 40; PN 16; Pe = 265,0 W; I = 1,20 A; 230 V; s frekvenčním měničem; s vestavěným snímačem diferenčního tlaku a snímačem teploty; rozšířené uživatelské rozhraní s TFT displejem; historie provozního protokolu; snadná optimalizace soustavy, měřič tepelné energie, externí řízení a monitorování pomocí přídavných modulů; funkce AUTOadapt a FLOWlimit, dp = v; T = -10 až +110 °C; m = 18,7 kg; elektronické řízení otáček; AUTO ADAPT; FLOW ADAPT; FLOW LIMIT; řízení na proporcionální tlak; řízení na konstatní tlak; řízení na konstatní teplotu; řízení diferenční teploty; provoz podle konstatní křivky; provoz podle max., nebo min. křivky; automatický redukovaný noční provoz; vestavěný snímač diferenčního tlaku a teploty; historie pracovních záznamů; v souladu s požadavky EuP | kus | 1
72 | 732003-2 | Vertikální článkové odstředivé čerpadlo; DN 25; PN 25 oválná příruba; Q = 0,3 m3/h; H = 58 m; Pe = 0,37 kW; I = 1,74/1A; 220-240Δ / 380-415Y | kus | 1
73 | 732003-3 | Vertikální článkové odstředivé čerpadlo s frekvenčním měničem; DN 32; PN 25 příruba DIN/ANSI/JIS; včetně tlakového snímače; elektronické řízení otáček; řízení na proporcionální tlak; řízení na konstatní tlak; Q = 1,68 m3/h; H = 43,0 m; Pe = 0,55 kW; I = 2,8-3,3A; 220-240 V | kus | 1
74 | 732003-4 | Suchoběžné oběhové čerpadlo In-line; kapalina ethylénglykol 30%; DN40; PN16; Q = 12,59 m3/h; H = 19,5 m; Pe = 1,5 kW; I = 5,45/3,15 A; 3x220-240/380-415V | kus | 1
75 | 732004-1 | Ethylénglykol | kg | 150
76 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | %
77 | 998732293R00 | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m | %
| Celkem za | 732 Strojovny
Díl: | 733 | Armatury
78 | 733111113R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 | m | 6
79 | 733111115R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 | m | 12
80 | 733111116R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 6
81 | 733111117R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 72
82 | 733121218R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57 x 2,9 mm | m | 6
83 | 733121222R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm | m | 72
84 | 733121232R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 133 x 4,5 mm | m | 12
85 | 733124119R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/40 | kus | 6
86 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 2
87 | 733141103T00 | Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN100 | kus | 2
88 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 96
89 | 733190219R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 60,3 | m | 6
90 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 | m | 72
91 | 733001-1 | PIP 130 A; DN 65/140; á 12 m; předizolované potrubí | m | 24
92 | 733001-2 | PIP 130 A; DN 65/140; ukončovací manžeta REC 140 | kus | 4
93 | 733001-3 | PIP 130 A; DN 65/140; labyrintové těsnění 140 | kus | 4
94 | 733001-4 | PIP 130 A; DN 65/140; monitorovací systém | m | 24
95 | 733001-5 | montáž předizolovaného potrubí včetně tlakové zkoušky | soubor | 1
96 | 733001-6 | předizolovaného potrubí - doprava | soubor | 1
97 | 733001-7 | pažnice potr.DN 65; vnitřní průměr pažnice 100 mm délka pažnice 300 mm; včetně těsnění. Nerezová pažnice s pevnou a volnou přírubou k dodatečné montáži na již stávající stěnu | soubor | 2
98 | 733001-8 | pažnice potr.DN 65; vnitřní průměr pažnice 100 mm délka pažnice 400 mm; včetně těsnění. Nerezová pažnice s pevnou a volnou přírubou k dodatečné montáži na již stávající stěnu | soubor | 2
99 | 733001-9 | Montáž pažnice | soubor | 4
100 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | %
101 | 998733293R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | %
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí
Díl: | 734 | Armatury
102 | 734000002T00 | Zaregulování vyvažovacích armatur | kus | 4
103 | 734000003T00 | Zaregulování automatických kombinovaných ventilů | kus | 2
104 | 734000003T01 | Zaregulování automatických kombinovaných ventilů kontrola zaregulování po zkušebním provozu | kus | 2
105 | 734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 5
106 | 734109414R00 | Montáž přírub.armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 50 | soubor | 3
107 | 734173413R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 40 | soubor | 3
108 | 734173414R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 50 | soubor | 7
109 | 734173416R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 | soubor | 7
110 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 4
111 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 11
112 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 5
113 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 9
114 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 3
115 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 6
116 | 734261211T00 | Fitinky - vsuvky, šroubení; ....... | kus | 30
117 | 734391114R00 | Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté | kus | 11
118 | 734411142R00 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 3
119 | 734411142V01 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm (-50 - +30)°C | kus | 5
120 | 734421151T00 | Tlakoměr deformační č. 53312, D 100 | kus | 11
121 | 734494121R00 | Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm | kus | 10
122 | 734499211R00 | Montáž návarků M 20 x 1,5 | kus | 10
123 | 4220000007 | Filtr přírubový DN 65; PN 16 | kus | 1
124 | 4220000505 | Mezipřírubová uzavírací klapka; DN65; PN10/16; páka disk nerez; třída těsnosti A | kus | 3
125 | 4220300001 | Vyvažovací ventil přírubový; těleso ventilu ze šedé litiny EN-GJL-250 (GG 25); víko, kuželka a vřeteno AMETAL; těsnění kuželky EPDM O - kroužkem; upevňovací šrouby víka: pochromovaná ocel; hlavice Polyamid; teplota -10°C - +120°C; funkce: vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání a vypouštění ; l = 290 mm; H = 205 mm; 12,4 kg; kvs = 85,0 m3/h; DN 65; PN 16 | kus | 1
126 | 5510000202 | Kulový kohout; DN15; závit; třída těsnosti A | kus | 9
127 | 5510000204 | Kulový kohout; DN25; závit; třída těsnosti A | kus | 3
128 | 5510000205 | Kulový kohout; DN32; závit; třída těsnosti A | kus | 4
129 | 5510000206 | Kulový kohout; DN40; závit; třída těsnosti A | kus | 2
130 | 5510000207 | Kulový kohout; DN50; závit; třída těsnosti A | kus | 2
131 | 5510000302 | Filtr; DN15; závit | kus | 1
132 | 5510000304 | Filtr; DN25; závit | kus | 1
133 | 5510000305 | Filtr; DN32; závit; jemné síto, filtrace < 100 µm | kus | 2
134 | 5510000306 | Filtr; DN40; závit | kus | 1
135 | 5510000307 | Filtr; DN50; závit | kus | 1
136 | 5510000324 | Ventil zpětný; DN25; závit | kus | 1
137 | 5510000325 | Ventil zpětný; DN32; závit | kus | 2
138 | 5510000327 | Ventil zpětný; DN50; závit | kus | 1
139 | 5510020005 | Vyvažovací ventil závitový; těleso ventilu AMETAL; těsnění sedla kuželka s EPDM O - kroužkem; těsnění vřetene EPDM O - kroužek; hlavice Polyamid; teplota -20°C - +120°C; funkce: vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání a vypouštění ; l = 124 mm; H = 110 mm; 1,30 kg; kvs = 14,20 m3/h; DN 32 | soubor | 1
140 | 5510020007 | Vyvažovací ventil závitový; těleso ventilu AMETAL; těsnění sedla kuželka s EPDM O - kroužkem; těsnění vřetene EPDM O - kroužek; hlavice Polyamid; teplota -20°C - +120°C; funkce: vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání a vypouštění ; l = 155 mm; H = 120 mm; 2,40 kg; kvs = 33,0 m3/h; DN 50 | soubor | 2
141 | 5510600029A | Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku; tělo: mosaz (CuZN40Pb2 - CW 617N); membrány a O kroužky: EPDM; pružiny: 1.4568; 1.4310; kužel (Pc): 1.4305; sedlo Pc): EPDM; kužel (CV): CuZN40Pb2 - CW 617N; Screw: Nerezová ocel; ploché těsnění: NBR; těsnicí materiál: dimetakrylát ester; plastové součásti mimo styk s vodou: POM; zapuštěné a vnější šrouby: CuZn39Pb3 - CW 614N; W. Nr. 1.4310; W.Nr. 1.4401; s měřícími vsuvkami; Qmin = 640 l/h; Qmax 3 200 l/h; difrenční tlak 20 - 400 kPa; netěsnost podle IEC 534: žádná viditelná netěsnost (při 100N); uzavírcí funkce: podle normy ISO 5208 třída A - žádná viditelná netěsnost; teplota média: -10 - + 120 °C; zdvih 2,25 mm; připojení: vnější závit (ISO 228/1) G 11/4"; připojení servopohon: M30x1,5; DN32; PN 16 | kus | 2
142 | 734001-1 | Pojistný ventil závitový; DN 15; ot. př. 0,6 MPa | kus | 2
143 | 734001-2 | Pojistný ventil závitový; DN 15; ot. př. 1,0 MPa | kus | 2
144 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | %
145 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | %
| Celkem za | 734 Armatury
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
146 | 767998105R00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 100
147 | 767998106R00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 50
148 | 767998200T00 | Uchycení potrubí, objímky | kus | 30
149 | 13231054 | Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 40x40x4 mm | t | 0.1
150 | 13331552 | Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 65x65x6 mm | t | 0.05
151 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | %
152 | 998767292R00 | Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m | %
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické
Díl: | 783 | Nátěry
153 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 28.6
154 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 102
155 | 783425150R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 72
| Celkem za | 783 Nátěry
|  | OUCHV celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
0