## Rekapitulace
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV |  | KONTROLNÍ ROZPOČET
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Stavba: | DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV
Objekt: | PS 228 - Dusíkové hospodářství
Část: | 00 - TECHNOLOGIE
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace stavebního objektu
Soupis |  | Cena (Kč)
PS 228 - 3 DUSÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - TECHNOLOGIE |  | 0
| Celkem objekt bez dph | 0
Rekapitulace dílů |  |  | 0
Stavební díl |  | Cena (Kč)
01 | ZDROJOVÁ DUSÍKOVÁ STANICE | 0
| Celkem soupis | 0

## Položky
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV | [6 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
PS 228 - 00 Dusíkové hospodářství - technologie
Zdrojové stanice se zásobníky kapalného dusíku jsou v PD uvedeny informativně, nebudou součástí dodávky stavby.
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cen. soustava
Díl: | 01 | ZDROJOVÁ DUSÍKOVÁ STANICE |  |  | 0
1 | 01-01 | Zásobník kapalného dusíku, kryogenní stabilní vakuově izolovaná nádoba, objem cca 20 000 litrů, max. přetlak 0,3 bar, připojovací hrdla kapalné i plynné fáze pro propojení, el. snímání tlaku a hladiny pro dálkové sledování | ks | 2 |  | 0 | vlastní
T1,T2, výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
2 | 01-02 | Zásobník kapalného dusíku, kryogenní stabilní vakuově izolovaná nádoba, objem cca 20 000 litrů, max. přetlak 18 nebo 19 bar, el. snímání tlaku a hladiny pro dálkové sledování | ks | 1 |  | 0 | vlastní
T3, výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
3 | 01-03 | Odpařovač vzduchový, max. přetlak 40 bar, výkon cca 100 Nm3/hod | ks | 2 |  | 0 | vlastní
E1, E2, výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
4 | 01-04 | Ventil uzavírací DN15, min. PN16, pro kapalný dusík, přivařovací | ks | 2 |  | 0 | vlastní
VN40, VN41, výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
5 | 01-05 | Ventil uzavírací DN25, min. PN16, pro kapalný dusík, přivařovací | ks | 2 |  | 0 | vlastní
VN42, VN43, výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
6 | 01-06 | Ventil pojistný pružinový, DN6, otevírací přetlak 25bar, pro kapalný dusík vč. připojovacího šroubení a odfuku | ks | 3 |  | 0 | vlastní
SVN10÷SVN12, výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
7 | 01-07 | Regulátor tlaku, DN25, vstup min. 25 bar, výstup 5÷10 bar, vč. připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní
RVN1, výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
8 | 01-08 | Ventil tlakoměrový, DN4, PN min. 25, mosaz nebo nerez, vč. připojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní
VN44, výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
9 | 01-09 | Tlakoměr, D100, rozsah 0÷16 BAR, nerez plášť | ks | 1 |  | 0 | vlastní
PIN3, výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
10 | 01-10 | Kohout kulový závitový 3/8", min. PN16, vč. připojovacích šroubení | ks | 1 |  | 0 | vlastní
VN45, výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
11 | 01-11 | Ventil pojistný pružinový, DN10, otevírací přetlak 10bar, vč. připojovacího šroubení a odfuku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
SVN13, výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
12 | 01-12 | Ventil uzavírací DN25, min. PN16, se zpětným ventilem, přivařovací | ks | 1 |  | 0 | vlastní
VN48, výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
13 | 01-13 | Koncovka plnící pro kapalný dusík, podle dodavatele plynu, přírubová vč. protipřítuby DN40 PN40, ukotvení a vč. spojovacího materiálu a těsnění | ks | 2 |  | 0 | vlastní
C1, C2, výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
14 | 01-14 | Přírubový spoj DN25 PN16 nerez, vč. spojovacího materiálu a těsnění | ks | 1 |  | 0 | vlastní
výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
15 | 01-15 | trubka nerez 17240 D48,3x2 mm švová | m | 18 |  | 0 | vlastní
výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
16 | 01-16 | trubka nerez 17240 D33,7x2 mm švová | m | 6 |  | 0 | vlastní
výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
17 | 01-17 | trubka nerez 17240 D21,3x2 švová | m | 12 |  | 0 | vlastní
výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
18 | 01-18 | fitinky varné a závitové - nerez min. 17240 a mosaz - kolena, T-kusy, šroubení DN40, DN25, DN15 | sada | 1 |  | 0 | vlastní
výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
19 | 01-19 | Uchycení potrubí pomocí podpěr s objímkami dle půměru trubky | sada | 1 |  | 0 | vlastní
výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
20 | 01-20 | Přídavný materiál ke svařování | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
21 | 01-21 | Ochranný plyn pro svařování | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
22 | 01-22 | Kotevní materiál zásobníků a odpařovačů, chemické kotvy M24 a mechanické kotvy M16, podložky, podkladní plechy | sada | 1 |  | 0 | vlastní
výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
23 | 01-23 | Instalace zásobníků a odpařovačů, pronájem dvojice jeřábů a vysokozdvižné plošiny, ukotvení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
24 | 01-24 | Výroba a montáž potrubních rozvodů - potrubí plnění DN40 a DN15, DN25 propojení odpařovací stanice | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
25 | 01-25 | Tlakové zkoušky, výchozí revize zásobníků a potrubních rozvodů, 1. plnění, uvedení do provozu, 1. provozní revize, školení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00
26 | 01-26 | Dokumentace skutečného stavu | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
výkres REC SB - DVD - C 228 - 00 - 101 - 00