## Rekapitulace
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Stavba: | DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV
Objekt: | SO 304 SB
Část: | 05 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Třídník stavebních objektů:
zatřídění dle JKSO -801 48
Rozsah:
Rekapitulace stavebního objektu
Soupis |  |  | Cena (Kč)
SO 304 SB - 05 ZDRAVOTNÍ INSTALACE |  |  | 0
| Celkem objekt bez dph |  | 0
Rekapitulace dílů
Stavební díl |  |  | Cena (Kč)
1 | Zemní práce |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0
8 | Trubní vedení |  | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0
724 | Strojní vybavení |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0
| Celkem soupis | 0 | 0

## Položky
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV | [6 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
SO 304 SB - 05 ZDRAVOTNÍ INSTALACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cen. soustava
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
1 | 132201201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 (pro výtlak není počítaný výkop) | m3 | 31.972 |  | 0 | RTS 16/II
|  | (0,6*0,6*4,7)+(0,4*0,6*15,8)+(0,35*0,6*7,6)+(0,5*0,6*4,3)+(0,5*0,6*0,5)+(0,5*0,6*2,0)+(0,4*0,6*4,7)+(0,35*0,6*9,8)+(0,3*,6*,7)+(1,15*0,8*8,25)+(1,0*0,5*0,8)+(1,1*0,6*17,5)+(4,5*0,6*0,4) |  | 31.972
2 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 31.972 |  | 0 | RTS 16/II
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 31.97 |  | 0 | RTS 16/II
|  | (pol.7+pol11) |  | 31.59
4 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 31.97 |  | 0 | RTS 16/II
5 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 31.97 |  | 0 | RTS 16/II
6 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 0.385 |  | 0 | RTS 16/II
|  | pol.1-pol.7-pol.11(31,97-25,055-6,53) |  | 0.385
7 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 25.055 |  | 0 | RTS 16/II
|  | (40+48+4.5)*0,6*0,35 |  | 19.425
|  | 2,5*0,8*0,45 |  | 0.9
|  | 17,5*0,6*0,45 |  | 4.725
8 | 175101109R00 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí | m3 | 25.06 |  | 0 | RTS 16/II
9 | PC01 | Štěrkopísek drcený frakce 0-8 mm | m3 | 25.06 |  | 0 | vlastní
10 | PC02 | Průraz do stávající betonové šachty pro potrubí DN 100 a DN 80 | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
11 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 6.53 |  | 0 | RTS 16/II
|  | (40+48+4,5)*0,6*0,1 |  | 5.28
|  | 2,5*0,8*0,1 |  | 0.2
|  | 17,5*0,6*0,1 |  | 1.05
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0
Položka 894812262U00 výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 05 - 002 - 00
12 | 894812262U00 | Šachta PP DN 300 poklop litinový hl 2,0 m na potrubí DN 150 | soubor | 1 |  | 0 | RTS 16/II
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
Položky PC01 až PC16 výpočtový program a výkresy REC SB - DVD - D 304 SB - 05 - 006 - 00 a REC SB - DVD - D 304 SB - 05 - 007 - 01
13 | PC01 | Izolace tep. z min vlny-tl 20 mm DN 18x1,2 včetně povrchové úpravy hliníková folie | m | 148 |  | 0 | vlastní
14 | PC02 | Izolace tep. z min vlny-tl 20 mm DN 22x1,5 včetně povrchové úpravy hliníková folie | m | 21 |  | 0 | vlastní
15 | PC03 | Izolace tep. z min vlny-tl 30 mm DN 28x1,5 včetně povrchové úpravy hliníková folie | m | 42 |  | 0 | vlastní
16 | PC10 | Izolace tep. z min vlny-tl 30 mm DN 35 včetně povrchové úpravy hliníková folie | m | 30 |  | 0 | vlastní
17 | PC11 | Izolace tep. z min vlny-tl 30 mm DN 42 včetně povrchové úpravy hliníková folie | m | 45 |  | 0 | vlastní
18 | PC13 | Izolace návlekovou mirelon tl 10 mm v příčkách +přívod do T.M. chlazení 18x1,2 | m | 147 |  | 0 | vlastní
19 | PC14 | Izolace návlekovou mirelon tl 10 mm v příčkách DN 22x1,5 | m | 42 |  | 0 | vlastní
20 | PC15 | Izolace návlekovou mirelon tl 10 mm v příčkách DN 28x1,5 | m | 3.5 |  | 0 | vlastní
21 | PC16 | Izolace armatur | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
Položky 7211761001R00 až PC27 výpočtový program a výkresy REC SB - DVD - D 304 SB - 05 - 002 - 00 až REC SB - DVD - D 304 SB - 05 - 004 - 00
22 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm -kondenzát | m | 75 |  | 0 | RTS 16/II
23 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm .kondenzát | m | 20 |  | 0 | RTS 16/II
24 | 721176114R00 | Potrubí HT D 75 x 1,9 mm -odvětrání | m | 14 |  | 0 | RTS 16/II
25 | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm -odvětrání | m | 15 |  | 0 | RTS 16/II
26 | 721176136R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm -odvětrání | m | 16 |  | 0 | RTS 16/II
27 | 721176137R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm -odvětrání | m | 7 |  | 0 | RTS 16/II
28 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm | m | 53 |  | 0 | RTS 16/II
29 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm | m | 20.5 |  | 0 | RTS 16/II
30 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 30 |  | 0 | RTS 16/II
31 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 4 |  | 0 | RTS 16/II
32 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 93 |  | 0 | RTS 16/II
33 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 20.5 |  | 0 | RTS 16/II
34 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 376 |  | 0 | RTS 16/II
35 | PC01 | Potrubí PE tiché dešťové D 75x3,6 mm | m | 19 |  | 0 | vlastní
36 | PC02 | Potrubí PEtiché-dešťové,D 110 x 6,0 mm | m | 13 |  | 0 | vlastní
37 | PC03 | Potrubí PE tiché-dešťové,D 135 x 6,0 mm | m | 9 |  | 0 | vlastní
38 | PC04 | Potrubí PE tiché dešťové 160 x 7 | m | 15 |  | 0 | vlastní
39 | PC05 | Potrubí PE připojovací, D 50 x 3,0 mm | m | 6 |  | 0 | vlastní
40 | PC06 | Potrubí PE připojovací, D 75 x 3,0 mm | m | 5 |  | 0 | vlastní
41 | PC07 | Potrubí PE zavěšené - splaškové D 125 x 4,9 mm | m | 18 |  | 0 | vlastní
42 | PC08 | Potrubí tiché připojovací D 50 x 2,0 mm | m | 30 |  | 0 | vlastní
43 | PC09 | Potrubí tiché připojovací D 75 x 2,6 mm | m | 40 |  | 0 | vlastní
44 | PC10 | Potrubí tiché připojovací D 110 x 3,4 mm | m | 5 |  | 0 | vlastní
45 | PC11 | Potrubí tiché D 75 x 3,8 mm | m | 35 |  | 0 | vlastní
46 | PC12 | Potrubí tiché D 110 x 4,8 mm | m | 19 |  | 0 | vlastní
47 | PC13 | Potrubí tiché D 125 x 5,3 mm | m | 5 |  | 0 | vlastní
48 | PC14 | Potrubí tiché D 160 x 7,5 mm | m | 13 |  | 0 | vlastní
49 | PC15 | Izolace dešťové zavěšené kanalizace proti orosení DN 75-160 | m | 55 |  | 0 | vlastní
50 | PC16 | Potrubí svařované z PVC DN 50 -výtlak v objektu | m | 26.5 |  | 0 | vlastní
51 | PC17 | Ukončení výtlaku v revizní šachtě tzv fajkou | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
52 | PC18 | Potrubí svařované z PVC uložené v zemi DN 70 | m | 40 |  | 0 | vlastní
53 | PC19 | Vtok střešní plast pro zelenou střechu s nástavci izolace jak střecha, vyhřívaná DN 75 až 110 | kpl | 5 |  | 0 | vlastní
54 | PC20 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou typu Primu mřížka nerez 115 x 115 DN 50/75/110 | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
55 | PC21 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou typu Primu nízká DN 50 | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
56 | PC22 | Vpust se suchou klapkou , svislý odpad, litinová mříž DN 100 | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
57 | PC23 | Zednická výpomoc( průrazy, drážky) | soub | 1 |  | 0 | vlastní
58 | PC24 | Požární zabezpečení prostupů kanalizace | soub | 1 |  | 0 | vlastní
59 | PC25 | Samolepky na potrubí v podhledu | soub | 1 |  | 0 | vlastní
60 | PC26 | Mřížka na čelo odvětracího potrubí DN 150 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
61 | PC27 | Průraz gabionovou stěnou a následné úpravy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
62 | PC28 | Úprava na potrubí chemické kanalizace Inbit | soub | 1 |  | 0 | vlastní
63 | PC29 | Úprava potrubí a sifonu ( případně dodání nového)pro opětovné napojení klimatizace ve váhovně A29 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
64 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | RTS 16/II
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
Položky 722131115R00 až PC25 výpočtový program a výkresy REC SB - DVD - D 304 SB - 05 - 006 - 00 až REC SB - DVD - D 304 SB - 05 - 007 - 00
65 | 722131115R00 | Potrubí ocel. vně pozink. lisované D 28x1,5 | m | 8 |  | 0 | RTS 16/II
66 | 722131116R00 | Potrubí ocel. vně pozink. lisované D 35x1,5 | m | 1.5 |  | 0 | RTS 16/II
67 | 722151113R00 | Potrubí nerez 1.4401 lisované D 18 x 1,0 mm | m | 295 |  | 0 | RTS 16/II
68 | 722151114R00 | Potrubí nerez 1.4401 lisované D 22 x 1,2 mm | m | 63 |  | 0 | RTS 16/II
69 | 722151115R00 | Potrubí nerez 1.4401 lisované D 28 x 1,2 mm | m | 45.5 |  | 0 | RTS 16/II
70 | 722151116R00 | Potrubí nerez 1.4401 lisované D 35 x 1,5 mm | m | 30 |  | 0 | RTS 16/II
71 | 722151117R00 | Potrubí nerez 1.4401 lisované D 42 x 1,5 mm | m | 34 |  | 0 | RTS 16/II
72 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 43 |  | 0 | RTS 16/II
73 | 722220112R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 | kus | 3 |  | 0 | RTS 16/II
74 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 1 |  | 0 | RTS 16/II
75 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 477 |  | 0 | RTS 16/II
76 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 477 |  | 0 | RTS 16/II
77 | PC01 | Hydrantový systém D25, Q=0,3 l/s, dn hadice 19 mm s 30-ti m tvarově stálou hadicí do niky | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
78 | PC02 | Požární zabezpečení prostupú | soub | 1 |  | 0 | vlastní
79 | PC03 | KU G 1/2" nerezový | kpl | 18 |  | 0 | vlastní
80 | PC04 | KU G3/4" nerezový | kpl | 7 |  | 0 | vlastní
81 | PC05 | KU G 1" nerezový | kpl | 5 |  | 0 | vlastní
82 | PC06 | KU G5/4"- nerezový | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
83 | PC07 | KU G6/4"-nerezový | kpl | 3 |  | 0 | vlastní
84 | PC08 | KU s vyp G1/2"-nerezový | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
85 | PC09 | KU s vyp G3/4"-nerezový | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
86 | PC10 | KU s vyp G5/4"-nerezový | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
87 | PC11 | Zpětný ventil-nerez G 1/2" | ks | 2 |  | 0 | vlastní
88 | PC12 | Zpětný ventil-nerez G 3/4" | ks | 1 |  | 0 | vlastní
89 | PC13 | Zpětný ventil-nerez G 14" | ks | 3 |  | 0 | vlastní
90 | PC14 | Zpětný ventil-nerez G 5/4" | ks | 1 |  | 0 | vlastní
91 | PC15 | Zpětný ventil G 6/4"-nerez | ks | 1 |  | 0 | vlastní
92 | PC16 | Filtr se zpět. manuál. automatickým proplachem G 1/2" | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
93 | PC17 | Filtr se zpět. manuál. automatickým proplachem G 6/4" | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
94 | PC18 | Termoregulační ventily na cirkulaci G 1/2" | kpl | 3 |  | 0 | vlastní
95 | PC19 | Tlakoměry | ks | 2 |  | 0 | vlastní
96 | PC20 | Změkčovací stanice před vyvýječi páry vč. filtru viz standart | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
97 | PC21 | Armatura s s motorovým zavíráním dvoucestnsystém otevřeno-zavřeno G 6/4"( MaR) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
98 | PC22 | Pojišťovací ventil na potrubí 1" | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
99 | PC23 | Expanzní nádoba vč. ventilu na 12 l | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
100 | PC24 | Štítky a samolepky na potrubí a armatury | soub | 1 |  | 0 | vlastní
101 | PC25 | Vodoměr na dálkový odečet na SV- 5/4" (M Bus) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
102 | PC26 | Průrazy stávajícím i novými stěnami, drážky vč. izolace při průchodu obvodovou stěnou | soub | 1 |  | 0 | vlastní
103 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | RTS 16/II
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  | 0
Položky PC01 až PC03 výkresy REC SB - DVD - D 304 SB - 05 - 002- 00 až REC SB - DVD - D 304 SB - 05 - 007 - 00
104 | PC01 | Čerpací kom.stanice zvojená, spínací skříň, alarm nerezová čerpadla viz standardy | soub | 1 |  | 0 | vlastní
105 | PC02 | Čerpadlo kalová osazené do jímeky v přístupové chodbě, kovové bez plováku (MaR) viz standardy | soub | 1 |  | 0 | vlastní
106 | PC03 | Cirkulační čerpadlo G 1/2" | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
Položky PC00 až PC24 výkresy REC SB - DVD - D 304 SB - 05 - 003 - 00 až REC SB - DVD - D 304 SB - 05 - 007 - 00
107 | PC00 | Přívod vody pro autokláv a myčku v laboratoři Ventily na hadici -3/4" | kpl | 3 |  | 0 | vlastní
108 | PC01 | Výtok na hadici s PO ventilem G 1/2" | kpl | 3 |  | 0 | vlastní
109 | PC02 | Zápachová uzavírka -nálevka | ks | 1 |  | 0 | vlastní
110 | PC03 | Zápachové uzavírky kondenzační v podhledu | kpl | 11 |  | 0 | vlastní
111 | PC04 | Zápachová uzavírka pro VZT jednotku typ "U" | kpl | 6 |  | 0 | vlastní
112 | PC05 | Kondenzační sifony podomítkové | kpl | 4 |  | 0 | vlastní
113 | PC06 | Sifony pro vyvýječe páry a úpravnu vody | kpl | 3 |  | 0 | vlastní
114 | PC07 | LN- ( dřezy umyvadla v nábytku) jen připojení 2xRV 1/2", zásleka u kanalizace | kpl | 7 |  | 0 | vlastní
115 | PC08 | DG- sdigestoř ( přívod vody -ventil, kanalizace zaslepena) | kpl | 3 |  | 0 | vlastní
116 | PC09 | Celotělová bezpečnostní sprcha -přívod 1" | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
117 | PC10 | Podlahový žlab dl 900 mm ( bezp. sprcha) vč. mřížky a sifonu | ssoub | 1 |  | 0 | vlastní
118 | PC11 | Příprava pro napojení umyvadla 2.pp ( 2x RV 1/2" + zaslepení kanalizace) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
119 | PC12 | Zdroj pro ovládání pisoárů včetně prodrátování ( dva pisoáry) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
120 | PC13 | Pisoáry s přestěnopvou instalací-typ viz standardy | soub | 2 |  | 0 | vlastní
121 | PC16 | U- umyvadlo s pákovou baterií a nerezovým sifonem na předstěnovou instalaci-typy viz standardy | soub | 4 |  | 0 | vlastní
122 | PC18 | Výlevka keramická zavěšená, předstěnová instalace, dvojí splachování, dřezová baterie | soub | 1 |  | 0 | vlastní
123 | PC19 | Přívod vody a odpad pro oční sprchu ( 1x RV, 1x zasl. odpad) | soub | 7 |  | 0 | vlastní
124 | PC20 | Přívod pro dřez, myčku a kávovar -kuchyňka ( 2xRV,2xventl na hadici, sifon myčky, 1x zasl. od | soub | 1 |  | 0 | vlastní
125 | PC21 | Napojení vyvíječů páry na vodu a odpad | soub | 2 |  | 0 | vlastní
126 | PC22 | Další zařízení v laboratořích ( voda RV 1/2", odpad zaslepen) | kpl | 3 |  | 0 | vlastní
127 | PC24 | Připojiovací soupravy pro VZT jednotky s čerpadlem | kpl | 16 |  | 0 | vlastní
127 | PC25 | Klozet závěsný vč. prkénka a předstěnové instalace, tlačítko dvoje splachování | kpl | 3 |  | 0 | vlastní
128 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | RTS 16/II
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
129 | PC | Upevňovací materiál-potrubí v podhledu | kg | 50 |  | 0 | vlastní