## Rekapitulace
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV |  | VÝKAZ VÝMĚR
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Stavba: | DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV
Objekt: | SO 304 SB
Část: | 15 - TECHNICKÉ PLYNY
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace stavebního objektu
Soupis |  | Cena (Kč)
SO 304 SB - 15 TECHNICKÉ PLYNY |  | 0
| Celkem objekt bez dph | 0
Rekapitulace dílů |  |  | 0
Stavební díl |  | Cena (Kč)
1 | Dusík | 0
2 | Stlačený vzduch | 0
3 | Ostatní technické plyny | 0
| Celkem soupis | 0

## Položky
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV | [6 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
SO 304 SB - 15 Technické plyny
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cen. soustava
Díl: | 01 | Dusík |  |  | 0
1 | 01-01 | Ventil uzavírací DN15, min. PN16, pro kapalný dusík, přivařovací | m | 1 |  |  | vlastní
VN1, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
2 | 01-02 | Ventil pojistný pružinový, DN6, otevírací přetlak 5 bar, vč. připojovacího šroubení vstupu i výstupu | ks | 8 |  |  | vlastní
SVN1÷SVN8, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
3 | 01-03 | Regulátor tlaku přepouštěcí - řízení odfuku, otevírá kolem 2,5 bar, min. DN6, vč. připojovacích šroubení | ks | 1 |  |  | vlastní
RVN1, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
4 | 01-04 | Ventil uzavírací DN10, min. PN16, pro kapalný dusík, přivařovací | ks | 4 |  |  | vlastní
VN2, VN5, VN24, VN27, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
5 | 01-05 | Ventil uzavírací DN10, min. PN16, pro kapalný dusík, s pneumatickým pohonem a řídícím solenoidem 24V AC; vč. připojení | ks | 4 |  |  | vlastní
VN3, VN4, VN25, VN26, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
6 | 01-06 | Snímač tlaku 0÷6 bar, výstup 4÷20 mA, vč. připojovacího šroubení, | ks | 2 |  |  | vlastní
PIN1, PIN2, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
7 | 01-07 | Ventil uzavírací DN10, min. PN16, pro kapalný dusík, se zpětným ventilem, vč. připojení | ks | 28 |  |  | vlastní
VN6÷VN19, VN28÷VN41, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
8 | 01-08 | Ventil odvzdušňovací DN15 s výstupním uzávěrem, automatického odpouštění plynné fáze z potrubí kapalného dusíku, vč. připojení vstupu i výstupu | ks | 2 |  |  | vlastní
VVN1, VVN2, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
9 | 01-09 | Ventil uzavírací DN10, min. PN16, pro kapalný dusík, vč. připojení | ks | 4 |  |  | vlastní
VN20÷VN23, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
10 | 01-10 | Snímač tlaku 0÷10 bar, výstup 4÷20 mA, vč. připojovacího šroubení, | ks | 1 |  |  | vlastní
PIN4, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
11 | 01-11 | Kohout kulový závitový 3/8", min. PN16, vč. připojovacích šroubení | ks | 11 |  |  | vlastní
VN46, VN47, VN53÷VN59, VN61, VN62, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
12 | 01-12 | Kohout kulový závitový 1", min. PN16, vč. připojovacích šroubení | ks | 2 |  |  | vlastní
VN49, VN50, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
13 | 01-13 | Kohout kulový závitový 1/2", min. PN16, vč. připojovacích šroubení | ks | 2 |  |  | vlastní
VN51, VN52, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
14 | 01-14 | Tlakoměr, nerez plášť, D100 mm, rozsah 0÷10 bar vč. připojení | ks | 2 |  |  | vlastní
PIN5, PIN6, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
15 | 01-15 | Odběrové místo koncové - 2. stupeň redukce tlaku (10/5 bar), s uzavíracím ventilem, nástěnné provedení, vč. připojovacího šroubení | ks | 11 |  |  | vlastní
RVN3÷RVN13, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
16 | 01-16 | trubka nerez 17240 D48,3x2 mm švová | m | 56 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
17 | 01-17 | vakuově izolované potrubí DN40 PN10 propojení zásobníků LIN, vč. připojení k výstupům zásobníků, vývodu pro poj. ventil, 2 vývodů pro výstupní potrubí | m | 6 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
18 | 01-18 | vakuově izolované potrubí DN10 PN10 vč. vývodů pro pojistné ventily, tlakové snímače, výstupní uzávěry | m | 200 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
19 | 01-19 | trubka nerez 17240 D33,7x2 mm švová | m | 75 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
20 | 01-20 | trubka nerez 17240 D108x2 švová potrubí odtahu | m | 40 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
21 | 01-21 | trubka nerez 17240 D21,3x2 švová | m | 60 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
22 | 01-22 | trubka nerez 17240 D10x1 bezešvá | m | 124 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
23 | 01-23 | fitinky varné a závitové - nerez min. 17240 a mosaz - kolena, T-kusy, šroubení DN40, DN25, DN15, DN8 | sada | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
24 | 01-24 | Trubka plastová PA DN8 PN16 | m | 5 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
25 | 01-25 | Uchycení potrubí pomocí podpěr či závěsů s objímkami dle půměru trubky | sada | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
26 | 01-26 | Izolace potrubí DN40 tl. 25 mm na bázi syntetického kaučuku | m | 50 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
27 | 01-27 | Izolace potrubí DN100 tl. 25 mm na bázi syntetického kaučuku | m | 40 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
28 | 01-28 | Chránička - trubka nerez 17240 D42,4x2 mm švová | m | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
29 | 01-28 | Chránička - trubka nerez 17240 D21,3x2 mm švová | m | 2 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
30 | 01-29 | Chránička - trubka nerez 17240 DN150x2 mm švová | m | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
31 | 01-30 | Chránička - trubka nerez 17240 D108x2 mm švová | m | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
32 | 01-31 | Přídavný materiál ke svařování | soubor | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
33 | 01-32 | Ochranný plyn pro svařování | soubor | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
34 | 01-33 | Výroba a montáž potrubních rozvodů - propojení plynné fáze zásobníků, propojení kapalné fáze vakuově izolovaným potrubím | soubor | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
35 | 01-34 | Montáž potrubních rozvodů - vakuově izolované potrubí od zásobníků po vývody odběrových míst | m | 200 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
36 | 01-35 | Výroba a montáž potrubních rozvodů - potrubí odtahů DN40 a DN100 vč. izolování | m | 90 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
37 | 01-36 | Výroba a montáž potrubních rozvodů - potrubí plynného dusíku od výstupu odpařovací stanice po napojení na stávající rozvod a ukončení odběrovými místy v laboratořích | m | 250 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
38 | 01-37 | Tlakové zkoušky, výchozí revize potrubních rozvodů, uvedení do provozu | soubor | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
39 | 01-38 | Dokumentace skutečného stavu | soubor | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
40 | 01-39 | Zednické výpomoci (zhotovení prostupů, lešení) | soubor | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
41 | 01-40 | Zhotovení protipožárních ucpávek prostupů potrubí | ks | 15 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 103
Díl: | 02 | Stlačený vzduch
42 | 02-01 | Kompresor 11 kW 17 l/s, 10 bar, rotační, bezolejový - rozšíření původní kompresorovny - stejné zařízení, vč. instalace, zprovoznění | ks | 1 |  |  | vlastní
K3, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
43 | 02-02 | Sušič adsorbční, 17 l/s, rosný bod -40°C - rozšíření původní kompresorvny - stejné zařízení, vč. instalace a zprovoznění | ks | 1 |  |  | vlastní
S3, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
44 | 02-03 | Zásobník stlačeného vzduchu, stojatý, objem 1000 l, max. 16 bar, povrchová úprava pozink | ks | 1 |  |  | vlastní
V3, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
45 | 02-04 | hadice pryžová DN15 PN16 propojení kompresoru se sušičem, vč. koncovek | m | 2 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
46 | 02-05 | Kohout kulový závitový 1/2" PN16 vč. připojovacího šroubení | ks | 31 |  |  | vlastní
VA1÷VA4, VA7÷VA9, VA10÷VA31, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
47 | 02-06 | Ventil elektromagnetický 2/2 cestný 1/2" PN16, 24 VAC, NC, vč. připojení | ks | 3 |  |  | vlastní
EVA1÷EVA3, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
48 | 02-07 | Ventil zpětný DN25 PN16 vč. připojovacího šroubení, 1" | ks | 2 |  |  | vlastní
CVA2, CVA4, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
49 | 02-08 | Kohout kulový závitový 1" PN16 vč. připojovacího šroubení | ks | 4 |  |  | vlastní
VA5, VA6, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
50 | 02-09 | Ventil pojistný pružinový, DN10, otevírací přetlak 10 bar, vč. připojovacího šroubení a odfuku | ks | 1 |  |  | vlastní
SVA1, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
51 | 02-10 | snímač tlaku 0÷16 bar, výstup 4÷20 mA vč. připojovacího šroubení | ks | 2 |  |  | vlastní
PIA2, PIA3, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
52 | 02-11 | tlakoměr, D100 mm, rozsah 0÷16 bar, vč. připojení | ks | 1 |  |  | vlastní
PIA1, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
53 | 02-12 | Ventil zpětný DN15 PN16 vč. připojovacího šroubení, 1" | ks | 2 |  |  | vlastní
CVA1, CVA3, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
54 | 02-13 | Filtr DN15 PN16 1/2" | ks | 1 |  |  | vlastní
FA1, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
55 | 02-14 | Trubka nerez 17240 D21,3x2 mm švová | m | 130 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
56 | 02-15 | Chránička - trubka nerez 17240 D42,4x2 mm švová | m | 1.5 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
57 | 02-16 | fitinky varné a závitové - nerez min. 17240 a mosaz - kolena, T-kusy, šroubení DN15, DN8 | sada | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
58 | 02-17 | Trubka plastová PA DN8 PN16 | m | 5 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
59 | 02-18 | Uchycení potrubí pomocí podpěr či závěsů s objímkami | sada | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
60 | 02-19 | Přídavný materiál ke svařování | soubor | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
61 | 02-20 | Ochranný plyn pro svařování | soubor | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
62 | 02-21 | Výroba a montáž potrubních rozvodů - propojení rozšíření kompresorovny a rozvod do místnosti kryobanky | m | 130 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
63 | 02-22 | Tlakové zkoušky, uvedení do provozu | soubor | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
64 | 02-23 | Dokumentace skutečného stavu | soubor | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
65 | 02-24 | Zednické výpomoci (zhotovení prostupů, lešení) | soubor | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
66 | 02-25 | Zhotovení protipožárních ucpávek prostupů potrubí | ks | 3 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 104
Díl: | 03 | Ostatní technické plyny
67 | 03-01 | Redukční panel tlakové stanice CO2 100/10 bar, pro 2 lahve s automatickým přepínáním, vč. pružného připojení lahví. Obsahuje vstupní uzávěry a odfukové ventilky, zdvojenou redukci tlaku vč. tlakoměrů vstupu a výstupu, pojistný ventil a výstupní uzávěr | ks | 1 |  |  | vlastní
RPG1, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
68 | 03-02 | Redukční panel tlakové stanice 300/10 bar, pro 2 lahve inertního plynu, s automatickým přepínáním, vč. pružného připojení lahví. Obsahuje vstupní uzávěry a odfukové ventilky, zdvojenou redukci tlaku vč. tlakoměrů vstupu a výstupu, pojistný ventil a výstupní uzávěr vč. připojovacího šroubení | ks | 3 |  |  | vlastní
RPG2÷RPG4, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
69 | 03-03 | Kohout kulový závitový 1/2" PN16 vč. připojovacího šroubení | ks | 8 |  |  | vlastní
VG1÷VG8, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
70 | 03-04 | Kohout kulový závitový 3/8" PN16 vč. připojovacího šroubení | ks | 36 |  |  | vlastní
VG9÷VG44, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
71 | 03-05 | tlakoměr, nerez plášť, D100, rozsah 0÷10 bar, vč. připojení | ks | 8 |  |  | vlastní
PIG1÷PIG8, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
72 | 03-06 | Odběrové místo koncové - 2. stupeň redukce tlaku (10/5 bar), s uzavíracím ventilem, nástěnné provedení, vč. připojovacího šroubení | ks | 29 |  |  | vlastní
RVG1÷RVG29, výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
73 | 03-07 | Trubka nerez 17240 D21,3x2 mm švová | m | 440 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
74 | 03-08 | Trubka nerez 17240 D10x1 mm bezešvá | m | 420 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
75 | 03-09 | Chránička - trubka nerez 17240 D33,7x2 mm švová | m | 40 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
76 | 03-10 | Chránička - trubka nerez 17240 D42,4x2 mm švová | m | 6 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
77 | 03-11 | Chránička - trubka nerez 17240 D21,3x2 mm švová | m | 6 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
78 | 03--12 | fitinky varné a závitové - nerez min. 17240 a mosaz - kolena, T-kusy, šroubení DN15, DN8 | sada | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
79 | 03-13 | spojovací šroubení se zářeznými kroužky pro nerezové potrubí D10mm - T-kusy, přímé a případně úhlové spojky, | sada | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
80 | 03-14 | Uchycení potrubí pomocí podpěr či závěsů s objímkami | sada | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
81 | 03-15 | Přídavný materiál ke svařování | soubor | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
82 | 03-16 | Ochranný plyn pro svařování | soubor | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
83 | 03-17 | Instalace redukčních panelů tlakových stanic | ks | 4 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
84 | 03-18 | Výroba a montáž potrubních rozvodů od zdrojových tlakových stanic po ukončení odběrovými místy v laboratořích | m | 860 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
85 | 03-19 | Tlakové zkoušky, výchozí revize tlakových stanic a potrubních rozvodů, uvedení do provozu | soubor | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
86 | 03-20 | Dokumentace skutečného stavu | soubor | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
87 | 03-21 | Zednické výpomoci (zhotovení prostupů, lešení) | soubor | 1 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105
88 | 03-22 | Zhotovení protipožárních ucpávek prostupů potrubí | ks | 16 |  |  | vlastní
výkres REC SB - DVD - D 304 SB - 15 - 105