## rozpocet
ROZPOČET
MU Právnická fakulta – výměna rozvaděčů | [5 empty] | Investor : MU Právnická fakulta
Stupeň: DVZ
Předmět zpracování : Zařízení silnoproudé elektrotechniky | [5 empty] | Datum: 04/2018
Poř. č. | Název položky | MJ | Množství | DODÁVKA jedn.cena (bez DPH) | DODÁVKA celkem (bez DPH) | MONTÁŽ jednotková cena (bez DPH) | MONTÁŽ celkem (bez DPH) | DODÁVKA A MONTÁŽ celkem (bez DPH)
Všechny položky budou dodány včetně drobného montážního materiálu
Dokumentace je určena pouze pro výběr zhotovitele (DVZ) a není určena k realizaci. Realizační dokumentaci jako i dokumentaci skutečného provedení si zajistí vybraný zhotovitel po obhlídce stavby.
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Dodavatel se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.
Položky rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Investor upozorňuje, že cena za splnění ostatních povinností, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v rozpočtu, musí být rozložena do všech položek rozpočtu; zejména se jedná o položky rozpočtu, ke kterým není možné vyplnit jednotkovou cenu, např. vyhotovení DSPD, pojištění, demontážní práce původních vybavení, montážní a instalační práce, programování řídicího systému, atd.
1 | ROZVÁDĚČ RH vč. kompenzace | [6 empty] | 0
1.1 | skříňový, rozměry (800+800+800)x2000xhl.500 + podstavec 100mm + kompenzační rozváděč RC 88kvar/16st., hrazená, krytí IP54/20. Kabely připojeny přes řadové svorky. Velikost kompenzačního rozváděče bude definitivně stanovena po provedeném měření | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Kompaktní jistič 630A/3 s nadproudovou spouští | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Pojistkový odpínač 1-polový do 32A, vč. pojistek | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Pojistkový odpínač 3-polový do 32A, vč. pojistek | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Pojistkový odpínač 3-polový do 32A, vč. pojistek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Pojistkový odpínač 3-polový do 250A, vč. pojistek | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Signálka LED - červená do dveří rozváděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Signálka LED - zelená do dveří rozváděče | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Tlačítko ZAP - zelené do dveří rozváděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Tlačítko STOP - červené do dveří rozváděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Tlačítko CENTRAL STOP - červené do dveří rozváděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Tlačítko TOTAL STOP - červené do dveří rozváděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Analyzátor sítě U, I, P, do dveří rozváděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | MTP 630/5A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Přepěťová ochrana T1+T2, TN-C, varistor | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Stykač 3-pólový, 40A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Stykač 3-pólový, 25A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Svorkovnice MET v rozváděči (pasovina Cu) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Jistič B10/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Jistič B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Jistič D6/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Pomocný kontakt k jističi | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Kompaktní jistič 160A/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Kompaktní jistič 100A/3 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | Kompaktní jistič 63A/3 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | Kompaktní jistič 50A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | Kompaktní jistič 125A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | Kompaktní jistič 250A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | Jistič 80C/3 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | Jistič 40B/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31 | Jistič 125B/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | MTP 160/5A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33 | MTP 80/5A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 | MTP 125/5A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35 | Elektroměr ET 3x230/400V pro nepřímé měření | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ROZVÁDĚČ RS-A | [6 empty] | 0
2.1 | OCEP/podomítkový, 4x12 modulů, IP30/20, In=100A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Jistič B40/3 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Jistič B32/3 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Jistič B50/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Zásuvka 400V/32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Pomocný kontakt k jističi | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ROZVÁDĚČ RS-B | [6 empty] | 0
3.1 | OCEP/podomítkový, 4x12 modulů, IP30/20, In=100A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Jistič B32/3 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Jistič D63/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Jistič B10/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Jističochránič B16/1/0,03A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Jistič B10/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Jistič B16/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Zásuvka 400V/32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Pomocný kontakt k jističi | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ROZVÁDĚČ RS-C | [6 empty] | 0
4.1 | OCEP/podomítkový, 72 modulů, IP30/20, In=100A, HAGER, ŘADA FW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Jistič B32/3 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Jistič B25/3 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Jistič B16/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Zásuvka 400V/32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Pomocný kontakt k jističi | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ROZVÁDĚČ RS-D | [6 empty] | 0
5.1 | OCEP/podomítkový, 4x12 modulů, IP30/20, In=100A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Jistič B32/3 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Jistič B25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Jistič B16/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Zásuvka 400V/32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Pomocný kontakt k jističi | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ROZVÁDĚČ RS 1.1 | [6 empty] | 0
6.1 | OCEP/podomítkový, 4x12 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA, 4pól, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Jistič B16/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Jistič B16/1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Jistič B10/1 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ROZVÁDĚČ RS 1.3 | [6 empty] | 0
7.1 | OCEP/podomítkový, 800x1200, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Jistič B63/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Jistič B32/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Elektroměr ET 3x230/400V pro přímé měření | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Proudový chránič 63A/4/0,1A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Jistič B10/1 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Jistič B2/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | Jistič B16/1 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | Jistič B16/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | Jistič D25/3 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | Stykač 3-pólový 63A/230V | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | Relé impulzní 230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ROZVÁDĚČ RS 1.4 | [6 empty] | 0
8.1 | OCEP/podomítkový, 4x12 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Jistič B16/1 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Jistič B10/1 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ROZVÁDĚČ RM1.7 | [6 empty] | 0
9.1 | OCEP/nástěnný, 4x24 modulů, IP30/20, In=40A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Jistič B40/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Jistič B10/1 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Jistič B16/1 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | Jistič B16/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | Jistič B25/3 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | Jistič C25/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ROZVÁDĚČ RM1.9 | [6 empty] | 0
10.1 | OCEP/nástěnný, 2x12 modulů, IP30/20, In=16A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Jistič B16/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | Jistič B10/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Jistič B16/1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ROZVÁDĚČ RS 2.4 | [6 empty] | 0
11.1 | OCEP/podomítkový, 4x12 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | Jistič B10/1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Jistič B16/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.8 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ROZVÁDĚČ RS 2.10 | [6 empty] | 0
12.1 | OCEP/podomítkový, 4x12 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | Jistič B25/3 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Jistič B10/1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | Jistič B16/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ROZVÁDĚČ RVO | [6 empty] | 0
13.1 | OCEP/podomítkový, 4x12 modulů, IP30/20, In=16A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | Jistič B16/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | Jistič B10/1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Jistič B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Jistič B16/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | Stykač 3-pólový 25A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Časové relé | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.10 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ROZVÁDĚČ RS-WC ženy | [6 empty] | 0
14.1 | OCEP/nástěnný, 3x12 modulů, IP30/20, In=40A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Jistič B40/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Jistič B10/1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Jistič B16/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ROZVÁDĚČ RS-WC muži | [6 empty] | 0
15.1 | OCEP/nástěnný, 3x12 modulů, IP30/20, In=40A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Jistič B40/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Jistič B10/1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Jistič B16/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.7 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.8 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ROZVÁDĚČ RS 3.1 | [6 empty] | 0
16.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.5 | Jistič B10/1 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.6 | Jistič B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.7 | Jistič B16/1 | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.8 | Relé impulzní 230V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.9 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ROZVÁDĚČ RS 3.2 | [6 empty] | 0
17.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.5 | Jistič B40/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.6 | Jistič B10/1 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.7 | Jistič B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.8 | Jistič B16/1 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.9 | Relé impulzní 230V | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.10 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.11 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ROZVÁDĚČ RS 3.2.1 | [6 empty] | 0
18.1 | OCEP/podomítkový, 4x12 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5 | Jistič C16/1 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6 | Jistič B16/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ROZVÁDĚČ RS 3.2.2 | [6 empty] | 0
19.1 | OCEP/podomítkový, 4x12 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5 | Jistič C10/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.6 | Jistič C25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.7 | Jistič C16/1 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.8 | Jistič C10/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.9 | Jistič B16/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.10 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.11 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ROZVÁDĚČ RS 3.2.4 | [6 empty] | 0
20.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=25A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5 | Jistič B10/1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.6 | Jistič B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.7 | Jistič B16/1 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.8 | Jistič B25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.9 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ROZVÁDĚČ RS 3.3 | [6 empty] | 0
21.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.5 | Jistič C25/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.6 | Jistič B10/1 | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.7 | Jistič B6/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.8 | Jistič B16/1 | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.9 | Relé impulzní 230V | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.10 | Stykač 3-pólový 25A/230V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.11 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.12 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ROZVÁDĚČ RS 3.4 | [6 empty] | 0
22.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.5 | Jistič C25/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.6 | Jistič B10/1 | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.7 | Jistič B6/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.8 | Jistič B16/1 | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.9 | Relé impulzní 230V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.10 | Stykač 3-pólový 25A/230V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.11 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.12 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ROZVÁDĚČ RS 3.4.1 | [6 empty] | 0
23.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.5 | Jistič B20/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.6 | Jistič B10/1 | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.7 | Jistič B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.8 | Jistič B16/1 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.9 | Relé impulzní 230V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.10 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.11 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ROZVÁDĚČ RS 3.5 | [6 empty] | 0
24.1 | OCEP/podomítkový, 4x12 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5 | Jistič B10/1 | ks | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.6 | Jistič B6/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.7 | Jistič B16/1 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.8 | Relé impulzní 230V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.9 | Stykač 3-pólový 25A/230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.10 | Soumrakové čidlo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.11 | Tlačítko ZAP se signálkou 16A/230V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.12 | Přepínač 1-0-2, 16A, 1P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.13 | Spínací hodiny DIG | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.14 | Trafo 230V/12V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.15 | Zvonek 12V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.16 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.17 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ROZVÁDĚČ RS 3.9 | [6 empty] | 0
25.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.4 | Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.5 | Jistič B10/1 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.6 | Jistič B6/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.7 | Jistič B16/1 | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.8 | Jistič B10/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.9 | Jistič B32/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.10 | Jistič C25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.11 | Jistič B40/3 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.12 | Relé impulzní 230V | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.13 | Stykač 3-pólový 25A/230V + pom. Kontakty | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.14 | Trafo 230V/12V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.15 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.16 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ROZVÁDĚČ RS SERVER | [6 empty] | 0
26.1 | OCEP/přisazený, 3x12 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.5 | Jistič B10/1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.6 | Jistič B16/1 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.7 | Jistič B25/1 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.8 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.9 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ROZVÁDĚČ RS 4.1 | [6 empty] | 0
27.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.5 | Jistič B10/1 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.6 | Jistič B16/1 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.7 | Jistič B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.8 | Relé impulzní 230V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.9 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.10 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ROZVÁDĚČ RS 4.2 | [6 empty] | 0
28.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.5 | Jistič B25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.6 | Jistič B10/1 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.7 | Jistič B16/1 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.8 | Jistič B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.9 | Relé impulzní 230V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.10 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.11 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ROZVÁDĚČ RS 4.3 | [6 empty] | 0
29.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.5 | Jistič B10/1 | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.6 | Jistič B6/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.7 | Jistič B16/1 | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.8 | Relé impulzní 230V | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.9 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.10 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ROZVÁDĚČ RS 4.4 | [6 empty] | 0
30.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.5 | Jistič B25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.6 | Jistič B10/1 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.7 | Jistič B6/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.8 | Jistič B16/1 | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.9 | Relé impulzní 230V | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.10 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.11 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ROZVÁDĚČ RS 4.2.11 | [6 empty] | 0
31.1 | OCEP/podomítkový, 3x12 modulů, IP30/20, In=25A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.2 | Jistič B25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.4 | Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.5 | Jistič B10/1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.6 | Jistič B16/1 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.7 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.8 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ROZVÁDĚČ RS 4.2.21 | [6 empty] | 0
32.1 | OCEP/podomítkový, 5x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.5 | Jistič B32/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.6 | Jistič B10/1 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.7 | Jistič B16/1 | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.8 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.9 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ROZVÁDĚČ RS 4.2.41 | [6 empty] | 0
33.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=32A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.2 | Jistič B32/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.4 | Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.5 | Jistič B10/1 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.6 | Jistič B16/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.7 | Relé 1x16A přepínací, AC 230V, AC/DC 24V | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.8 | Reléová jednotka, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů spínání zátěží do 10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.9 | Převodník z RS232 na RS485 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.10 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.11 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ROZVÁDĚČ RMS 5.1 | [6 empty] | 0
34.1 | OCEP/podomítkový, 6x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.5 | Jistič B10/1 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.6 | Jistič B16/1 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.7 | Jistič B25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.8 | Jistič B6/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.9 | Relé impulzní 230V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.10 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.11 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ROZVÁDĚČ RS 5.1 | [6 empty] | 0
35.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.5 | Jistič B10/1 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.6 | Jistič B6/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.7 | Jistič B16/1 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.8 | Relé impulzní 230V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.9 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.10 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ROZVÁDĚČ RS 5.2 | [6 empty] | 0
36.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.5 | Jistič B10/1 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.6 | Jistič B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.7 | Jistič B16/1 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.8 | Jistič C32/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.9 | Relé impulzní 230V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.10 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.11 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ROZVÁDĚČ RS 5.3 | [6 empty] | 0
37.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.5 | Jistič B10/1 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.6 | Jistič B16/1 | ks | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.7 | Přepěťová ochrana T3, 1-fáz | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.8 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.9 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ROZVÁDĚČ RS 5.4 | [6 empty] | 0
38.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.5 | Jistič B10/1 | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.6 | Jistič B16/1 | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.7 | Jistič B6/1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.8 | Relé impulzní 230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.9 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.10 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ROZVÁDĚČ RS 6.1 | [6 empty] | 0
39.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39.5 | Jistič B32/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39.6 | Jistič B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39.7 | Jistič B10/1 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39.8 | Jistič B16/1 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39.9 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39.10 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ROZVÁDĚČ RS 6.2 | [6 empty] | 0
40.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.5 | Jistič B32/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.6 | Jistič B25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.7 | Jistič B20/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.8 | Jistič B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.9 | Jistič B10/1 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.10 | Jistič B16/1 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.11 | Relé impulzní 230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.12 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.13 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ROZVÁDĚČ RS 6.3 | [6 empty] | 0
41.1 | OCEP/podomítkový, 4x24 modulů, IP30/20, In=63A, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41.5 | Jistič B10/1 | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41.6 | Jistič B16/1 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41.7 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41.8 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ROZVÁDĚČ RS 7.2 | [6 empty] | 0
42.1 | OCEP/podomítkový, 6x24 modulů, IP30/20, In=63A, uzamykatelný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.2 | Vypínač 3-pólový 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.3 | Přepěťová ochrana T2, 4pól, 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.4 | Proudový chránič 63A/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.5 | Jistič B10/1 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.6 | Jistič B6/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.7 | Jistič B16/1 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.8 | Jistič B16/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.9 | Relé impulzní 230V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.10 | Zásuvka 250V/16A, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.11 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Náhrady za ovládací rozvodnice u dveří | [6 empty] | 0
43.1 | Tlačítkový ovladač včetně elinstalační krabice, rámečku, klapky. Barva bílá, IP20 | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43.2 | Tlačítkový ovladač (žaluziový) včetně elinstalační krabice, rámečku, klapky. Barva bílá, IP20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43.3 | Elektroinstalační krabice včetně víčka | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43.4 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Napojení na BMS monitoring | [6 empty] | 0
44.1 | Kabel JYTY 14x1 (délka bude stanovena na místě stavby) | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44.2 | Trobka PVC, D32 (délka bude stanovena na místě stavby) | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44.3 | Rozšiřující modul Řídící jednotky BMS pro min. 40 vstupů. Řídící systém umístěn ve stávajícím rozváděči DT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44.4 | Drobný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Hodinové zúčtovací práce a ostatní náklady | [6 empty] | 0
45.1 | Hodinové zúčtovací sazby – demontáž stávajících rozváděčů, montáž nových rozváděčů, stavební přípomoci (vč. materiálu) | hod | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.2 | Provedení revizních zkoušek včetně vypracování revizní zprávy | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.3 | Měření jalového výkonu - pro potřeby nadimenzování kompenzačního rozváděče | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.4 | PPV | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.5 | Dodavatelská realizační dokumentace | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.6 | Dodavatelská dokumentace skutečného provedení stavby | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.7 | Vzorkování materiálu | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.8 | Rizika a pojištění | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.9 | Opravy v záruce | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.10 | Doprava | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.11 | GZS | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.12 | Provozní vlivy | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.13 | Ztížené výrobní podmínky | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.14 | Oborová přirážka | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.15 | Průběžný úklid pracoviště | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.16 | Přesun stavebních kapacit | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.17 | Mimostaveništní doprava | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.18 | Zařízení staveniště | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.19 | Odvoz a likvidace odpadů | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.20 | Koordinace s investorem a dalšími profesemi | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.21 | Kompletační činnost (IČD) | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ | [6 empty] | 0