## Slide 1: KAMPUS MU - DSPS – zásady úpravy původních výkresů
Skutečné provedení musí být zakresleno vždy jako nová plnohodnotná revize stávající dokumentace - stejný název výkresu i soboru, mění se poslední dvojčíslí revize a tato musí být popsána v tabulce nad razítkem výkresu, není přípustné použití pouze výřezu, i když zadávací dokumentace měla podobu výřezu!
Logo Aplus včetně jmen musí být vypuštěno – možno nahradit jménem zpracovatele revize DSPS
Výkresy musí být rozlišeny podle profesí 01-stavební řešení, 07 – rozvody chladu, 10-elektroinstalace, 12-slaboproudé rozvody, 13-měření a regulace…
název souboru v digit. podobě musí odpovídat původnímu souboru včetně textu za kodifikací (BIO – DSP – F 311 - 01 - 010 – xx_Pudorys 1PP), změní se pouze č.revize“
Do DSPS patří i aktualizace Technické zprávy! – stačí na konec TZ dopsat aktualizaci
v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména:
  provedené úpravy oproti všem stávajících výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených prováděním díla,
  veškerá stávající i nová zařízení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.
  Místo změny musí být označeno ve výkresu bublinou.
  Vždy musí být uvedeno číslo revize a název revize a její autor
  DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.
  DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná
  V případě nového výkresu mu musí být přiděleno nové číslo za dodržení konvence značení výkresů
  UPOZORNĚNÍ:
V elektronické verzi v souborech ve formátu .dwg musí být u DSP řemesel referenční soubory (stavební půdorys)
Poznámka:
XREF je možno k výkresu připojit dvojím způsobem – s relativní nebo plnou cestou (relative path /full path).
Pro bezkolizní přenos na jiný počítač je nutno použít relativní cestu – odkazuje k souboru xref relativně vůči hlavnímu souboru DWG. Je dobré mít soubory XREF v logické pozici vůči hlavnímu souboru.
Na závěr při exportu souborů je také nutné použít příkaz eTransmit, který zazipuje soubor dwg včetně všech dalších potřebných soborů, mimo jiné i XREF