## REKAP
UKB G - DROBNÉ OBJEKTY, SO 109 Úprava prostor 2. NP pavilonu A17 |  |  | SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY
REKAPITULACE
| Název ODDÍLU | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč)
Celkem za | 1 Elektrická požární signalizace (EPS) | 0 | 0
Celkem za | 2 Universální kabelážní systém, telefon (SK,TEL) | 0 | 0
Celkem za | 3 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) | 0 | 0
Celkem za | 4 Jednotný čas (JČ) | 0 | 0
Celkem za | 5 Společné trasy | 0 | 0
Celkem za | 6 HZS |  | 0
Celkem za | montáž | 0
Celkem za | dodávku | 0
Celkem | bez DPH | 0
Celkem | včetně DPH 21% | 0

## POLOZKY
UKB G - DROBNÉ OBJEKTY, SO 109 Úprava prostor 2. NP pavilonu A17 | [9 empty] | SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY
P.č. |  | typové označení | Název položky | MJ | cenová soustava | množství | dodávka cena / MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž cena / MJ | montáž celkem (Kč)
Díl: |  | 1 | Elektrická požární signalizace (EPS)
ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STÁV.SYSTÉMEM V UKB - SCHRACK SECONET
Ústředna, tabla
|  |  | Konfigurace stávající ústředny EPS Schrack Seconet typ B5 SCU | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
Hlásiče, V/V moduly
|  |  | multisenzorový hlásič. MTD 533X Permanentní detekční zabezpečení díky neustálé kontrole funkcí Požární hlásič s integrovaným izolátorem Nastavitelný teplotní sensor Nastavitelný poplachový výstup Možnost připojení paralelního indikátoru Možnost nastavení předpoplachu na 30% nebo 70% s následným zasláním stavu na ústřednu EPS Zkoušeno und schváleno podle EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17 a směrnic pro stavebnictví (CPD) Automatický funkční test také při odpojeném hlásiči 1x za vteřinu Sériové číslo pro rychlou identifikaci Virtuální kruh – požární úseky jsou libovolně definovány (SW skupiny hlásičů) Ovládání vyhlášení požáru, aniž by byl poplach předáván dále a také při odpojeném hlásiči | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | sokl USB 502-6 bez loop kontaktu | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | multisenzorový hlásič - demontáž | ks | vlastní | 3 |  |  |  | 0
|  |  | multisenzorový hlásič - montáž | ks | vlastní | 4 |  |  |  | 0
|  |  | patice hlásiče - demontáž | ks | vlastní | 3 |  |  |  | 0
|  |  | patice hlásiče - montáž | ks | vlastní | 4 |  |  |  | 0
|  |  | siréna - demontáž | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | siréna - montáž | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | pomocný materiál pro krytí stáv.hlásičů | ks | vlastní | 3 |  |  |  | 0
Kabely
|  |  | Kabel 2x2x0,8 mm2 - demontáž | m | vlastní | 65 |  |  |  | 0
|  |  | Kabel 2x2x0,8 mm2. Funkční schopnost při požáru podle ČSN EN 60331. Spolu s trasou musí vytvořit integrovaný kabelový systém s certifikací podle ZP27/2008 na min. P-30-R. Měděné jádro, stínění. Barva izolace hnědá. Pevně uložený do příchytek / ve zdivu. | m | vlastní | 65 |  | 0 |  | 0
|  |  | Měření kontinuity smyčky | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Uvedení PÚ do trvalého provozu | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Programování ústředny | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Uvedení hlásiče do trvalého provozu | ks | vlastní | 4 |  |  |  | 0
|  |  | zkušební přípravky | kpl | vlastní | 1 |  | 0
|  |  | Revize opticko-kouřového hlásiče | ks | vlastní | 4 |  |  |  | 0
|  |  | Výchozí revize EPS | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
| Celkem za |  | 1 Elektrická požární signalizace (EPS) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 2 | Universální kabelážní systém, telefon (SK,TEL)
Zásuvky cat.5E- nestíněné
|  |  | datová dvojzásuvka 2x RJ45 - v provedení pod omítku, vč. instalační krabice pod omítku (kompletní vč.masky nosné, krytu, rámečku a třmenu) | ks | vlastní | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  | datová zásuvka 1x RJ45 - v provedení do parapetního kanálu typ 45x45 (kompletní) | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Keystone systémový shodný s typem kabeláží a patchpanely UTP cat.5E | ks | vlastní | 16 |  | 0 |  | 0
|  |  | datová dvojzásuvka 2x RJ45 - demontáž | ks | vlastní | 2 |  |  |  | 0
|  |  | datová dvojzásuvka 2x RJ45 - montáž | ks | vlastní | 4 |  |  |  | 0
RACKY
|  |  | Úpravy ve stávajícím RACKu, konsolidace kabeláže | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | 19” patch panel HD, max. výška 1U, osazený moduly 24xRJ45 Cat.5E | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | vyvazovací panel, 1U | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Propojovací šňůra UTP, 2xRJ45 – cat.5E, 2m | ks | vlastní | 8 |  | 0 |  | 0
Kabeláže
|  |  | UTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace LSOH, uložení v trubce nebo žlabu | m | vlastní | 600 |  | 0 |  | 0
|  |  | UTP kabel cat.5E - demontáž | m | vlastní | 300 |  |  |  | 0
|  |  | Měření metalických datových segmentů | ks | vlastní | 8 |  |  |  | 0
| Celkem za |  | 2 Universální kabelážní systém, telefon (SK,TEL) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 3 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)
Ústředna
|  |  | Konfigurace, zprovoznění, import uživatelů, nastavení podsystémů, veškeré práce nutné k zprovoznění úprav na stáv. ústředně PZTS a EKV DM | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
Detektory, klávesnice, moduly
|  |  | Linkový modul, 8 vstupů DM | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Digital PIR detektor,kulová čočka 85°/15m,EOL rez.,stojánek Typ čočky vějíř, Napájecí napětí 9-16V DC, Stupeň zabezpečení 2, proud při poplachu 12 mA, Proudový odběr 11 mA | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Závrtný magnetický kontakt, 5,8x19 mm, NBÚ-D, stupeň 2, kabel 3m, 4 vodiče | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Instalační krabice povrchová, 8 dvojitých pájecích pinů | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | FTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace LSOH, uložení ve žlabu nebo trubce | m | vlastní | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  | NF kabel 3x2x0,5mm2, měděné jádro, stíněný, izolace PVC v trubce nebo žlabu | m | vlastní | 50 |  | 0 |  | 0
|  |  | Stávající kabel PZTS - demontáž | m | vlastní | 100 |  |  |  | 0
|  |  | Výchozí revize PZTS, EKV | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 3 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 4 | Jednotný čas (JČ)
|  |  | Analogové oboustranné hodiny - demontáž | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Analogové oboustranné hodiny - opětovná montáž | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Kabel 2x1.5, bezhalogenová izolace B2ca,d0,s1 | m | vlastní | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  | Rozvodka | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Oživení a zprovoznění systému | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 4 Jednotný čas (JČ) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 5 | Společné trasy
Společné trasy - zařízení k protipožárnímu zásahu
|  |  | Kabelová příchytka pro 1 až 2 kabely. Spolu s kabely musí být zajištěna certifikace podle ZP27/2008 na P30-R (30 minut) | ks | vlastní | 216 |  | 0 |  | 0
Ostatní
|  |  | ohebná elektroinstalační trubka pr. 16mm | m | vlastní | 45 |  | 0 |  | 0
|  |  | ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm | m | vlastní | 60 |  | 0 |  | 0
|  |  | hmoždina s páskou pro uchycení kabelů nebo trubek | ks | vlastní | 250 |  | 0 |  | 0
|  |  | protipožární ucpávky, max. EI-60, spěňovací hmoty a minerální deksy s protipožárním povlakem, označovací štítky. Systémové řešení | kpl | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | pomocný instalační materiál | kpl | vlastní | 1 |  | 0
|  | Celkem za | 5 Společné trasy |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 6 | HZS
|  |  | koordinace prací s ostatními profesemi | hod | vlastní | 4 |  |  |  | 0
|  |  | stavební přípomoce, zahrnuje průrazy, vysekání drážek včetně hrubého zapravení | hod | vlastní | 6 |  |  |  | 0
|  |  | Úprava vizualizace na PCO | hod | vlastní | 4 |  |  |  | 0
|  |  | Datový bod | ks | vlastní | 3 |  |  |  | 0
|  |  | Příprava mapy | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | přesuny hmot | hod | vlastní | 4 |  |  |  | 0
|  |  | PPV | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Vzorkování Položka zahrnuje veškeré náklady na přípravu vzorkování, náklady spojené s odsouhlasením nabízeného systému uživatelem, doložení atestů a certifikátů a veškeré další práce nutné k zajištění plné funkčnosti systému a řádného předání objednateli, včetně počítání hladiny akustického tlaku | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Individuální zkoušky Položka obsahuje povinné individuální zkoušky nutné k prokázání bezchybné funkčnosti díla; provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech; denní zápisy budou obsahovat popis zkoušené technologie, včetně fyzické kontroly prvků; o ukončení zkoušky bude sepsán závěrečný protokol | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Komplexní zkoušky Položka obsahuje povinné komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla v rámci vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Zkušební provoz Položka zahrnuje náklady na přítomnost technika během zkušebního provozu systému, včetně odstraňování závad a nedodělků, které zkušební provoz prokáže | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Zaškolení obsluhy Položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zaškolením obsluhy a údržby systému | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | dopravné | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 6 HZS | [5 empty] | 0
|  | Celkem za | montáž |  |  |  |  | 0
|  | Celkem za | dodávku |  |  |  |  | 0
|  | Celkem | [5 empty] | 0