Příloha C – Technické  podmínky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Technologické vybavení skleníku a kultivační místnosti pro CEITEC MU –

zpracování projektové dokumentace“

Technické podmínky vymezující podrobně požadavky na plnění veřejné zakázky na dodávku projektových prací pro Technologické vybavení skleníku a kultivační místnosti pro CEITEC MU v pavilonu A2 v UKB“

Podrobnosti řešení je  nutno upřesnit v průběhu zpracování projektové dokumentace na základě ověření stávajícího stavu a po konzultacích s uživatelem k dosažení optimálního technického návrhu, který bude předmětem projektového řešení zadávací dokumentace.

Technické zadání pro  samostatné  části dokumentace:

část 1. Technologické vybavení a úpravy skleníku

Jedná se o zpracování projektového řešení rekonstrukce a doplnění technologie skleníku pro výzkumné účely, což je velmi specifická dodávka provozního celku.

Cílem úprav je modifikovat stávající technologie skleníku tak, aby bylo dosaženo následujícího stavu:

1.1	Instalovat systémy vnějšího zastínění a upravit současný systém vnitřního zastínění/energoclony tak, aby byl funkční:

Stínění skleníku – předpokládá se, že na pomocné nosné konstrukci, vně zasklených ploch skleníku  bude provedeno stínění pomocí  horizontálních žaluzií, obdobného charakteru, jako jsou fasádní žaluzie na objektu A2. Zastínění se uvažuje na svislých obvodových stěnách skleníku a zejména pak na střešních plochách kde je předpoklad  stínění v prostoru mezi okny, plochy pod okny by měli zůstat nezakryty žaluziemi. Pro ovládání žaluzií budou navrženy elektrické pohony.

Stávající konstrukce skleníku a střechy je nutné staticky posoudit v souvislosti s navrhovanými úpravami.

Ovládání stínících prvků bude z MaR.

V souvislosti s osazením zastínění předpokládáme, že nebude možné demontovat vnitřní zastínění, které snižuje tepelnou ztrátu.

1.2	Úprava vody a systém vysokotlakého vlhčení (zálivka) - součástí projektu bude návrh nového systému (vysokotlakého nebo systému s obdobnou účinností)  pro regulaci vlhkosti ve skleníku a návrh systému pro úpravu vody (včetně návrhu retenční nádrže) pro systém pro regulaci vlhkosti ve skleníku, pro vysokotlaké mlžení a zalévání.

V projektu bude navržena úpravna vody (voda z vodovodního řadu je příliš tvrdá).  Kvalitativní stav vody prověří Zhotovitel projektu před návrhem úpravny vody provedením jejího rozboru ve smyslu platné legislativy.  Pro návrh úpravny vody se předpokládá s nepřetržitým provozem zařízení, o výkonu cca 1000l/den se zásobní nádrží cca 1000l. Umístění zásobní nádrže bude předmětem projektového řešení. Upravená (změkčená) voda bude použita pro vysokotlaké mlžení a závlahu ve skleníku.

Předpoklad celkové denní spotřeby upravené vody pro vysokotlaké mlžení je 600l/den.

Předpoklad celkové denní spotřeby upravené vody pro závlahu je cca 600l/den.

Předpokládané míchání vody pro závlahu  - upravená - neupravená voda cca 6:1.

1.3	Technologická a technická zařízení skleníku (ústřední vytápění, chlazení, ZTI,  vzduchotechnika, elektroinstalace, MaR):

Technologická zařízení skleníku na střeše objektu A2 byla v roce 2005 z důvodu limitu investičních prostředků realizována v tzv. provizorní konfiguraci. Omezení spočívala v tom, že jednotlivá oddělení (sekce) skleníku nebyla řízena samostatně, ale společně ve dvojicích. Tím není dosahováno potřebných individuálních parametrů vnitřního prostředí pro jednotlivé sekce.

Cílem (zadáním) projektu by měl být takový návrh úprav, aby bylo dosaženo optimálního stavu klima ve všech čtyřech sekcích skleníku a dále pak:

- 	zajistit možnost regulovat klima nezávisle na sobě ve všech čtyřech odděleních (sekcích) skleníku,

- 	zachovat současnou 100% zálohu zdroje chladu,

- 	instalovat zařízení, umožňující automatické přepnutí mezi zdroji chladu s možností kontroly přes dálkový přístup.

- Ústřední vytápění - V rámci úprav ústředního vytápění bude řešena úprava napojení na CZT a napojení nových VZT jednotek. Zdrojem tepla pro skleníky je otopná voda přivedená z CZT do prostoru strojovny. Stávajícím záložním zdrojem tepla jsou dva závěsné plynové kotle, každý o výkonu 49kW.

V rámci nového zadání je potřeba vyřešit oddělení systému vytápění skleníku od centrálního zdroje tepla pro případ poklesu tlaku v centrálním rozvodu. Zatím není řešeno (realizováno) automatické odpojení systému vytápění pro skleníky při poklesu tlaku otopného média v centrálním rozvodu. Cílem je, aby bylo možné (při poklesu tlaku v centrální soustavě) provozovat otopný systém ve sklenících jako uzavřený systém kde zdrojem tepla budou plynové kotle.

Do projektu je potřeba zahrnout i napojení nových VZT jednotek na zdroj tepla.

- Zdroj chladu/chlazení – zdroj chladu je stávající s výkonem 70kW. Stávající rozvody chlazení (glykol) jsou dovedeny do prostoru strojovny.  V rámci projektu bude navržen nový rozvod chladícího média (glykolu) k novým VZT jednotkám, jejich umístění se předpokládá v prostorách stávajícího skladu. Zapojení stávající jednotky se předpokládá beze změny. Je požadavek, aby i po napojení nových VZT jednotek na chlazení byla zachována současná 100% záloha zdroje chladu – součástí projektu bude návrh řešení.

Návrh koncepce chlazení (zejména pak rozsahu a funkce doplňkového chlazení) se bude v projektu odvíjet od návrhu koncepce zastínění skleníků podle toho, zda bude technicky uskutečnitelná varianta zastínění celého skleníku, nebo varianta pouze částečného zastínění skleníku.  Návrhy způsobu zastínění a tím následně i návrh detailní koncepce chlazení bude předmětem projektového řešení.  Výsledná varianta bude mít částečný dopad i do návrhu řešení vzduchotechniky.

- Vzduchotechnika - cílem projektu je možnost řídit a provozovat každou sekci skleníku samostatně. (Skleník má 4 sekce). Předpokládá se osazení dvou nových samostatných VZT jednotek a výměna a doplnění klimatizačních jednotek pro doplňkové chlazení (splity). Návrh jednotek a jejich provozní funkci je nutné korigovat s návrhem zastínění skleníku a jeho funkcionalitou. Předpokládá se rovnotlaké zařízení VZT. Od nových jednotek VZT bude řešen odvod kondenzátu (od rekuperátorů a od chladičů).  Pokud to dovolí předpisy pro prostory, kde je práce s GMO, bylo s ohledem na úspory provozních nákladů výhodné uvažovat v projektu o vracení kondenzované vody do systému VZT, jedná se podle předběžných odhadů o cca 500 - 600l/den. Nové směšovací uzly topení a chlazení budou zapojeny do MaR.

V současnosti jsou instalovány a jsou v provozu 2 VZT jednotky ATREA 4000, z nichž každá zajišťuje větrání 2 sekcí skleníku. Předpokládá se, že tyto jednotky budou ponechány a doplněny o 2 nové jednotky. Bude navržena úprava celého systému rozvodů VZT tak,  aby každá z jednotek zajišťovala větrání jedné sekce skleníku s tím, že výstupy vzduchu směrem ke skleníku budou zapojeny tak, aby jedna z dvojice VZT jednotek mohla krátkodobě zastoupit druhou v případě poruchy nebo provádění servisu na VZT jednotce. Umístění  nových jednotek se předpokládá zavěšením pod stropem v prostorách skladu. Pro instalaci nových jednotek bude nutné navrhnout konstrukční úpravy pro jejich zavěšení (včetně statického posouzení možnosti zavěšení na stávající konstrukce) a úpravy stávajících instalací (např. přemístění osvětlovacích těles, úpravy instalačních rozvodů atd.). Jednotky budou opatřeny rekuperátory, třída filtrace se předpokládá G4 – bude upřesněno v projektové dokumentaci. Veškeré prostupy instalací do prostoru skleníku musí být plynotěsné. Regulace a ovládání VZT jednotek a jednotek chlazení bude zapojena do MaR. Rozsah hlášení a způsob ovládání bude součástí návrhu projektu, který bude konzultován a odsouhlasen s objednatelem (uživatelem).

- Elektroinstalace, měření a regulace, řídící systém:

Současný stav:

Vlastní regulace zajišťuje automat MaR ve stávajícím rozvaděči PS 04. Automat komunikuje se serverem systému (PC) prostřednictvím linky RS485 a vlastního komunikačního protokolu a posílá alarmová hlášení sms přes komunikaci s GMS bránou RS232. Server systému archivuje všechna data /regulační průběhy, měření události atd.), předzpracovává data do standardních tabulek a grafů a exportuje je do formátu xls (je-li to požadováno). Po sítích LAN a internet pak komunikuje s uživatelskými licencemi, které zajišťují vizualizaci, dálkové ruční ovládání a měření parametrů pro automatickou regulaci, Spravuje systém přístupových oprávnění.

Předpokládaná úprava s rozšíření:

Rozšířený a nový systém MaR musí být navržen tak, aby splnil požadavky doplnění a rekonfigurace všech na něj napojených zařízení a všechny nové vývody byly řízeny a monitorovány na přinejmenším stejné úrovni jako stávající. Budou dodány všechna potřebná čidla dle navržené (zvolené) technologie a strategie řízení, součástí řešení bude i přepojení stávajících čidel a akčních členů pro potřeby osamostatnění regulace jednotlivých sekcí skleníku. Projekt musí obsahovat zadání pro úpravy všech částí programového vybavení a vyjasnit hardwarové a softwarové nároky na propojení systému MaR skleníku se systémem řízení budovy a systémem řízení s sledování objektů v UKB (Delta Controls – komunikace BACnet).

Zadáním projektu jsou obecně následující úpravy:

- rozdělit všechna stávající společná zařízení skleníku tak, aby každé oddělení skleníku bylo řízeno naprosto samostatně,

- navrhnout elektroinstalaci a řízení MaR technologických zařízení (ta budou vzhledem k současnému stavu navržena duplicitně),

- provést kontrolu zapojení a navrhnout úpravy v elektroinstalaci a řízení MaR technologických zařízení, která budou v rámci projektu upravena, vyměněna nebo doplněna jako nová zařízení.

- Projekt musí řešit úpravy zapojení ze stávajícího silového rozvaděče technologie VZT a nový rozvaděč (nebo rozvaděče) pro nové technologie, stejně tak jako části nových rozvodů pro zapojení technologických zařízení a úpravu osvětlení v prostorách zázemí skleníku, dotčených úpravami technologické části.

- v rámci projektu bude  řešeno i doplnění rozvaděče MaR a nová čidla a akční členy, (event. úprava stávajících),

- do komplexního rozsahu MaR pro skleník budou zahrnuty veškeré úpravy, které jsou součástí  projektu a je možné a technicky účelné je řídit a sledovat pomocí MaR (BMS) - tj. také venkovní zastínění skleníku, úpravna vody, systém pro vlhčení, systém pro vysokotlaké  mlžení, dávkování CO2 – pomocí VZT , zatemňovací systém pěstebních stolů, úprava řízení osvětlení pěstebních stolů v jednotlivých sekcích,

- projekt bude dále obsahovat zadání pro programátorské práce řídících, informačních, archivačních a vizualizačních algoritmů a požadavků v souvislosti s jejich úpravami pro měněné a nové technologie skleníku tak, aby ve výsledku byl vytvořen jeden funkční celek,

- vyřešit komunikaci upraveného a doplněného systému MaR pro skleník s nadřazeným systémem BMS instalovaným a provozovaným v objektech univerzitního kampusu Brno (Delta Controls).

- V projektové dokumentaci bude provedeno i posouzení stávajících vedení instalací a navrženy veškeré potřebné úpravy dimenzí a tras těchto rozvodů pro dosažení požadovaného cílového stavu. Dále budou součástí  navrženého řešení i protipožární opatření (PO klapky, ucpávky). Typy venkovních žaluzií a úprav, které se dotknou fasády objektu musí být konzultovány a odsouhlaseny s Generálním projektantem objektu A2 (společnost A PLUS, a.s. Brno).

1.4	Návrh instalace  sítí proti hmyzu na okna skleníku tak, aby výsledné řešení vyhovovalo současným předpisům pro  provoz (zacházení) s geneticky modifikovanými organismy (GMO).

1.5 Vnitřní energoclona, systém zatemňování kultivačních stolů - součástí projektu bude dále návrh na výměnu vnitřní energoclony a úpravu vodícího systému tak, aby nedocházelo nadále k jejímu nadměrnému poškozování a návrh rekonstrukce současného systému pro zatemňování kultivačních stolů - stávající systém je vysoce poruchový a v současné době nefunkční.

  - Úprava okapových žlabů a odvodnění venkovní plochy skleníku tak, aby nedocházelo v zimním období k masivnímu  hromadění ledu a námrazy v okapních žlabech.

  - Úprava detailů střešních izolací v místech střechy dotčených konstrukcemi skleníku – zatékání do budovy.

Část 2. Stavební úpravy v pavilonu A2 (mimo skleník):

2.1 Úpravy v prostorách 1.PP pro fytotrony

2.1.1 Úpravy VZT v prostorách pro fytotrony v 1.PP pavilonu A2 m.č. 1S.12

- Současný stav

U stávající vzduchotechniky zajišťující výměnu vzduchu v prostorách pro fytotrony chybí možnost regulace množství vyměňovaného vzduchu, neregulovatelná výměna vzduchu způsobuje problémy s udržováním klimatu v pěstebních komorách a zároveň zvyšuje náklady na chod technologie.

- Prostory v m.č. 1.S12 jsou připraveny pro  9 fytotronů, instalovány jsou zatím 4 fytotrony, předpokládá se zde instalace celkem 8 fytotronů – další 4 fytotrony budou instalovány postupně po dokončení stavebních úprav,

- není zde žádná regulace výkonu VZT – nutno navrhnout technické řešení,

- pro každý fytotron bude přívod i odvod přes vlastní hepafiltry

- stávající výkon bude upřesněn ověřením skutečného stavu instalovaného zařízení

- Plánovaný stav

Vzduchotechniku pro fytotrony je třeba doplnit účinnou regulací výměny vzduchu a upravit systém MaR dle následujících požadavků:

- regulace výkonu v rozsahu 1-8 arbitrárních jednotek výkonu podle počtu aktivních fytotronů při zachování výměny vzduchu ve fytotronu alespoň 3x za hodinu při maximálním výkonu VZT,

- současně možnost regulace množství vyměňovaného vzduchu nezávisle v jednotlivých fytotronech v krocích po 5% (nebo menších) maxima za hodinu

- chod a vypínání jednotlivých fytotronů a nastavení MaR systému VZT musí být navzájem nezávislé, ovládané uživatelem

- ovládání MaR VZT pomocí panelu instalovaného v místnosti 1S.12 a zároveň s možností kontroly a úpravy parametrů pomocí dálkového přístupu přes PC uživatele a uživatelský software, ovládací prvky na ovládacím panelu by měly být proti neoprávněné manipulaci chráněny průhledným uzamykatelným krytem

- měření teploty vyměňovaného vzduchu na vstupu i výstupu se zobrazením teploty na řídícím panelu s možností regulace ohřevu uživatelem v zimním období  v rozmezí cca 13-19oC,

- v případě poruchy chodu VZT musí systém MaR zaslat chybová hlášení na alespoň 3 telefonní čísla sms a na centrální dispečink správy budov

- pokud nejsou instalována, tak  navrhnout instalaci čidel průchodnosti HEPA filtrů a sledovat jejich zanesení se signalizací pro nutnou výměnu - (čidla by měla být instalována) je předpoklad, že bude nutné jejich zapojení do MaR  - sledování stavu a podávání hlášek o stavu filtrů zapojit do MaR – BMS univerzitního kampusu - hlášení stavu navrhnout na alespoň 3 telefonní čísla sms a na centrální dispečink správy budov,

- instalace zařízení pro montáž hepa filtrů pro instalaci 4 nových fytotronů, jejich osazení hepa filtry a předání vzduchotechniky v součinnosti s firmou provádějící instalaci fytotronů.

2.1.2 Instalace zdroje demivody a úpravy rozvodů demivody, úpravy pro instalaci přístrojů:

v m.č. 1S.05:

Kromě úpravy vzduchotechniky bude nutno navrhnout do dokumentace i  zdroj demivody a rozvodů demivody pro fytotrony a laboratoře v 1.PP pavilonu A2:

a) Specifikace stavebních úprav pro připojení dvou mycích a dezinfekčních automatů a dvou autoklávů

V současné době je jako zdroj demivody pro fytotrony i laboratoře v 1. PP používán stávající výrobník. Po instalaci nových fytotronů a po přidání spotřebičů do laboratoře 1S.05 jeho kapacita bude nedostatečná. Řešením je navýšení  kapacity u stávajícího výrobníku demivody a jeho použití  pouze pro fytotrony. Pro laboratoře v 1.PP bude navržen nový zdroj demivody, který bude sloužit jako náhrada za současný zdroj pro laboratoře. Jedná se tudíž o navýšení kapacity stávajícího výrobníku demivody pro konečný počet fytotronů a o instalaci nového výrobníku demivody pro laboratoře v 1.PP, včetně úpravy rozvodů demivody v 1.PP.

Níže uvedené parametry specifikují nutné stavební úpravy pro připojení dvou mycích a dezinfekčních automatů značky Miele G 7883 CD a G 7783 CD, dvou autoklávů Systec D série, dvou horkovzdušných sterilizátorů a výrobníku DEMI vody, v prostorách pavilonu A2 v 1.PP m.č. 1S.05 a 1S.12.

b) Specifikace úprav pro instalaci výrobníku demivody a rozvody demivody pro zásobování dvou mycích a dezinfekčních automatů, dvou autoklávů a laboratoří v 1.PP pavilonu A2:

1. Zdroj DEMI vody (25l/hod) s čerpadlem, manometrem a tlakovým zásobníkem o objemu min. 200l, tlak 1,5-10 bar (250-1000kPa) a dva vývody demineralizované vody k myčkám (<15μS/cm2), vedené přes průchozí uzavírací ventil, ukončit vývodkou s vnějším závitem ¾“.

2. Rozvod DEMI vody v místnosti 1S.05 v nerezu a napojení na rozvod do ostatních místností v 1. PP

3. Propojení rozvodů ze stávajícího a nového zdroje přes ventil tak, aby v případě poruchy byly zastupitelné. Přemostění rozvodu DEMI vody v místnosti 1S.12 v 1. PP včetně uzavíracího ventilu pro oddělení systému fytotronů (1S.12) a laboratoří včetně odpouštěcího ventilu nebo jiného mechanismu umožňující odpuštění stojaté vody.

4. Dva vývody DEMI vody k autoklávům Systec D série.

5. Vývod DEMI vody do umyvadla (1x hadice vedená do umyvadla).

6. Vývod studené vody ke zdroji DEMI vody.

7. Napojení výrobníku DEMI vody do odpadu.

2.1.3 Specifikace stavebních úprav pro instalaci mycích a dezinfekčních automatů v m.č. 1S05:

1. Dva vývody studené vody, tlak 2,5-10bar (250-1000kPa) vedené přes průchozí uzavírací ventil, ukončit vývodkou s vnějším závitem ¾“.

2. Dva vývody teplé vody, tlak 2,5-10bar (250-1000kPa) vedené přes průchozí uzavírací ventil, ukončit vývodkou s vnějším závitem ¾“.

3. Dva odpady min. Js 50 od přístroje (teplota 93oC), průtok min. 50l/min na jednu myčku. Odpadní hadice dodávané s přístrojem nesmí být zkracovány, délka 2,25m.

4. Dva  přívody elektrického proudu 3N AC 400-415 50Hz, příkon 9,7kW, 3x16 A (CYKY 5x2,5 mm) vedené přes vypínač v blízkosti přístroje. Vzdálenost mezi kontakty min. 3mm na všech kontaktech.

2.1.4 Specifikace stavebních úprav pro instalaci autoklávů v m.č. 1S.05:

1. Připravit dva odpady k autoklávům.

2. Dva vývody studené vody k autoklávům.

3. Rozvodná skříň (50Hz) včetně tří vypínačů 400V, 3L, předpokládá se instalace el. zásuvek 3 x 400V a 3 x 230V – upřesní projekt.

4. Pripravit 2x přívod DEMI vody k autoklávům

2.2 Kultivační místnost - temperovaná místnost pro kultivaci E. coli – úprava m.č. 1S.17

Technické požadavky na místnost:

- Místnost musí umožnit nezávislé nastavení teploty v rozsahu alespoň 15°C- 45 °C a udržení nastavené teploty v uvedeném rozmezí v čase a prostoru s přesností alespoň ±0,5°C a to ve dvou částech místnosti, oddělených dveřmi. V obou částech místnosti musí být možné nastavit teplotu a udržovat ji s uvedenou přesností nezávisle. Minimální rychlost změny teploty v obou částech po změně nastavení teploty, resp. po změně teploty mimo nastavení např. z důvodu krátkodobého otevření dveří musí být alespoň 1°C/min.

- Místnost by měla mít rozměry vyhovující neinkubovaným třepačkám typu RC406 nebo TR225/250 firmy Infors HT s kapacitou třepání 8-12 nezávislých třepaček.

- Konstrukce podlahy musí umožnit umístění třepaček Infors typu RC406 (hmotnost jedné třepačky 475 kg) a dalších třepaček typu Infors HT TR225/250. Místnost musí být vybavena nerezovými stojany částečně pro umístění třepaček typu Infors HT TR225/250, částečně pro umístění Petriho misek nebo jiných inkubátorů (počet, rozměry a nosnost budou upřesněny).

- Celá kultivační místnost musí být vybavena tak, aby její provoz splňoval požadavky technických a právních norem platných v současné době v ČR, mj. i norem stanovujících požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření při uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy kategorie rizika B (druhá kategorie).

- V místnostech musí být nainstalovány germicidní lampy (nebo obdobné zařízení), které je schopno zajistit sterilní prostředí v případě vyskytnutí se kontaminujících organismů mimo kultivační nádoby.

- Stěny místnosti by měly být isolované vůči okolnímu prostředí, aby se zabránilo úniku tepla a měly by být omyvatelné, aby při rozbití skleněných kultivačních nádob nemohlo dojít k nevratnému znečištění, popřípadě kontaminaci stěn (viz. Budova A5, -1patro, místnost na 30°C a místnost na 37°C). V místnosti musí být omyvatelná podlaha s protiskluzovou ochranou.

- Místnosti by měly mít nezávislý zdroj energie (zálohování dieselagregátem), aby nemohlo dojít v případě vypnutí proudu k znehodnocení kultivačních experimentů, které často probíhají i několik dnů.

- Místnost by měla být na rozdíl od přístupové chodby poněkud výše položená (viz. kultivační místnost 3.24, budova A4).

  - Úpravy chlazení stávajících prostorů v 1.PP  a technické úpravy v dalších prostorách pavilonu A2

1) Doplnění klimatizace v rozvodně slaboproudu (místnost 1S.39):

Klimatizaci v rozvodně slaboproudu je třeba doplnit dle odhadovaných tepelných výkonů chladícím výkonem asi 5 kW, s elektronickou regulací výkonu chlazení.

2) Doplnění klimatizace do místnosti č. 1S.05:

V místnosti není vůbec řešena vzduchotechnika či klimatizace.

V místnosti je třeba odbourat pomocí přidané klimatizační jednotky tepelnou zátěž cca 42kW (autoklávy, myčky, sterilizátory).

Kromě instalace klimatizační jednotky je třeba v místnosti zajistit i účinnou ventilaci.

V současné době je místnost vybavena ventilátorem pro odsávání horkého vzduchu a par (ovládaným vypínačem v místnosti) s přímým vyústěním ven z budovy, do místnosti však není vyřešen odpovídající přísun vzduchu (zvenčí nebo z chodby).

Možným řešením je instalace ventilátorů pro aktivní přívod i odvod vzduchu. Systém jejich provozování bude předmětem projektového řešení (ovládání, spouštění s ohledem na výši teploty).

3) Doplnění klimatizace v místnosti 1S.09 (hlubokomrazící boxy):

V místnosti je již instalována klimatizační jednotka, avšak v případě její poruchy dojde ke zničení hlubokomrazících boxů a veškerého uskladněného materiálu. Klimatizaci je třeba doplnit/zálohovat další jednotkou s chladícím výkonem cca 5 – 6 kW, která v případě poruchy nebo překročení nastavené požadované teploty v místnosti automaticky spustí chlazení.

4) Doplnění klimatizace do místnosti 1S.16:

Je třeba nainstalovat nucený odtah vzduchu a klimatizační jednotku s chladícím výkonem min. 2,5 kW – nutno upřesnit výpočtem s ohledem na stávající a stav v těchto prostorách.

5) Doplnění klimatizace do místnosti 1S.11 a další technické úpravy v místnosti

- přidat klimatizaci cca 3,5 kW

- zkrátit a zaslepit přívod plynu

- úprava elektroinstalace: přidat zásuvky na stěnu vlevo ode dveří včetně přepěťových (zelené)

- přidat 3 datové (internetové) zásuvky

6) Doplnění klimatizace do místnosti 1S.13 a další technické úpravy v místnosti

- přidat klimatizaci cca 3,5 kW

- zkrátit a zaslepit přívod plynu

- úprava elektroinstalace:

- přidat zásuvky na stěnu vpravo ode dveří včetně přepěťových (zelené)

- z přesunutých červených zásuvek (zálohovaných z UPS) z třetího patra vytvořit kromě běžných červených 230V  i dvě červené (UPS) 380V zásuvky

- přidat 3 internetové zásuvky

7) m.č. 336 – technické úpravy

- upravit přívod plynu na dva vývody, každý s vlastním uzávěrem

- připevnit na zeď držák na tlakovou láhev (dá se použít držák z 1S13)

- v místnosti jsou 4 červené zásuvky, z toho 2 ponechat a 2 přesunout do 1S11

8) m.č. 337 – technické úpravy

- upravit přívod plynu na tři vývody, každý s vlastním uzávěrem

- v místnosti je 7 červených zásuvek – všechny zrušit, z toho 2 přesunout do 1S11

a 5 přesunout do 1S13

- v místnosti je 6 oranžových zásuvek, z toho 3 ponechat a 3 zrušit

- nová instalace výtoku demivody – přivedení z m.č. 336 do m.č. 337

V Brně dne 5.4. 2012