## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  | ZL 03
Objekt |  | Název objektu |  |  | SKP
ZL 03 |  | Pavilon A25 |  |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  |  | Počet jednotek
0156 |  | CESEB |  |  | Náklady na m.j.
Projektant |  |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| Odpočty celkem | -3335571.5675 | Projekční práce |  |  | 96079.2872
Z | Přípočty celkem | 5257157.3107 | Pasportizace |  |  | 18351.2615
R | M práce celkem | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 43929.65
N | M dodávky celkem | 0 | 0 |  |  | 0
ZRN celkem |  | 1921585.7432 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
HZS |  | 0 | 0 |  |  | 0
ZRN+HZS |  | 1921585.7432 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 2079945.9419 | Ostatní náklady celkem |  |  | 158360.1986
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | 2012-12-06 | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % |  | 2079945.9419
DPH |  | 20 | % |  | 415989
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 2495935
Poznámka :
- | Dodávkou jsou pouze práce uvedené v tomto rozpočtu

## Rekapitulace
Stavba : |  | CESEB |  |  | Rozpočet : |  | ZL 03
Objekt : |  | A25
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | Odpočty | Přípočty |  |  | Celkem
Stavební část |  |  | -460290.4175 | 593254.1837 |  |  | 132963.7662
Zdravotechnika |  |  | -29896.16 | 48780.78 |  |  | 18884.62
Chlazení |  |  | -100397 | 156212.85 |  |  | 55815.85
Vzduchotechnika |  |  | -2014327.69 | 2950852.96 |  |  | 936525.27
Elektroinstalace |  |  | 0 | 208042.5 |  |  | 208042.5
Slaboproudé rozvody |  |  | 0 | 348491.637 |  |  | 348491.637
Měření a regulace |  |  | -149442 | 740444 |  |  | 591002
Rozvody technických plynů |  |  | -183054.3 | 211078.4 |  |  | 28024.1
Uzavřený okruch chlazené vody |  |  | -398164 | 0 |  |  | -398164
| CELKEM OBJEKT |  | -3335571.5675 | 5257157.3107 |  |  | 1921585.7432
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Projekční práce |  |  |  | kpl |  |  | 96079.2872 | 0
Pasportizace |  |  |  | kpl |  |  | 18351.2615 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  | 2.5 | 1757186 |  | 43929.65 | 0
0
1
1
2
2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 158360.1986

## Stav.část
Položkový rozpočet
Stavba : |  | CESEB |  | Rozpočet: | 0 | ZL 03
Objekt : |  | A25 |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | 311321611U00 | BŽ nzkl zdí nosných C30/37 | m3 | 3.312 | 3130 | 10366.56
|  | 1.PP: |  | 0
|  | 1S32:6,0*2,4*0,3-5,6*1,2*0,15 |  | 3.312
2 | 311351105R5 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení velkoplošné,přesné | m2 | 15.36 | 385.5 | 5921.28
|  | 1.PP: |  | 0
|  | 1S32:6,0*2,4*2-5,6*1,2*2 |  | 15.36
3 | 311351106R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění | m2 | 15.36 | 175 | 2688
4 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 | t | 0.4347 | 28350 | 12323.745
|  | 3,312*0,125*1,05 |  | 0.4347
5 | 311419119 | Izolace deskami tl. 16 cm, EPS perimetr - pod gabiony apod | m2 | 14.4 | 550 | 7920
|  | 1S32:6,0*2,4 |  | 14.4
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 39219.585
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce
6 | 342261211RT4 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, izol. tl. 4 cm | m2 | -35.1 | 1288 | -45208.8
|  | 2.NP: |  | 0
|  | 227,228,229,244: |  | 0
|  | -((8,8+1,3*4)*3,7-0,9*2,0*5) |  | -42.8
|  | 228: |  | 0
|  | (1,6+1,0)*3,5-0,7*2,0 |  | 7.7
7 | 342263320RT1 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC | m2 | 1 | 1881.1 | 1881.1
|  | 2.NP - 228:1 |  | 1
8 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 6.5 | 505 | 3282.5
V položkách podhledů zahrnuto provedení prostupů pro svítidla a výustky VZTa větrací mřížky - platí pro všechny podhledy.Podrobný popis podhledů - viz standardy.
|  | 2S02:35,0-28,5 |  | 6.5
9 | 342264091R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm | m2 | 6.5 | 33.4 | 217.1
10 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 6.5 | 174.5 | 1134.25
11 | 342266111RA1 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace | m2 | 81.295 | 665.6 | 54109.952
předstěny pro rozvod izolací.
|  | 2.PP: |  | 0
|  | 2S04:4,15*3,7 |  | 15.355
|  | 2S23:2,8*1,7 |  | 4.76
|  | 2S24:5,7*3,7+2,6*1,7 |  | 25.51
|  | 1.PP: |  | 0
|  | 1S19:5,7*4,1 |  | 23.37
|  | 1S32:3,0*4,1 |  | 12.3
12 | 34226-9999 | Pomocná ocel podkonstrukce pro zavěšení LCD dod + mont + osaz | kg | 140 | 149.5 | 20930
|  | 1.PP: |  | 0
|  | 1S33,1S35:20,0*2 |  | 40
|  | 1.NP: |  | 0
|  | 109,11,119:20,0*3 |  | 60
|  | 2.NP: |  | 0
|  | 209,241:20,0*2 |  | 40
|  | 3.NP: |  | 0
|  | 339:20,0 |  | 20
13 | 342261213RX2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, izol.tl. 8 cm | m2 | -56.74 | 1288 | -73081.12
|  | 2.NP: |  | 0
|  | 225: |  | 0
|  | -4,5*3,7 |  | -16.65
|  | 225: |  | 0
|  | 5,8*3,7-0,9*2,0 |  | 19.66
|  | 3.NP: |  | 0
|  | 321-325: |  | 0
|  | -((14,6+5,8*4)*3,7-0,9*2,0*5) |  | -130.86
|  | 331-334: |  | 0
|  | -((11,4+5,8*3)*3,7-0,9*2,0*4) |  | -99.36
|  | 322-324: |  | 0
|  | (14,6+5,8*2)*3,7-0,9*2,0*4 |  | 89.74
|  | 331: |  | 0
|  | 11,4*3,7-0,9*2,0*2 |  | 38.58
|  | 2.NP: |  | 0
|  | 227,228,229,247: |  | 0
|  | (5,8+2,9*2+1,9)*3,7-0,9*2,0*2-0,7*2,0*3 |  | 42.15
15 | 342266111RA2 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl.2x 12,5 mm, izol tl. 4 cm | m2 | 18.36 | 725.4 | 13318.344
Doplnění již stávající předstěny na příčku.
|  | 2S02:3,6*5,1 |  | 18.36
| Celkem za | 311 Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | -23416.674
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
16 | 632412140RT3 | Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 42 - 44 mm samonivelační anhydritová směs | m2 | -61.1 | 490 | -29939
|  | podlaha K 6: |  | 0
|  | -61,1 |  | -61.1
17 | 632412150RT3 | Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 48 - 53 mm samonivelační anhydritová směs | m2 | 75.7 | 593 | 44890.1
|  | podlaha L1: |  | 0
|  | -32,3 |  | -32.3
|  | podlaha S 4: |  | 0
|  | -4,4 |  | -4.4
|  | podlaha S 8: |  | 0
|  | 112,4 |  | 112.4
18 | 632415102RT2 | Potěr samonivelační tl. 2 mm - vyrovnávací včetně penetrace podkladu | m2 | -42.9 | 160.56 | -6888.024
|  | podlaha L 7: |  | 0
|  | -10,6 |  | -10.6
|  | podlaha L 1: |  | 0
|  | -32,3 |  | -32.3
19 | 631312599 | Průmyslová podlaha - samonivel.směs na bázi cement možno drátkobeton,beton se vsypem tl.70 mm | m2 | 1.05 | 850 | 892.5
|  | 2S06,2S07:10,3+4,95-9,7-4,5 |  | 1.05
20 | 632412180RT6 | Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 60 - 64 mm samonivelační anhydritová směs | m2 | -10.6 | 476 | -5045.6
|  | podlaha L 7: |  | 0
|  | -10,6 |  | -10.6
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 3909.976
Díl: | 64 | Výplně otvorů
21 | 642942212R00 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně možného zesílení zárubně UA profilem | kus | 2 | 650 | 1300
22 | 642942213R00 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm včetně možného zesílení zárubně UA profilem | kus | -2 | 650 | -1300
23 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 | kus | 1 | 4215 | 4215
24 | 553 30000 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM | KUS | 2 | 1000 | 2000
typ HSE "U"nebo "LZ" z žárově pozink.plechu dvoudílná s těsněním ,platí pro všechny zárubně - viz popis v kcí.truhl.
|  | m.č.228: |  | 0
|  | pro tl.100 mm: |  | 0
|  | 70/197:1 |  | 1
|  | m.č.1S32: |  | 0
|  | 70/197:1 |  | 1
25 | 553 30100 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM | KUS | -2 | 1000 | -2000
|  | pro tl.150 mm: |  | 0
|  | 70/197: |  | 0
|  | 2.NP: |  | 0
|  | m.č.227,229:3 |  | 3
|  | 90/197: |  | 0
|  | 2.NP: |  | 0
|  | m.č.227-229:-5 |  | -5
|  | m.č.226:3 |  | 3
|  | 3.NP: |  | 0
|  | m.č.321-325:-5 |  | -5
|  | m.č.331-334:-4 |  | -4
|  | m.č.323,324:3 |  | 3
|  | m.č.331:2 |  | 2
|  | 110/197: |  | 0
|  | 3.NP: |  | 0
|  | m.č.322:1 |  | 1
26 | 553 30400 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM s požární odolností | KUS | 1 | 4189.5 | 4189.5
|  | 2S02: |  | 0
|  | 90/197:1 |  | 1
2012-01-26 | 553 30500 | AL okenní pásy v suterénech | KUS | -1 | 38880 | -38880
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | -30475.5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
27 | 95999-1199 | Dod a osazení gabionů včetně ukotvení do ŽB zdi - tl.gabionů 30 cm | m2 | 14.4 | 1150 | 16560
|  | 1S32:6,0*2,4 |  | 14.4
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 16560
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
28 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 0.693 | 4394 | 3045.042
|  | 2S02:1,1*2,1*0,3 |  | 0.693
29 | 977211112U00 | Řezání ŽB kce hl -35cm | m | 8.6 | 2184 | 18782.4
|  | 2S02:2,1*2+1,1*4 |  | 8.6
| 977211112U01 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladovéhoVZT prostup 500/500mm; A25 m.č.1S44 | m
|  | otvor průměr 250 mm, 6 ks |  | -1.8 | 4620 | -8316
|  | otvor průměr 100 mm, 2 ks |  | -0.4 | 2255 | -902
| 977211112U02 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladovéhoVZT prostup 900/600mm; A25 m.č.1S43
|  | otvor průměr 250 mm, 6 ks | m | 1.8 | 4620 | 8316
|  | řez 0,9 m x 0,3 m x2 | m2 | 0.54 | 5640 | 3045.6
| 977211112U03 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladovéhoVZT prostup 600/500mm; A36 m.č.1S104 | m
|  | otvor průměr 250 mm, 6 ks |  | 1.8 | 4620 | 8316
|  | otvor průměr 150 mm, 2 ks |  | 0.6 | 3000 | 1800
| 977211112U04 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladovéhoVZT prostup 400/400mm; A36 m.č.1S104 | m
|  | otvor průměr 250 mm, 4 ks |  | 1.2 | 4620 | 5544
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 39631.042
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
30 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | % |  | 1.05 | 2050.2
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 2050.2
Díl: | 711 | Izolace proti vodě
31 | 711112001RZ1 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 14.4 | 28.1 | 404.64
|  | 1S32:6,0*2,4 |  | 14.4
32 | 711472051R00 | Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně | m2 | 14.4 | 148.5 | 2138.4
33 | 711491271RT1 | Izolace tlaková, podkladní textilie svislá materiál ve specifikaci | m2 | 14.4 | 55.5 | 799.2
34 | 711491272RT1 | Izolace tlaková, ochranná textilie svislá materiál ve specifikaci | m2 | 14.4 | 68.7 | 989.28
35 | 112 39000 | SYNTET.TEXTILIE 300 G/M2 | M2 | 34.56 | 24.66 | 852.2496
|  | 14,4*1,2*2 |  | 34.56
36 | 628 19009 | Hydroizol.pás pro spodní stavbu tl.2,0 mm odolný proti radonu | M2 | 17.28 | 165 | 2851.2
na bázi měkč.PVC,nosná vložka z polyester.tkaniny - viz popis k provádění spodní stavby.
|  | 14,4*1,2 |  | 17.28
37 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % |  | 1.05 | 142.43
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 8177.3996
Díl: | 713 | Izolace tepelné
38 | 283 10100 | PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 100 Z TL.40 mm | M2 | 15.33 | 92 | 1410.36
|  | viz tabulka podlah: |  | 0
|  | (-32,3-4,4+112,4-61,1)*1,05 |  | 15.33
39 | 283 10300 | PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 100 Z TL.80 mm | M2 | -11.13 | 184 | -2047.92
|  | viz tabulka podlah: |  | 0
|  | -10,6*1,05 |  | -11.13
40 | 28375300.A | SPEC - Protihluková izolace (kročejová) tl.5 mm | m2 | 4.2 | 41.8 | 175.56
z extrud.polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou
|  | viz tabulka podlah: |  | 0
|  | (-32,3-10,6-4,4+112,4-61,1)*1,05 |  | 4.2
41 | 713121111R9 | Izolace tepelná podlah lepená bodově jednovrstvá | m2 | 8 | 23.8 | 190.4
|  | viz tabulka podlah: |  | 0
|  | (-32,3-10,6-4,4+112,4-61,1)*2 |  | 8
42 | 71359-9999 | Doplnění stěny tep.izol.panelu v místě okna | m2 | 4.32 | 845 | 3650.4
|  | 1S22:1,8*2,4 |  | 4.32
43 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % |  | 1.05 | 545.9
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 3924.7
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské
45 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | -1 | 185.84 | -185.84
-5+3-9+6+4
46 | 611 10100 | DVERE VN.PL.HL.70/197 T/01 ODLEHČ.DTD U VŠECH TRUHL.VÝROBKŮ JE ODKAZ NA | KUS | 4 | 2900 | 11600
standardy kde je uveden podrobný popis výrobku - naceněno komplet dle popisu v tabulce -nerez kování
naceněno zvlášt.Dveře jsou uvažovány lehčená DTD bez dutin a voštin,zvuk.útlum dle popisu.
|  | m.č.227,228,229: |  | 0
|  | 4 |  | 4
47 | 611 10500 | DVERE VNI 1/3 ZASKL .HL. 90/197 T/06 ODLEHČENÁ DTD,SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ | KUS | -6 | 2450.02 | -14700.12
|  | 2.NP: |  | 0
|  | m.č.227-229:-5 |  | -5
|  | m.č.226:3 |  | 3
|  | 3.NP: |  | 0
|  | m.č.321-325:-5 |  | -5
|  | m.č.331-334:-4 |  | -4
|  | m.č.323,324:3 |  | 3
|  | m.č.331:2 |  | 2
48 | 611 10600 | DVERE VNI 1/3 ZASKL .HL. 110/197 T/07 ODLEHČENÁ DTD,SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ | KUS | 1 | 8918 | 8918
|  | m.č.322: |  | 0
|  | 1 |  | 1
49 | 611 11200 | DVEŘE VNI PLNÉ POSUVNÉ DO POUZDRA 60/197 VČ.POUZDRA KOMPLET DLE T13 | KUS | -1 | 13100 | -13100
50 | 611 29000 | PŘÍPLATEK ZA KOVÁNÍ VČ.MONTÁŽE zámek v systému centrálního klíče | KUS | -1 | 1950 | -1950
51 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % |  | 1.05 | -21.4
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | -9439.36
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
52 | 553 11300 | PARAPETY VČETNĚ OCEL.PODKONSTRUKCE KOMPLET DOD+MONT DLE Z/33 | M | -5.6 | 565.99 | -3169.544
|  | 1S32:-5,6 |  | -5.6
53 | 553 30400 | OCEL.PLECH.DVEŘE PLNÉ 90/197,POŽ.ODOLNÉ VČ.KOVÁNÍ,KOMPLET DLE P 04,SAMOZAVÍRAČ | KUS | 1 | 14950 | 14950
|  | 2S02:1 |  | 1
54 | 76758-1498 | PROTIPRAŠNÝ TĚSNĚNÝ RASTROVÝ PODHLED kovové desky 600/600/3,zaklap.hrana | m2 | 4.02 | 800 | 3216
komplet provedení dod+mont dle P7 - po odstraněných příčkách 3.NP:
55 | 998767103R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % |  | 1.05 | 214.2
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 15210.656
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady
56 | 771575109RT6 | Montáž podlah keram.,režné, tmel, 30x30 cm i jiná velikost | m2 | -61.1 | 270.35 | -16518.385
Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu
|  | viz tabulka podlah: |  | 0
|  | -61,1 |  | -61.1
57 | 771579192U00 | Přípl keram - vícebarevné kladení dle projektu barevného řešení,možná i různá velikost | m2 | -61.1 | 29.62 | -1809.782
58 | 597 63820 | DLAZBA KERAM.200/200,300/300 PROTISKLUZNÁ střední standard | M2 | -65.988 | 419 | -27648.972
i jiná velikost.
|  | -61,1*1,08 |  | -65.988
59 | 771575099 | Penetrace voděodolnou hmotou | M2 | -61.1 | 21.16 | -1292.876
Nátěr zpevňující podklad,snižující jeho savost,neobsahující rozpouštědla.
60 | 771575199 | Spárování voděodolnou hmotou | M2 | -61.1 | 29.62 | -1809.782
Stálobarevná,odolná mrazu a vodě s disperzní přísadou,nízkým obsahem chromanu,poddajná bez prasklin.Přesný popis použitých materiálů - viz poznámky k provádění podlah.
61 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % |  | 1.05 | -400.61
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | -49480.407
Díl: | 776 | Podlahy povlakové
62 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z pásů pouze položení - materiál ve specifikaci | m2 | -36.4 | 105.57 | -3842.748
|  | viz tabulka podlah: |  | 0
|  | -32,3-10,6 |  | -42.9
|  | pro 2S02: |  | 0
|  | 35,0-28,5 |  | 6.5
63 | 776590140U00 | Podlahy povlakové - vícebarevné kladení dle projek barev.řešení | m2 | -36.4 | 16.92 | -615.888
64 | 776994111RT1 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry | m | -72.8 | 27.5 | -2002
|  | -36,4*2 |  | -72.8
65 | 284 43010 | Specif.- Přírodní linoleum tl.3,0 mm zátěžové probarvené | M2 | -41.86 | 415.71 | -17401.6206
Bráno ztratné 15% vzhledem k vytažení na stěnu:
vyšší standard.
|  | -36,4*1,15 |  | -41.86
66 | 776220199 | Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení čepcové těsnění,vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm | M | -34.58 | 143.64 | -4967.0712
a penetrace podkladu.
|  | -36,4*0,95 |  | -34.58
67 | 776996110R00 | Ošetření přírodního linolea - 2x voskování, mytí a odmaštění | M2 | -36.4 | 50.66 | -1844.024
68 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % |  | 1.05 | -322.07
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | -30995.4218
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot
69 | 777114031R00 | Stěrka s vodotěsnou a protiskl.úpravou tl. 2 mm včetně penetrace podlaha S 15 | m2 | -5.4 | 155 | -837
|  | 2S05:21,6-27,0 |  | -5.4
70 | 777116041RT2 | Podlahy lité epoxidové stěrková chem.odol tl. 3 mm včetně penetrace podlaha S 4 ,S 8, S 10,S 12 | m2 | 108 | 724 | 78192
|  | viz tabulka podlah: |  | 0
|  | -4,4+112,4 |  | 108
71 | 77719-1999 | Soklík s požlábkem ze stěrkové hmoty - komplet provedení | m | 102.6 | 200 | 20520
|  | 108,0*0,95 |  | 102.6
72 | 998777103R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m | t | 0.87728 | 637.65 | 559.4001
73 | 998777103R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m | % |  | 1.05 | 1352.56
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 99786.9601
Díl: | 781 | Obklady keramické
74 | 781415014RT3 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm na kruhových sloupech | m2 | 5.024 | 405 | 2034.72
|  | 322:2*3,14*0,2*2,0*2 |  | 5.024
75 | 781415014RT5 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm a 40 x 20 cm | m2 | -148.7 | 405 | -60223.5
Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu.
|  | 3.NP: |  | 0
|  | 321-323:-(6,1*2+1,95)*2,0*3-15-2,85*1,0*3 |  | -108.45
|  | 324:-(6,1*2+2,95)*2,0-3,85*1,0 |  | -34.15
|  | 325:-(6,1*2+1,0)*2,0-1,8*1,0 |  | -28.2
|  | 331:-(2,7+5,8*2+1,8)*2,0 |  | -32.2
|  | 332-335:-(6,1*2+1,95)*2,0*4-18-2,85*1,0*4 |  | -142.6
|  | nový stav: |  | 0
|  | 322:(6,1+5,3+4,9)*2,0+15+5,9*1,0 |  | 53.5
|  | 323:(5,3*2+2,9)*2,0+2,9*1,0 |  | 29.9
|  | 324:(6,1+5,3+5,2)*2,0+6,0*1,0 |  | 39.2
|  | 331:(10,1+6,1*2)*2,0+18+11,7*1,0 |  | 74.3
76 | 781419700R00 | Příplatek za vícebarevné kladení a různou velikost | m2 | -148.7 | 63 | -9368.1
77 | 781419706RT2 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | -143.66 | 25.38 | -3646.0908
|  | -148,7+5,04 |  | -143.66
78 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | -66.915 | 15.2 | -1017.108
|  | -148,7*0,45 |  | -66.915
79 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m | -25 | 18.64 | -466
80 | 283 91115 | UKONCUJICI,PŘECHOD LISTA AL APOD. | M | -6.875 | 63.36 | -435.6
|  | -25,0*1,1*0,25 |  | -6.875
81 | 299 91115 | UKONCUJICI,PŘECHOD LISTA PVC APOD. | M | -20.625 | 21.16 | -436.425
|  | -25,0*1,1*0,75 |  | -20.625
82 | 597 64554 | OBKLAD KERAMICKÝ 200/200 APOD. ODOLNÝ CHEMIKÁLIÍM ,i jiná velikost | M2 | -155.1744 | 211.23 | -32777.4885
|  | (-148,7+5,02)*1,08 |  | -155.1744
83 | 78141-1999 | Spárování hmotou odolávající desinf.a chem.odolným prostředkům | m2 | -143.68 | 25.38 | -3646.5984
|  | -148,7+5,02 |  | -143.68
84 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % |  | 1.05 | 948.19
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | -109034.0007
Díl: | 783 | Nátěry
85 | 783812110R00 | Nátěr omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel | m2 | 30.7 | 221 | 6784.7
omyvatelný,desinfikovatelný vhodný do hygien.prostředí.
|  | 2.NP: |  | 0
|  | 225:-((5,2+6,1*2)*2,8-5,2*1,0-0,9*2,0+29,4) |  | -71.12
|  | 226:-((5,85+4,0*2+1,2)*2,8+4,6*1,0-0,9*2,0+25,9) |  | -70.84
|  | 227,228:-((1,9+1,3)*2,8*2*2-0,9*2,0*4+2,5+2,4) |  | -33.54
|  | 229:-((3,8+1,3)*2,8*2-0,9*2,0*3) |  | -23.16
|  | 247:-((0,9+1,3)*2,8*2-0,6*2,0+1,2) |  | -12.32
|  | nový: |  | 0
|  | 225:(5,7+6,1*2+0,7)*2,8-0,9*2,0+5,7*1,0+33,5 |  | 89.48
|  | 226:(2,9+6,1*2)*2,8-0,9*2,0*3+2,9*1,0+17,4 |  | 57.18
|  | 227:(1,8+1,4)*2,6*2-0,9*2,0-0,7*2,0+2,6 |  | 16.04
|  | 228:(1,0*2+0,9*2+2,8*2+1,0*2+1,6*2)*2,6-0,7*2,0*4+3,9 |  | 36.26
|  | 229:(1,8+1,4)*2,6*2-0,7*2,0*2+2,4 |  | 16.24
|  | 247:(1,9*2+2,8+1,0)*2,8-0,9*2,0+2,0*1,0+5,0 |  | 26.48
6 | 99878302R00 | Přesun hmot pro malby, nátěry, výšky do 12 m | % | 1.05 |  | 71.23
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 6855.93
Díl: | 786 | Čalounické úpravy
1 | 78619-1899 | Žaluzie vni vertikal.lamely š.127 mm,mech.ovládání textilní polyester komplet dod+mont dle V 09 | M2 | -39.9 | 506.9 | -20225.31
|  | 1S33:4,45*1,9 |  | 8.455
|  | 1S35:-5,6*1,9 |  | -10.64
|  | 109:-6,85*1,9 |  | -13.015
|  | 111:-9,85*1,9 |  | -18.715
|  | 119:-10,85*1,9 |  | -20.615
|  | 241:4,85*1,9 |  | 9.215
|  | 339:2,85*1,9 |  | 5.415
2 | 78619-1999 | Elektr.ovládané interier.rolety dálk.ovladačem ,textilní polyester,nepr komplet dod+mont | kus | 1 | 48620 | 48620
vel.985/190 cm m.č.111.
3 | 78619-2999 | Elektr.ovládané interier.rolety dálk.ovladačem ,textilní polyester,nepr komplet dod+mont | kus | 1 | 53560 | 53560
vel.1085/190 cm m.č.119.
4 | 78619-3999 | Elektr.ovládané interier.rolety dálk.ovladačem vodítka,textilní polyester,nepr komplet dod+mont | kus | 1 | 38870 | 38870
fyzikální zatemnění ,vel.685/190 cm m.č.109
5 | 78619-4999 | Elektr.ovládané interier.rolety dálk.ovladačem vodítka,textilní polyester,nepr komplet dod+mont | kus | 1 | 16250 | 16250
fyzikální zatemnění ,vel.285/190 cm m.č.321
6 | 998786102R00 | Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 12 m |  |  |  | 1439.28
7 | 78619-5999 | magnety pro interiérové motorické fyzikální zatemnění D+M | kus | 11 | 859.2 | 9451.2
| Celkem za | 786 Čalounické úpravy |  |  |  | 147965.17
Díl: | M99 | Tabulka podlah
86 | 1 | TABULKA PODLAH po místnostech | M2 | 4 | 0 | 0
Jedná se pouze o výpočet výměr podlah,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů.
|  | 2.PP: |  | 0
|  | 2S04: |  | 0
|  | L 7:-10,64 |  | -10.64
|  | 2S04: |  | 0
|  | S 8:10,64 |  | 10.64
|  | 2.NP: |  | 0
|  | 217,218,232: |  | 0
|  | L 1:-16,6-5,0-10,8 |  | -32.4
|  | 226,225: |  | 0
|  | S 4:17,4+33,5 |  | 50.9
|  | 226,225: |  | 0
|  | S 4:-25,9-29,4 |  | -55.3
|  | 217,218,219,323,247: |  | 0
|  | S 8:16,6+5,0+10,1+10,8+5,0 |  | 47.5
|  | 227,228,229: |  | 0
|  | K 6:2,6+3,9+2,4 |  | 8.9
|  | 219,227,228,229,247: |  | 0
|  | K 6:-10,1-2,5-2,4-5,0-1,2 |  | -21.2
|  | 3.NP: |  | 0
|  | 345: |  | 0
|  | L 1:21,4 |  | 21.4
|  | 345,346: |  | 0
|  | L 1:-8,6-12,7 |  | -21.3
|  | 322,323,324,331: |  | 0
|  | S 8:34,0+16,5+33,3+69,1 |  | 152.9
|  | 321,322,331,332,333,334: |  | 0
|  | S 8:-15,9-16,5-16,2-16,7*2-16,6 |  | -98.6
|  | 323,324,325: |  | 0
|  | K 6:-16,5-22,3-10,0 |  | -48.8
87 | 1 | TABULKA PODLAH dle druhu podlahy | M2 | 4 | 0 | 0
Jedná se pouze o výpočet výměr podlah,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů.
|  | L 1:-32,4+0,1 |  | -32.3
|  | K 6:-12,3-48,8 |  | -61.1
|  | L 7:-10,6 |  | -10.6
|  | S 4:17,4-25,9-29,4+33,5 |  | -4.4
|  | S 8:47,5+54,3+10,6 |  | 112.4
| Celkem za | M99 Tabulka podlah |  |  |  | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
88 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP | t | 1.6632 | 281.45 | 468.1076
89 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.6632 | 332.15 | 552.4319
90 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.6632 | 284.05 | 472.432
91 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 8.316 | 31.72 | 263.7835
92 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 1.6632 | 455 | 756.756
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 2513.511
| Celkem za | Odpočty |  |  |  | -460290.4175
| Celkem za | Přípočty |  |  |  | 593254.1837
| Celkem za | Stavební část Pavilon A25 |  |  |  | 132963.7662

## ZTI A25
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 0156 UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE |  | Rozpočet:
Objekt : |  | ZL 03 CESEB - PAVILON A 25 ZTI |  | SO III 302 - PAVILON A 25 - rozdílový rozpočet
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
|  | Vyvedení odpadních výpustek do D 50 x 1,8 | ks | -12 | 40.5 | -486
|  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | -14 | 100.53 | -1407.42
|  | Nástěnky K 247, pro baterii G 1/2 | ks | -1 | 141.4 | -141.4
|  | Uzávěrky HL 310,510 zápachové podlahové | ks | -1 | 981.7 | -981.7
|  | Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 | ks | -18 | 122.48 | -2204.64
|  | Bezpečnostní sprcha | ks | -1 | 24675 | -24675
|  | CELKEM ZA PAVILON A25 - ODPOČTY |  |  |  | -29896.16
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
|  | Iz. návlek.,polyetyl. trubice,tvrz.povrch do d32 | m | 24 | 138.58 | 3325.92
|  | Potrubí z PVC připojovací do D 50 x 1,8 HT | m | 16 | 247 | 3952
|  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | ks | 1 | 102.25 | 102.25
|  | Nástěnky K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | ks | 6 | 141.4 | 848.4
|  | Tr.HOSTALEN PN 20 d20-32 | m | 24 | 253.5 | 6084
|  | Podomít. ZU pro pračky HL 400 DN40/50+mont. | ks | 11 | 1029.21 | 11321.31
|  | Umyvadlo dit.60cm +ZU+mont. | ks | 2 | 1375 | 2750
|  | Polosloup k umyvad.+přísl.+mont. | ks | 2 | 1054 | 2108
|  | Klozet kombi+T67+mont. | ks | 1 | 4575 | 4575
|  | Bat.pák.umyvadl.stoj.chrom+mont. | ks | 3 | 3439 | 10317
|  | Výtok.ventil s PO vent., T 212 G1/2" +mont. | ks | 6 | 566.15 | 3396.9
|  | CELKEM ZA PAVILON A25 - PŘÍPOČTY |  |  |  | 48780.78
|  | CELKEM ZA PAVILON A25 |  |  |  | 18884.62

## CHLAZ A25
BIO -CESEB |  |  | VÝKAZ VÍCEPRACÍ
07 - CHLAZENÍ
Vícepráce na základě změny knih mísntostí na přání uživatele.
Pozice : | Číslo položky | Název položky | Měrná jedn. | množ. | cena / MJ | dodávka celkem | montáž cena / MJ | montáž celkem
- | - | * | - | - | Kč/ MJ | Kč | Kč/ MJ | Kč
Pavilon A25
Odpočet
Úprava větrání a chlazení místnosti - 1S 017 - LABORATOŘ RIBOTYPIZACE A HYBRIDIZACE
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
|  | teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa |  |  |  |  | -166
|  | DN 20 | ks | -2 | 150 | -300 | 0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF20 | ks | -1 | 1963.5 | -1963.5 | -1676
Úprava větrání a chlazení místnosti - 119 - PRAKTIKUM MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | -4 | 150 | -600
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | -4 | 540 | -2160
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 20 - 10bar, napojení FCU
Úprava větrání a chlazení místnosti - 215 - LAB. - MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE (DIPLOMANTI)
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | -3 | 150 | -450
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF20 | ks | -1 | 1963.5 | -1963.5
0
|  | Termické pohony |  |  |  | 0
|  | termopohon s proporcionální regulací, 2-10V, 10-2V, kabel 2 m, napájení 24V | ks | -1 | 1501.5 | -1501.5
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | -4 | 540 | -2160
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 20 - 10bar, napojení FCU
Úprava větrání a chlazení místnosti - 216 - LAB. - MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE PROKARYOT
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | -3 | 150 | -450
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF20 | ks | -1 | 1963.5 | -1963.5
0
|  | Termické pohony |  |  |  | 0
|  | termopohon s proporcionální regulací, 2-10V, 10-2V, kabel 2 m, napájení 24V | ks | -1 | 1501.5 | -1501.5
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | -4 | 540 | -2160
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 20 - 10bar, napojení FCU
Úprava větrání a chlazení místnosti - 217 - LABORATOŘ PŘÍSTROJOVÁ
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | -1 | 150 | -150
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | -2 | 540 | -1080
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 20 - 10bar, napojení FCU
Úprava větrání a chlazení místnosti - 225 - LABORATOŘ - GMO A VIRY
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | -3 | 150 | -450
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | -4 | 540 | -2160
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 20 - 10bar, napojení FCU
Termické pohony
|  | termopohon s proporcionální regulací, 2-10V, 10-2V, kabel 2 m, napájení 24V | ks | -1 | 1501.5 | -1501.5
0
|  | Termické pohony |  |  |  | 0
|  | termopohon s proporcionální regulací, 2-10V, 10-2V, kabel 2 m, napájení 24V | ks | -1 | 1501.5 | -1501.5
Úprava větrání a chlazení místnosti - 226 - LABORATOŘ - GMO (KULTIVACE)
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | -3 | 150 | -450
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF20 | ks | -1 | 1963.5 | -1963.5
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | -4 | 540 | -2160
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 20 - 10bar, napojení FCU
Termické pohony
|  | termopohon s proporcionální regulací, 2-10V, 10-2V, kabel 2 m, napájení 24V | ks | -1 | 1501.5 | -1501.5
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 233 - UMÝVÁRNA SKLA, VARNA |  |  |  | 0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | -2 | 540 | -1080
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 20 - 10bar, napojení FCU
Úprava větrání a chlazení místnosti - 235 - LABORATOŘ - SEPARAČNÍ METODY
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | -2 | 150 | -300
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | -2 | 540 | -1080
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 20 - 10bar, napojení FCU
Úprava větrání a chlazení místnosti - 321 - LABORATOŘ - PROTEINY
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | -4 | 150 | -600
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF20 | ks | -2 | 1963.5 | -3927
Úprava větrání a chlazení místnosti - 322 - LABORATOŘ - FYZIKÁL.MĚŘENÍ
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | -2 | 150 | -300
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF20 | ks | -1 | 1963.5 | -1963.5
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | -2 | 540 | -1080
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 20 - 10bar, napojení FCU
Úprava větrání a chlazení místnosti - 323 - LABORATOŘ-CHROMATOGRAFICKÁ
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | -2 | 150 | -300
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF20 | ks | -1 | 1963.5 | -1963.5
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | -2 | 540 | -1080
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 20 - 10bar, napojení FCU
Úprava větrání a chlazení místnosti - 327 - LABORATOŘ MIKROBIOLOGICKÁ
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | -5 | 150 | -750
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF20 | ks | -1 | 1963.5 | -1963.5
0
|  | Termické pohony |  |  |  | 0
|  | termopohon s proporcionální regulací, 2-10V, 10-2V, kabel 2 m, napájení 24V | ks | -1 | 1501.5 | -1501.5
Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | -8 | 540 | -4320
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 20 - 10bar, napojení FCU
Úprava větrání a chlazení místnosti - 329 - LABORATOŘ- CHEMOTAXONOMIE
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | -2 | 150 | -300
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF20 | ks | -1 | 1963.5 | -1963.5
0
Potrubí
Potrubí spojované svařováním, včetně spojování a příslušenství
Ocelové potrubí z ocelových bezešvých hladkých a ocelových trubek
závitových, jakost materiálu 11 353.1 a 11 373.1
spojované závity nebo svařováním:
|  | DN 20 | bm | -100 | 209.48 | -20948
0
|  | Izolace |  |  |  | 0
|  | Izolace rozvodů chladné vody (tepl. spád 6/12°C) |  |  |  | 0
|  | parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,033 W/m.K při 0°C, součinitel |  |  |  | 0
|  | difůzního odporu vodní páry min. 7000, rozsah použití -50°C až +105°C |  |  |  | 0
|  | stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, samozhášivý, nešíří plamen, nekapající |  |  |  | 0
|  | požární odolnost průniky stěnou a stropem R90 |  |  |  | 0
|  | systém izolace tvoří samolepící hadice a izolační závěsy |  |  |  | 0
|  | AF/Armaflex d20-32/ tl.IZ=19mm | bm | -100 | 248.85 | -24885
Přípočet
Úprava větrání a chlazení místnosti - 2S 029 - LABORATOŘ (TERMOSTATY)
Zařízení č. 1 Technologie temperované místnosti Ti=30±1°C
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 32 | ks | 1 | 335 | 335
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 32 | ks | 1 | 598 | 598
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF25 | ks | 1 | 2137 | 2137
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | 2 | 540 | 1080
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 20 - 10bar, napojení FCU
Úprava větrání a chlazení místnosti - 2S 031 - LABORATOŘ (TERMOSTATY)
Zařízení č. 2 Technologie předsíně temperované místnosti Ti=37±1°C
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 32 | ks | 1 | 335 | 335
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 32 | ks | 1 | 598 | 598
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF25 | ks | 1 | 2137 | 2137
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | 2 | 540 | 1080
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 20 - 10bar, napojení FCU
Úprava větrání a chlazení místnosti - 2S 032 - TEMPEROVANÁ MÍSTNOST
Zařízení č. 3 Technologie temperované místnosti Ti=30±0,2°C
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | 1 | 150 | 150
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 20 | ks | 1 | 324 | 324
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF20 | ks | 1 | 1963.5 | 1963.5
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné např. MEIBES MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | 2 | 540 | 1080
|  | provozní telota -20°C až +100°C |  |  |  | 0
provozní tlak: DN 20 - 10bar, napojení FCU
Úprava větrání a chlazení místnosti - 2S 033 - TEMPEROVANÁ MÍSTNOST
Zařízení č. 4 Technologie předsíně temperované místnosti Ti=37±0,2°C
VZT 4.4
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | 1 | 150 | 150
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 20 | ks | 1 | 324 | 324
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF15 | ks | 1 | 1790.25 | 1790.25
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | 2 | 540 | 1080
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 15 - 10bar, napojení FCU
Úprava větrání a chlazení místnosti - 1S 017 - LABORATOŘ RIBOTYPIZACE A HYBRIDIZACE
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 25 | ks | 1 | 231 | 231
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF25 | ks | 1 | 2137 | 2137
Úprava větrání a chlazení místnosti - 119 - PRAKTIKUM MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 25 | ks | 2 | 231 | 462
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | 2 | 540 | 1080
|  | provozní telota -20°C až +100°C |  |  |  | 0
|  | provozní tlak: DN 15 - 10bar, napojení FCU |  |  |  | 0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 215 - LAB. - MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE (DIPLOMANTI) |  |  |  | 0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | 2 | 540 | 1080
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 15 - 10bar, napojení FCU
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  | 0
|  | DN 20 | ks | 1 | 324 | 324
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 216 - LAB. - MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE PROKARYOT |  |  |  | 0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | 2 | 540 | 1080
|  | provozní telota -20°C až +100°C |  |  |  | 0
|  | provozní tlak: DN 15 - 10bar, napojení FCU |  |  |  | 0
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 20 | ks | 1 | 324 | 324
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 217 - LABORATOŘ PŘÍSTROJOVÁ |  |  |  | 0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | 2 | 540 | 1080
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 15 - 10bar, napojení FCU
filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C
|  | DN 20 | ks | 1 | 324 | 324
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 225 - LABORATOŘ - GMO A VIRY |  |  |  | 0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | 2 | 540 | 1080
|  | provozní telota -20°C až +100°C |  |  |  | 0
|  | provozní tlak: DN 15 - 10bar, napojení FCU |  |  |  | 0
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 20 | ks | 1 | 324 | 324
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 226 - LABORATOŘ - GMO (KULTIVACE) |  |  |  | 0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | 2 | 540 | 1080
|  | provozní telota -20°C až +100°C |  |  |  | 0
|  | provozní tlak: DN 15 - 10bar, napojení FCU |  |  |  | 0
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 20 | ks | 1 | 324 | 324
Úprava větrání a chlazení místnosti - 232 - AUTOKLÁVY
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 25 | ks | 1 | 231 | 231
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 25 | ks | 1 | 498 | 498
0
|  | Termické pohony |  |  |  | 0
|  | termopohon s proporcionální regulací, 2-10V, 10-2V, kabel 2 m, napájení 24V | ks | 1 | 1501.5 | 1501.5
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF25 | ks | 1 | 2137 | 2137
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | 2 | 540 | 1080
|  | provozní telota -20°C až +100°C |  |  |  | 0
|  | provozní tlak: DN 20 - 10bar, napojení FCU |  |  |  | 0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 233 - UMÝVÁRNA SKLA, VARNA |  |  |  | 0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF25 | ks | 1 | 2137 | 2137
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 25 | ks | 2 | 498 | 996
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | 4 | 540 | 2160
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 20 - 10bar, napojení FCU
Termické pohony
|  | termopohon s proporcionální regulací, 2-10V, 10-2V, kabel 2 m, napájení 24V | ks | 1 | 1501.5 | 1501.5
Úprava větrání a chlazení místnosti - 235 - LABORATOŘ - SEPARAČNÍ METODY
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 25 | ks | 1 | 231 | 231
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 25 | ks | 1 | 324 | 324
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | 2 | 540 | 1080
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 15 - 10bar, napojení FCU
Úprava větrání a chlazení místnosti - 321 - LABORATOŘ - PROTEINY
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 25 | ks | 2 | 231 | 462
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF25 | ks | 2 | 2137 | 4274
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 25 | ks | 1 | 498 | 498
0
|  | Termické pohony |  |  |  | 0
|  | termopohon s proporcionální regulací, 2-10V, 10-2V, kabel 2 m, napájení 24V | ks | 1 | 1501.5 | 1501.5
Úprava větrání a chlazení místnosti - 322 - LABORATOŘ - FYZIKÁL.MĚŘENÍ
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 25 | ks | 1 | 231 | 231
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF25 | ks | 1 | 2137 | 2137
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | 2 | 540 | 1080
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 15 - 10bar, napojení FCU
Úprava větrání a chlazení místnosti - 323 - LABORATOŘ-CHROMATOGRAFICKÁ
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 25 | ks | 1 | 231 | 231
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF25 | ks | 1 | 2137 | 2137
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | 2 | 540 | 1080
|  | provozní telota -20°C až +100°C |  |  |  | 0
|  | provozní tlak: DN 15 - 10bar, napojení FCU |  |  |  | 0
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 25 | ks | 1 | 498 | 498
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 327 - LABORATOŘ MIKROBIOLOGICKÁ |  |  |  | 0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: pancéřová hadice opláštěná ušlechtilou ocelí | ks | 6 | 540 | 3240
|  | provozní telota -20°C až +100°C |  |  |  | 0
|  | provozní tlak: DN 15 - 10bar, napojení FCU |  |  |  | 0
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 20 | ks | 3 | 286 | 858
Úprava větrání a chlazení místnosti - 329 - LABORATOŘ- CHEMOTAXONOMIE
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 25 | ks | 1 | 231 | 231
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF25 | ks | 1 | 2137 | 2137
0
|  | Potrubí |  |  |  | 0
|  | Potrubí spojované svařováním, včetně spojování a příslušenství |  |  |  | 0
|  | Ocelové potrubí z ocelových bezešvých hladkých a ocelových trubek |  |  |  | 0
|  | závitových, jakost materiálu 11 353.1 a 11 373.1 |  |  |  | 0
|  | spojované závity nebo svařováním: |  |  |  | 0
|  | DN 20 | bm | 20 | 209.48 | 4189.6
|  | DN 25 | bm | 20 | 288.75 | 5775
|  | DN 32 | bm | 120 | 329.7 | 39564
0
Izolace
Izolace rozvodů chladné vody (tepl. spád 6/12°C)
parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,033 W/m.K při 0°C, součinitel
difůzního odporu vodní páry min. 7000, rozsah použití -50°C až +105°C
stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, samozhášivý, nešíří plamen, nekapající
požární odolnost průniky stěnou a stropem R90
systém izolace tvoří samolepící hadice a izolační závěsy
|  | AF/Armaflex d20-32/ tl.IZ=19mm | bm | 160 | 132 | 21120
0
|  | Doplňkový materiál |  |  |  | 0
|  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | sada | 1 | 25000 | 25000
vč. nosných a kotvících konstrukcí
| Celkem |  | Vícepráce: |  |  | 156212.85
|  |  | Méněpráce: |  |  | -100397
|  | součtem prací |  |  |  | 55815.85
0 | [7 empty] | 18

## VZT A25
BIO -CESEB |  |  |  | VÝKAZ VÍCEPRACÍ
09 - VZDUCHOTECHNIKA
Vícepráce na základě změny knih mísntostí na přání uživatele.
Pozice : | Číslo položky | Název položky | Výrobce | Měrná jedn. | množ. | cena / MJ | dodávka celkem | montáž cena / MJ | montáž celkem
- | - | * | - | - | - | Kč/ MJ | Kč | Kč/ MJ | Kč
Pavilon A25
ODPOČET
Úprava větrání a chlazení místnosti - 2S 029 - LABORATOŘ (TERMOSTATY)
Zařízení č. 1 Technologie temperované místnosti Ti=30±0,2°C
VZT 1.1, 1.1a
|  | Ventilátory potrubní s motorem mimo proud vzduchu řízený frekvenčním měničem | vzor Systemair | ks | -2 | 80517 | -161034
|  | elektrické ohřívače, spojitě řízený topný výkon | vzor Systemair | ks | -2 | v ceně
|  | potrubní rozvody, perforované kruhové potrubí, uzavírací těsné klapky se servopohony ot/zavř., regulační klapky | vzor AZ Klima | kpl | 1 | v ceně
|  | koncové elementy (vyústky , talířové ventily), doplňkový, těsnící a spojovací materiál |  |  |  |  | 0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 2S 032 - LABORATOŘ (TERMOSTATY) |  |  |  |  | 0
|  | Zařízení č. 2 Technologie předsíně temperované místnosti Ti=30±1°C |  |  |  |  | 0
|  | VZT 2.4 |  |  |  |  | 0
|  | Ventilátor potrubní s motorem v proudu vzduchu, elektrický ohřívač, spojitě řízený topný výkon, | vzor Systemair | kpl | -1 | 101715 | -101715
|  | filtr kapsový EU7 | vzor Systemair | ks | -1 | v ceně
|  | potrubní rozvody, perforované kruhové potrubí | vzor AZ Klima | ks | -1 | v ceně
|  | uzavírací klapky se servopohony ot/zavř., regulační klapky | vzor Systemair | ks | -2 | v ceně
|  | koncové elementy (vyústky , talířové ventily), doplňkový, těsnící a spojovací materiál | vzor Systemair | ks | -5 | v ceně
|  | MaR |  |  |  |  | 0
|  | MaR rozvaděč vč. vystrojení, řídící systém (AI 9v, AO 7v, DI 6v, DO 6v), periferie, prodrátování, kabely, žlaby |  | kpl | -1 | 229356 | -229356
|  | PC a vizulazace (společná s 1.1), osvětlení temperované místnosti (2xtepelný příkon svítidla max. 4W) |  |  |  |  | 0
|  | zapnutí osvětlení pohybovým čidlem, oživení, software, zaučení obsluhy |  |  |  |  | 0
|  | teplotní čidla vzduchu 3ks v předsíni přesnost měření ±0,1°C, převodníky |  |  |  |  | 0
|  | teplotní čidla vzduchu 3ks v předsíni přesnost měření ±0,01°C, převodníky |  |  |  |  | 0
|  | UPS náhradní zdroj, zálohování P=200W po dobu 2hodin |  |  |  |  | 0
|  | Realizační projektová dokumentace (přepočet a garance všech výkonů a teplotních poměrů v temperované místnosti) |  |  |  |  | 0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 2S 033 - TEMPEROVANÁ MÍSTNOST |  |  |  |  | 0
|  | Zařízení č. 3 Technologie temperované místnosti Ti=37±0,2°C |  |  |  |  | 0
|  | VZT 3.1, 3.1a |  |  |  |  | 0
|  | Ventilátory potrubní s motorem mimo proud vzduchu řízený frekvenčním měničem | vzor Systemair | ks | -2 | 78517 | -157034
|  | elektrické ohřívače, spojitě řízený topný výkon | vzor Systemair | ks | -2 | v ceně
|  | potrubní rozvody, perforované kruhové potrubí, uzavírací těsné klapky se servopohony ot/zavř., regulační klapky | vzor AZ Klima | kpl | 1 | v ceně
|  | koncové elementy (vyústky , talířové ventily), doplňkový, těsnící a spojovací materiál |  |  |  |  | 0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 2S 031 - TEMPEROVANÁ MÍSTNOST |  |  |  |  | 0
|  | Zařízení č. 4 Technologie předsíně temperované místnosti Ti=37±1°C |  |  |  |  | 0
|  | VZT 4.4 |  |  |  |  | 0
|  | Ventilátor potrubní s motorem v proudu vzduchu, elektrický ohřívač, spojitě řízený topný výkon, | vzor Systemair | kpl | -1 | 101715 | -101715
|  | filtr kapsový EU7 | vzor Systemair | ks | -1 | v ceně
|  | potrubní rozvody, perforované kruhové potrubí | vzor AZ Klima | ks | -1 | v ceně
|  | uzavírací klapky se servopohony ot/zavř., regulační klapky | vzor Systemair | ks | -2 | v ceně
|  | koncové elementy (vyústky , talířové ventily), doplňkový, těsnící a spojovací materiál | vzor Systemair | ks | -5 | v ceně
|  | MaR |  |  |  |  | 0
|  | MaR rozvaděč vč. vystrojení, řídící systém (AI 9v, AO 7v, DI 6v, DO 6v), periferie, prodrátování, kabely, žlaby |  | kpl | -1 | 229356 | -229356
|  | PC a vizulazace (společná s 1.1), osvětlení temperované místnosti (2xtepelný příkon svítidla max. 4W) |  |  |  |  | 0
|  | zapnutí osvětlení pohybovým čidlem, oživení, software, zaučení obsluhy |  |  |  |  | 0
|  | teplotní čidla vzduchu 3ks v předsíni přesnost měření ±0,1°C, převodníky |  |  |  |  | 0
|  | teplotní čidla vzduchu 3ks v předsíni přesnost měření ±0,01°C, převodníky |  |  |  |  | 0
|  | UPS náhradní zdroj, zálohování P=200W po dobu 2hodin |  |  |  |  | 0
|  | Realizační projektová dokumentace (přepočet a garance všech výkonů a teplotních poměrů v temperované místnosti) |  |  |  |  | 0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 2S 037 - DEPOZITÁŘ KRYOKONZERVACE |  |  |  |  | 0
|  | bez odpočtu |  |  |  |  | 0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 2S15, 2S16, 2S17, 2S18, 2S19, 2S21, 2S25, 2S26, 2S28, 2S34, 2S35 - Laboratoře |  |  |  |  | 0
| 2007.04 | Chladící fan - coilová jednotka čtyřtrubka GW Qch 3,5kW kanálová + ohřev 2 kW | vzor York | ks | -10 | 6660 | -66600
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR (výkon na střední otáčky) |  | kpl | -10 | v ceně
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 250x250x1600mm, s kruhovými nátrubky 2xd200mm, sání do FCU 1478x238mm | vzor AZKLIMA | kpl | -10 | 2356 | -23560 | 1900-10-06
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 250x250x2000mm, s kruhovými nátrubky 4xd200mm, výtlak z FCU 1478x125mm | vzor AZKLIMA | kpl | -10 | 2356 | -23560 | 1900-10-06
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | vzor ARMAFLEX | m2 | -36 | v ceně |  | 1902-01-25
0
| 2007.06 | Chladící fan - coilová jednotka čtyřtrubka GW Qch 3,5kW kanálová + ohřev 3 kW | vzor York | ks | -1 | 8236 | -8236
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR (výkon na střední otáčky) |  | kpl | -1 | v ceně
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 250x250x1600mm, s kruhovými nátrubky 2xd200mm, sání do FCU 1478x238mm | vzor AZKLIMA | kpl | -1 | 2356 | -2356
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 250x250x2000mm, s kruhovými nátrubky 4xd200mm, výtlak z FCU 1478x125mm | vzor AZKLIMA | kpl | -1 | 2356 | -2356
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | vzor ARMAFLEX | m2 | -3.6 | v ceně
0
|  | laminární box přívodní, 1500x625mm | vzor Halton | ks | -11 | 10965 | -120615
|  | ohebná hadice Aluflex D250 | vzor Elektrodesign | bm | -16.5 | 64 | -1056
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | vzor AZ Klima | bm | -22 | 295 | -6490
0
0
|  | Laboratoř 2S29 - Havariní odvětrání CO2 |  |  |  |  | 0
| 2025.01 | potrubní ventilátor MIXVENT TD-350/125 | vzor Elektrodesign | ks | -1 | 2085.94 | -2085.94
|  | pružná spojka se sponou KAA 125 | vzor Elektrodesign | ks | -2 | 85 | -170
|  | zpětná klapka RSK 350/125 | vzor Elektrodesign | ks | -1 | 144 | -144
|  | krycí mříž kruhová d125 do potrubí, výplň tahokov, KM-K-125-R1 | vzor Systemair | ks | -2 | 267 | -534
0
|  | ohebná hadice Sonoflex MO 127 | vzor Elektrodesign | bm | -1 | 89.85 | -89.85
0
|  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | vzor AZ Klima |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 125mm/30% tvar. dílů | vzor AZ Klima | bm | -8 | 187 | -1496
0
0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 1S 017 - LABORATOŘ RIBOTYPIZACE A HYBRIDIZACE |  |  |  |  | 0
| 2007.04 | Chladící fan - coilová jednotka čtyřtrubka GW Qch 3,5kW kanálová + ohřev 2 kW | vzor York | ks | -1 | 6660 | -6660
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR (výkon na střední otáčky) |  | kpl | -1 | v ceně
0
|  | laminární box přívodní, 1500x625mm | vzor Halton | ks | -1 | 10965 | -10965
|  | ohebná hadice Aluflex D250 | vzor Elektrodesign | bm | -3 | 63 | -189
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | vzor AZ Klima | bm | -2.5 | 295 | -737.5
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 1S18, 1S19 - Laboratoře |  |  |  |  | 0
| 2007.04 | Chladící fan - coilová jednotka čtyřtrubka GW Qch 3,5kW kanálová + ohřev 2 kW | vzor York | ks | -2 | 6660 | -13320
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR (výkon na střední otáčky) |  | kpl | -2 | v ceně
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 250x250x1600mm, s kruhovými nátrubky 2xd200mm, sání do FCU 1478x238mm | vzor AZKLIMA | kpl | -2 | 2356 | -4712 | 1900-10-06
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 250x250x2000mm, s kruhovými nátrubky 4xd200mm, výtlak z FCU 1478x125mm | vzor AZKLIMA | kpl | -2 | 2356 | -4712 | 1900-10-06
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | vzor ARMAFLEX | m2 | -7.2 | v ceně |  | 1902-01-25
0
|  | laminární box přívodní, 1500x625mm | vzor Halton | ks | -2 | 10965 | -21930
|  | ohebná hadice Aluflex D250 | vzor Elektrodesign | bm | -3 | 64 | -192
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | vzor AZ Klima | bm | -4 | 295 | -1180
0
0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 111 - ZÁKLADNÍ PRAKTIKUM |  |  |  |  | 0
| 2007.02 | Chladící fan - coilová jednotka (Qch=3,5 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení (výkon na střední otáčky) | vzor York | ks | -2 | 11655 | -23310
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR (výkon na střední otáčky) |  |  |  |  | 0
0
|  | laminární box přívodní, 1500x625mm | vzor Halton | ks | -2 | 10965 | -21930
|  | ohebná hadice Aluflex D250 | vzor Elektrodesign | bm | -3 | 65 | -195
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-O-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta | vzor Systemair | ks | -2 | 1293 | -2586
0
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | vzor AZ Klima | bm | -7 | 295 | -2065
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 113 - LABORATOŘ-PRAKTIKUM GMO |  |  |  |  | 0
| 2007.02 | Chladící fan - coilová jednotka (Qch=3,5 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení (výkon na střední otáčky) | vzor York | ks | -2 | 11655 | -23310
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR (výkon na střední otáčky) |  |  |  |  | 0
0
|  | laminární box přívodní, 1500x625mm | vzor Halton | ks | -2 | 10965 | -21930
|  | ohebná hadice Aluflex D250 | vzor Elektrodesign | bm | -3 | 64 | -192
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-O-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta s HEPA filtrem, vč. čelní desky | vzor Systemair | ks | -2 | 3221 | -6442
0
|  | regulační klapka d250, se servopohonem LM230A | vzor Systemair | ks | -1 | 2720 | -2720
0
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | vzor AZ Klima | bm | -4 | 295 | -1180
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 119 - PRAKTIKUM MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE |  |  |  |  | 0
| 2007.01 | Chladící fan - coilová jednotka (Qch=2,5 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení (výkon na střední otáčky) | vzor York | ks | -2 | 10882 | -21764
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
|  | regulační klapka d250, se servopohonem LM230A | vzor Systemair | ks | -1 | 2720 | -2720
|  | HEPA filtr do potrubí H13 - 305x610x149-200 , typ - KDH-1224/3-f200 | ELFA | ks | -1 | 1275 | -1275
|  | vč. plastového boxu s těsmými servis. dvířky, FBK Ø200-315x620/420,U=149,X=135 deskový filtr H,VS PP7032 | FORT PLASTY | ks | -1 | 2883 | -2883
0
|  | laminární box VFPR 1500x600 / 2nátrubky d200, RAL9010 | HALTON | ks | -2 | 10965 | -21930
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-O-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta | vzor Systemair | ks | -2 | 1538 | -3076
|  | ohebná hadice Aluflex D250 | vzor Elektrodesign | bm | -3 | 64 | -192
0
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | vzor AZ Klima | bm | -2.5 | 295 | -737.5
0
|  | Chlazení - 123 - PŘÍPRAVNA - PŮDY |  |  |  |  | 0
| 2007.01 | Chladící fan - coilová jednotka (Qch=2,5 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení (výkon na střední otáčky) | vzor York | ks | -1 | 10882 | -10882
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
|  | regulační klapka d250, se servopohonem LM230A | vzor Systemair | ks | -1 | 2720 | -2720
0
|  | laminární box VFPR 1500x600 / 2nátrubky d200, RAL9010 | HALTON | ks | -1 | 10965 | -10965
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-O-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta | SYSTEMAIR | ks | -1 | 1293 | -1293
|  | ohebná hadice Sonoflex MO 160 | ELEKTRODESIGN | bm | -3 | 120 | -360
0
0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 215 - LAB. - MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE (DIPLOMANTI) |  |  |  |  | 0
| 2007.05 | Chladící fan - coilová jednotka (Qch=3,5 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - chlazení a ohřev 2 kW (výkon na střední otáčky) | vzor York | ks | -2 | 11655 | -23310
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
|  | regulační klapka d250, se servopohonem LM230A | vzor Systemair | ks | -1 | 2720 | -2720
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-P-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta | SYSTEMAIR | ks | -2 | 1538 | -3076
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-O-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta | vzor Systemair | ks | -2 | 1293 | -2586
|  | ohebná hadice Aluflex D250 | vzor Elektrodesign | bm | -4 | 63 | -252
0
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | vzor AZ Klima | bm | -4 | 295 | -1180
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 216 - LAB. - MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE PROKARYOT |  |  |  |  | 0
| 2007.05 | Chladící fan - coilová jednotka (Qch=3,5 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - chlazení a ohřev 2 kW (výkon na střední otáčky) | vzor York | ks | -2 | 11655 | -23310
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
|  | regulační klapka d250, se servopohonem LM230A | vzor Systemair | ks | -1 | 2720 | -2720
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-P-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta | SYSTEMAIR | ks | -2 | 1538 | -3076
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-O-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta | vzor Systemair | ks | -2 | 1293 | -2586
|  | ohebná hadice Aluflex D250 | vzor Elektrodesign | bm | -4 | 63 | -252
0
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | vzor AZ Klima | bm | -4 | 295 | -1180
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 217 - LABORATOŘ PŘÍSTROJOVÁ |  |  |  |  | 0
| 2007.05 | Chladící fan - coilová jednotka (Qch=3,5 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - chlazení a ohřev 2 kW (výkon na střední otáčky) | vzor York | ks | -1 | 11655 | -11655
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-P-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta | SYSTEMAIR | ks | -1 | 1538 | -1538
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-O-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta | vzor Systemair | ks | -1 | 1293 | -1293
|  | ohebná hadice Aluflex D250 | vzor Elektrodesign | bm | -2 | 63 | -126
0
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | vzor AZ Klima | bm | -2.5 | 295 | -737.5
0
0
0
0
0
0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 225 - LABORATOŘ - GMO A VIRY |  |  |  |  | 0
| 2007.04 | Chladící fan - coilová jednotka čtyřtrubka GW Qch 3,5kW kanálová + ohřev 2 kW | vzor York | ks | -2 | 6660 | -13320
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR (výkon na střední otáčky) |  | kpl | -2 |  | 0
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | vzor AZ Klima | bm | -2.5 | 295 | -737.5
0
|  | laminární box přívodní, 1500x625mm | vzor Halton | ks | -2 | 10965 | -21930
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-O-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta s HEPA filtrem, vč. čelní desky | vzor Systemair | ks | -2 | 3221 | -6442
|  | ohebná hadice Aluflex D250 | vzor Elektrodesign | bm | -4 | 63 | -252
0
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | vzor AZ Klima | bm | -5 | 295 | -1475
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 226 - LABORATOŘ - GMO (KULTIVACE) |  |  |  |  | 0
| 2007.04 | Chladící fan - coilová jednotka čtyřtrubka GW Qch 3,5kW kanálová + ohřev 2 kW | vzor York | ks | -2 | 6660 | -13320
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR (výkon na střední otáčky) |  | kpl | -2 |  | 0
0
|  | laminární box přívodní, 1500x625mm | vzor Halton | ks | -2 | 10965 | -21930
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-O-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta s HEPA filtrem, vč. čelní desky | vzor Systemair | ks | -2 | 3221 | -6442
|  | ohebná hadice Aluflex D250 | vzor Elektrodesign | bm | -4 | 63 | -252
0
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | vzor AZ Klima | bm | -10 | 295 | -2950
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 233 - UMÝVÁRNA SKLA, VARNA |  |  |  |  | 0
| 2007.03 | Chladící fan - coilová jednotka (Qch=5,0 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - chlazení (výkon na střední otáčky) | vzor York | ks | -1 | 12190 | -12190
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 234 - PŘÍPRAVNA, VÁHOVNA |  |  |  |  | 0
|  | laminární box přívodní, 1500x625mm | vzor Halton | ks | -1 | 10965 | -10965
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-O-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta | vzor Systemair | ks | -1 | 1538 | -1538
|  | ohebná hadice Aluflex D200 | vzor Elektrodesign | bm | -4 | 46 | -184
0
|  | Trouba SPIRO - do d200 včetně tvarovek 30% | vzor AZ Klima | bm | -2 | 273 | -546
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 235 - LABORATOŘ - SEPARAČNÍ METODY |  |  |  |  | 0
| 2007.05 | Chladící fan - coilová jednotka (Qch=3,5 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - chlazení a ohřev 2 kW (výkon na střední otáčky) | vzor York | ks | -1 | 11655 | -11655
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
|  | laminární box přívodní, 1500x625mm | vzor Halton | ks | -1 | 10965 | -10965
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-O-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta | vzor Systemair | ks | -1 | 1538 | -1538
|  | ohebná hadice Aluflex D250 |  | bm | -2 | 63 | -126
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 232 - AUTOKLÁVY |  |  |  |  | 0
|  | bez odpočtu |  |  |  |  | 0
0
0
|  | Úprava větrání místnosti - 315 - PŘÍPRAVNA - PŮDY |  |  |  |  | 0
|  | laminární box přívodní, 1500x625mm | vzor Halton | ks | -1 | 10965 | -10965
|  | regulační klapka d250, se servopohonem LM230A | vzor Systemair | ks | -1 | 2720 | -2720
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 321 - LABORATOŘ - PROTEINY |  |  |  |  | 0
| 2007.02 | Chladící fan - coilová jednotka (Qch=3,5 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení (výkon na střední otáčky) | vzor York | ks | -2 | 11655 | -23310
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  | 0 |  |  | 0
0
|  | laminární box přívodní, 1500x625mm | vzor Halton | ks | -1 | 10965 | -10965
|  | regulační klapka d250, se servopohonem LM230A | vzor Systemair | ks | -1 | 2720 | -2720
0
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-P-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta | SYSTEMAIR | ks | -1 | 1538 | -1538
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-O-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta s HEPA filtrem, vč. čelní desky | vzor Systemair | ks | -2 | 3221 | -6442
0
|  | Odtah od digestoře 321 (DIG 12), typ - radiální vent. Fort PCK 404 LG | vzor FORT PLASTY | ks | -1 | 19964 | -19964
|  | vč. kovové stoličky, tlumící vložky, izolátorů chvění, nerezové spony, krytu motoru a výfukového nástavce se sítem |  |  |  |  | 0
|  | betonová dlaždice pod ventilátor, 400x400x100mm | vzor AZKLIMA | ks | -1 | 550 | -550
|  | Zpětná klapka Ø 250 mm | vzor FORT PLASTY | ks | -1 | 3244 | -3244
|  | Regulační klapka plastová Ø 250 mm | vzor FORT PLASTY | ks | -1 | 2023 | -2023
0
|  | HEPA filtr H13 - 305x610x149-200 , typ - KDH-1224/3-f200 | vzor ELFA | ks | -1 | 1275 | -1275
|  | vč. plastového boxu s těsmými servis. dvířky, FBK Ø200-315x620/420,U=149,X=135 deskový filtr H,VS PP7032 | vzor FORT PLASTY | ks | -1 | 2883 | -2883
0
|  | VZT kruhové plastové potrubí - včetně tvarovek. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | vzor FORT PLASTY |  |  |  | 0
|  | plastové potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 200mm/30% tvar. dílů |  | bm | -10 | 1542 | -15420
|  | pozn. vč. přechodových prvků 200/250 … 2ks |  |  |  |  | 0
0
|  | kovová okapnice - napojení stavební hydroizolace k potrubí | vzor AZKLIMA | bm | -1 | 620 | -620
|  | protipožární manžeta Ø 200 mm | vzor PROMASTOP | ks | -2 | 2950 | -5900
0
|  | HEPA filtr H13 - 305x305x78-160 , typ - KDH-1212/2-f160 | vzor ELFA | ks | -1 | 1047 | -1047
|  | vč. plastového boxu s těsmými servis. dvířky, FBK Ø160-315x315/350,U=78,X=135 deskový filtr H,VS PP7032 | vzor FORT PLASTY | ks | -1 | 2027.4 | -2027.4
0
|  | VZT kruhové plastové potrubí - včetně tvarovek. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | vzor FORT PLASTY |  |  |  | 0
|  | plastové potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 75mm/30% tvar. dílů |  | bm | -7.5 | 1111 | -8332.5
|  | pozn. vč. přechodových prvků 75/90 …1ks, 75/160 … 4ks |  |  |  |  | 0
0
|  | protipožární manžeta Ø 75 mm | vzor PROMASTOP | ks | -2 | 772 | -1544
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 322 - LABORATOŘ - FYZIKÁL.MĚŘENÍ |  |  |  |  | 0
| 2007.02 | Chladící fan - coilová jednotka čtyřtrubka GW Qch 3,5kW kanálová | vzor York | ks | -1 | 11655 | -11655
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR (výkon na střední otáčky) |  | kpl | -1 | v ceně
0
|  | laminární box přívodní, 1500x625mm | vzor Systemair | ks | -1 | 12785 | -12785
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-O-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta s HEPA filtrem, vč. čelní desky | vzor Systemair | ks | -1 | 3221 | -3221
|  | ohebná hadice Aluflex D250 | vzor Elektrodesign | bm | -2 | 63 | -126
0
|  | Trouba SPIRO - 250 včetně tvarovek 30% | vzor AZ Klima | bm | -2.5 | 295 | -737.5
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 323 - LABORATOŘ-CHROMATOGRAFICKÁ (původně m.č.324) |  |  |  |  | 0
| 2007.02 | Chladící fan - coilová jednotka (Qch=3,5 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení (výkon na střední otáčky) | vzor York | ks | -1 | 11655 | -11655
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR (výkon na střední otáčky) |  | 0 | 0 |  | 0
0
|  | regulační klapka d250 |  | ks | -1 | 540 | -540
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-P-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta | vzor Systemair | ks | -1 | 1538 | -1538
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-O-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta s HEPA filtrem, vč. čelní desky | vzor Systemair | ks | -1 | 3221 | -3221
|  | ohebná hadice Aluflex D250 | vzor Elektrodesign | bm | -2 | 63 | -126
0
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | vzor AZ Klima | bm | -2.5 | 295 | -737.5
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 327 - LABORATOŘ MIKROBIOLOGICKÁ (původně místnosti 331, 332, 333, 334) |  |  |  |  | 0
| 2007.01 | Chladící fan - coilová jednotka (Qch=2,5 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení (výkon na střední otáčky) | vzor York | ks | -1 | 10882 | -10882
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR (výkon na střední otáčky) |  | 0 |  |  | 0
| 2007.02 | Chladící fan - coilová jednotka (Qch=3,5 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení (výkon na střední otáčky) | vzor York | ks | -3 | 11655 | -34965
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR (výkon na střední otáčky) |  | 0 |  |  | 0
0
|  | laminární box přívodní, 1500x625mm | vzor Systemair | ks | -4 | 10965 | -43860
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-O-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta s HEPA filtrem, vč. čelní desky | vzor Systemair | ks | -4 | 3221 | -12884
|  | ohebná hadice Aluflex D250 | vzor Elektrodesign | bm | -2 | 63 | -126
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 329 - LABORATOŘ- CHEMOTAXONOMIE (původně m.č.336) |  |  |  |  | 0
| 2007.01 | Chladící fan - coilová jednotka (Qch=2,5 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení (výkon na střední otáčky) | vzor York | ks | -1 | 10882 | -10882
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  | 0 |  |  | 0
0
|  | Úprava větrání místnosti - 339 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST |  |  |  |  | 0
| 2019.02 | Diagonální ventilátor Mixvent TD 500/160 | vzor Elektrodesign | ks | -1 | 2573 | -2573
|  | ZK d160 | vzor Elektrodesign | ks | -1 | 165 | -165
|  | Požární klapka PKTM ∅180 | vzor Mandík | ks | -2 | 5204 | -10408
|  | Talířový ventil DAVBR 150 | vzor Elektrodesign | ks | -4 | 125 | -500
0
|  | ohebná hadice Aluflex D250 | vzor Elektrodesign | bm | -2 | 63 | -126
|  | Trouba SPIRO - 160 včetně tvarovek 30% | vzor AZ Klima | bm | -16 | 205 | -3280
|  | Protipožární izolace, 60min | vzor Rockwool | m2 | -6 | 446 | -2676
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | PŘÍPOČET |  |  |  |  | 0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 2S 029 - LABORATOŘ (TERMOSTATY) |  |  |  |  | 0
|  | Zařízení č. 1 Technologie temperované místnosti Ti=30±1°C |  |  |  |  | 0
0
|  | Ventilátor, K315L, EC motor | Systemair | ks | 1 | 6430 | 6430
|  | KAA 315 pružná manžeta | Elektrodesign | ks | 2 | 157 | 314
0
|  | Vodní ohřívač VBC 250-2 | Systemair | ks | 1 | 7172 | 7172
|  | Vodní chladič CWK 250-3-2,5 | Systemair | ks | 1 | 18216 | 18216
|  | MFL 250/F filtrační kazeta F7 | Elektrodesign | ks | 1 | 1511 | 1511
0
|  | vyústka IMOS -TR S 1-525x75 | Systemair | ks | 5 | 421 | 2105
|  | Vířivá vyúsť VVKN - A -Q - P - H - 1 - Q- 400 | Systemair | ks | 1 | 992 | 992
0
|  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. |  |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 250mm/30% tvar. dílů | AZ Klima | bm | 12 | 295 | 3540
0
|  | parní zvlhčování |  |  |  |  | 0
|  | Defensor Mk5 Process 8 (1 malá jednotka) | Flair | ks | 1 | 77581 | 77581
|  | Relé Defensor Mk5 - RFS (vestavěné) | Flair | ks | 1 | 3112 | 3112
|  | Optisorp 1/350/350/8 | Flair | ks | 1 | 11425 | 11425
|  | Kondenzační hadice KS10 (4 m) (D=12/8 mm) | Flair | ks | 1 | 421 | 421
|  | Parní hadice Defensor Z10 (4 m) (D=53/42 mm) | Flair | ks | 1 | 4487 | 4487
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 2S 031 - LABORATOŘ (TERMOSTATY) |  |  |  |  | 0
|  | Zařízení č. 2 Technologie předsíně temperované místnosti Ti=37±1°C |  |  |  |  | 0
0
|  | Ventilátor, K315L, EC motor | Systemair | ks | 1 | 6430 | 6430
|  | KAA 315 pružná manžeta | Elektrodesign | ks | 2 | 157 | 314
0
|  | Vodní ohřívač VBC 250-2 | Systemair | ks | 1 | 7172 | 7172
|  | Vodní chladič CWK 250-3-2,5 | Systemair | ks | 1 | 18216 | 18216
|  | MFL 250/F filtrační kazeta F7 | Elektrodesign | ks | 1 | 1511 | 1511
0
|  | vyústka IMOS -TR S 1-525x75 | Systemair | ks | 5 | 421 | 2105
|  | Vířivá vyúsť VVKN - A -Q - P - H - 1 - Q- 400 | Systemair | ks | 1 | 992 | 992
0
|  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. |  |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 250mm/30% tvar. dílů | AZ Klima | bm | 12 | 295 | 3540
0
|  | parní zvlhčování |  |  |  |  | 0
|  | Defensor Mk5 Process 10 (1 malá jednotka) | Flair | ks | 1 | 96338 | 96338
|  | Relé Defensor Mk5 - RFS (vestavěné) | Flair | ks | 1 | 3112 | 3112
|  | Optisorp 1/350/350/8 | Flair | ks | 1 | 11425 | 11425
|  | Kondenzační hadice KS10 (4 m) (D=12/8 mm) | Flair | ks | 1 | 421 | 421
|  | Parní hadice Defensor Z10 (4 m) (D=53/42 mm) | Flair | ks | 1 | 4487 | 4487
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 2S 032 - TEMPEROVANÁ MÍSTNOST |  |  |  |  | 0
|  | Zařízení č. 3 Technologie temperované místnosti Ti=30±0,2°C |  |  |  |  | 0
0
|  | Ventilátor radiální, PRF 180D4 | Systemair | ks | 1 | 19304 | 19304
|  | Frekvenční měnič, 400V, 0,4kW, 1,25A | Systemair | ks | 1 | 5374 | 5374
|  | KAA 180 pružná manžeta | Elektrodesign | ks | 2 | 124 | 248
0
|  | Vodní ohřívač VBC 160-2 | Systemair | ks | 1 | 7172 | 7172
|  | Vodní chladič CWK 160-3-2,5 | Systemair | ks | 1 | 10216 | 10216
|  | MFL 250/F filtrační kazeta F7 | Elektrodesign | ks | 1 | 1511 | 1511
0
|  | Talířový ventil DAVBR 125 | Elektrodesign | ks | 6 | 106 | 636
|  | Ohebná hadice Sonodec 50 - 160 | Elektrodesign | bm | 8 | 120 | 960
0
|  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. |  |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 180mm/30% tvar. dílů | AZ Klima | bm | 12 | 290 | 3480
0
|  | parní zvlhčování |  |  |  |  | 0
|  | Defensor Mk5 Process 10 (1 malá jednotka) | Flair | ks | 1 | 96338 | 96338
|  | Relé Defensor Mk5 - RFS (vestavěné) | Flair | ks | 1 | 3112 | 3112
|  | Optisorp 1/350/350/8 | Flair | ks | 1 | 11856 | 11856
|  | Kondenzační hadice KS10 (4 m) (D=12/8 mm) | Flair | ks | 1 | 421 | 421
|  | Parní hadice Defensor Z10 (4 m) (D=53/42 mm) | Flair | ks | 1 | 4487 | 4487
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 2S 033 - TEMPEROVANÁ MÍSTNOST |  |  |  |  | 0
|  | Zařízení č. 4 Technologie předsíně temperované místnosti Ti=37±0,2°C |  |  |  |  | 0
|  | VZT 4.4 |  |  |  |  | 0
|  | Ventilátor radiální, PRF 180D4 | Systemair | ks | 1 | 19304 | 19304
|  | Frekvenční měnič, 400V, 0,4kW, 1,25A | Systemair | ks | 1 | 5374 | 5374
|  | KAA 180 pružná manžeta | Elektrodesign | ks | 2 | 124 | 248
0
|  | Vodní ohřívač VBC 160-2 | Systemair | ks | 1 | 7172 | 7172
|  | Vodní chladič CWK 160-3-2,5 | Systemair | ks | 1 | 10216 | 10216
|  | MFL 250/F filtrační kazeta F7 | Elektrodesign | ks | 1 | 1511 | 1511
0
|  | Talířový ventil DAVBR 125 | Elektrodesign | ks | 6 | 106 | 636
|  | Ohebná hadice Sonodec 50 - 160 | Elektrodesign | bm | 8 | 120 | 960
0
|  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. |  |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 180mm/30% tvar. dílů | AZ Klima | bm | 12 | 234 | 2808
0
|  | parní zvlhčování |  |  |  |  | 0
|  | Defensor Mk5 Process 10 (1 malá jednotka) | Flair | ks | 1 | 96338 | 96338
|  | Relé Defensor Mk5 - RFS (vestavěné) | Flair | ks | 1 | 3112 | 3112
|  | Optisorp 1/350/350/8 | Flair | ks | 1 | 11425 | 11425
|  | Kondenzační hadice KS10 (4 m) (D=12/8 mm) | Flair | ks | 1 | 421 | 421
|  | Parní hadice Defensor Z10 (4 m) (D=53/42 mm) | Flair | ks | 1 | 4487 | 4487
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 2S 037 - DEPOZITÁŘ KRYOKONZERVACE |  |  |  |  | 0
|  | Radiální ventilátor Fort PCK 202 LG, vč. kovové stoličky, tlumících vložek | FORT | ks | 1 | 11590 | 11590
|  | příslušenství k ventilátoru | FORT | sada | 1 | 1779 | 1779
0
|  | Pružná manžeta Ø 125 mm | FORT | ks | 1 | 1557 | 1557
|  | Zpětná klapka Ø 125 mm | FORT | ks | 1 | 936 | 936
|  | HEPA Filtr do potrubí -200 m3/h , 410x715x420, včetně plastového boxu s hrdly d250 | FORT | ks | 1 | 8991 | 8991
0
|  | Trouba SPIRO - do d160 včetně tvarovek 30% | AZ Klima | bm | 48 | 205 | 9840
0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 2S15, 2S16, 2S17, 2S18, 2S19, 2S21, 2S25, 2S26, 2S28, 2S34, 2S35 |  |  |  |  | 0
| 2007.01, 2007.02, 2007.03, 2007.06, 2007.13, 2007.15, 2007.16 | kazetový FCU - YHKY 50-4max/25 , Qchl = 3,1 kW, Qt=5,1kW - kazetové provedení 600 x 600 mm - chlazení a topení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 7 | 12190 | 85330
| 25.2S18.VZT.2S18/2007.05 | kazetový FCU - YHKY 95-4max/24 , Qchl = 6,3 kW, Qt=11,7kW - kazetové provedení 900 x 900 mm - chlazení a topení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 19980 | 19980
| 2007.07, 2007.17 | kazetový FCU - YHKY 65-4max/24 , Qchl = 5,2 kW, Qt=9,8kW - kazetové provedení 900 x 900 mm - chlazení a topení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 13677 | 13677
| 25.2S26.VZT.2S26/2007.14 | kazetový FCU - YHKY 40-4med/25 , Qchl = 2,7kW , Qt=4,4kW- kazetové provedení 600 x 600 mm - chlazení a topení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na střední otáčky) | YORK | ks | 1 | 12190 | 12190
0
|  | vč. dvoucestného ventilu topného výměníku (kvs=2,8, ovládání servopohonem 24VAC - souč.), zatrubkování a montáže |  |  |  |  | 0
0
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  | v ceně
0
| 2002.11 | Vířivá vyúsť VVKR-Q-P-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta | SYSTEMAIR | ks | 10 | 1538 | 15380
| 2002.12 | Vířivá vyúsť VVKR-Q-P-H-1-Q-600x40, RAL dle architekta | SYSTEMAIR | ks | 1 | 1538 | 1538
0
| 2002.28 | ohebná hadice Sonoflex MO 203 | ELEKTRODESIGN | bm | 15 | 143 | 2145
| 2002.29 | ohebná hadice Sonoflex MO 254 | ELEKTRODESIGN | bm | 1.5 | 172 | 258
0
|  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | AZKLIMA |  |  |  | 0
|  | 200mm/30% tvar. dílů |  | bm | 16.5 | 273 | 4504.5
|  | 250mm/30% tvar. dílů |  | bm | 3 | 295 | 885
0
|  | Úprava chlazení místnostI - 2S07 - ROZVODNA NN POŽÁRNÍ |  |  |  |  | 0
| 25.2S07.VZT.2S07/2011.01 | nástěnná vnitřní jednotka FTXS60G | DAIKIN | ks | 1 | 15235.4 | 15235.4
|  | kabelový ovladač BRC944 | DAIKIN, AZKLIMA | kpl | 1 | 1826 | 1826
|  | kabel pro BRC944 - BRCW901A08, prodrátování | DAIKIN, AZKLIMA | kpl | 1 | 563 | 563
|  | čerpadlo kondenzátu Secura -Split X S5000 | AZKLIMA | ks | 1 | 1869 | 1869
0
| 25.STR.VZT.2S07/2011.02 | venkovní jednotka RXS60F, Qchl= 5,8 kW, Qt=7,0kW | DAIKIN | ks | 1 | 21405 | 21405
|  | vč.pružných podložek, rámu / konzoly pod jednotku |  |  |  |  | 0
|  | převýšení mezi jednotkami 17,8 m |  |  |  |  | 0
0
|  | Propojovací izolované Cu dvojpotrubí, izolace (např. Kaiflex ST13mm) a kabeláže | AZKLIMA | kpl | 30 | 785 | 23550
|  | vč. náplně chladiva R410A a výbavy pro celoroční provoz |  |  |  |  | 0
|  | Zprovoznění zařízení, montáž vnitřní a venkovní jednotky | AZKLIMA | kpl | 1 | v ceně
0
|  | požární ucpávka se stavebním zapravením | AZ Klima | bm | 0.8 | 1320 | 1056
0
|  | Úprava chlazení místnosti - 2S38 - KARTOTÉKY |  |  |  |  | 0
| 25.2S38.VZT.2S38/2007.18 | kazetový FCU - YHKY 20-2med/24 , Qchl = 1,0 kW - kazetové provedení 600 x 600 mm - chlazení (výkon je navržen na střední otáčky) | YORK | ks | 1 | 6475 | 6475
0
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 2S06 - Větrání rozvoden NN a rozvodny požární |  |  |  |  | 0
| 25.2S06.VZT.0000/2022.01 | potrubní ventilátor MIXVENT TD-350/125 | ELEKTRODESIGN | ks | 1 | 2085.94 | 2085.94
| 2022.02 | pružná spojka se sponou KAA 125 | ELEKTRODESIGN | ks | 2 | 85 | 170
| 2022.03 | zpětná klapka RSK 350/125 | ELEKTRODESIGN | ks | 1 | 144 | 144
| 2022.04 | krycí mříž kruhová d125 do potrubí, výplň tahokov, KM-K-125-R1 | SYSTEMAIR | ks | 3 | 267 | 801
| 2022.05 | kovová okapnice - napojení stavební hydroizolace k potrubí | AZKLIMA | bm | 1 | 620 | 620
0
| 25.2S07.VZT.2S07/2022.152 | požární stěnový uzávěr (PSUM) s pružinovým servopohonem, se signalizací polohy a termopojistkou (.40), PSUM-90 (BF 230-T nebo BLF 230-T), 200x315 | MANDÍK | ks | 1 | 6191 | 6191
0
| 2022.06 | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | AZKLIMA |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 125mm/30% tvar. dílů | AZKLIMA | bm | 48.7 | 187 | 9106.9
0
|  | Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut | ROCKWOOL | m2 | 5.7 | 446 | 2542.2
|  | požární ucpávka se stavebním zapravením | AZKLIMA | bm | 4.1 | 1320 | 5412
0
|  | Úprava větrání místnosti - 2S43 - Větrání rozvodny slaboproudu |  |  |  |  | 0
| 25.2S43.VZT.2S43/2025.01 | potrubní ventilátor MIXVENT TD-350/125 | ELEKTRODESIGN | ks | 1 | 2086 | 2086
| 2025.02 | pružná spojka se sponou KAA 125 | ELEKTRODESIGN | ks | 2 | 85 | 170
| 2025.03 | zpětná klapka RSK 350/125 | ELEKTRODESIGN | ks | 1 | 144 | 144
| 2025.04 | krycí mříž kruhová d125 do potrubí, výplň tahokov, KM-K-125-R1 | SYSTEMAIR | ks | 1 | 267 | 267
0
| 2027.08 | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | AZKLIMA |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 125mm/30% tvar. dílů | AZKLIMA | bm | 11 | 187 | 2057
0
|  | požární ucpávka se stavebním zapravením | AZKLIMA | bm | 1.5 | 1320 | 1980
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 1S 017 - LABORATOŘ RIBOTYPIZACE A HYBRIDIZACE |  |  |  |  | 0
| 25.1S17.VZT.1S17/2007.20 | Chladící fan - coilová jednotka YHKY 50-4max/25, čtyřtrubka GW Qch 3,1kW kazetová + ohřev 5,1kW, celoroční provoz | York | ks | 1 | 12190 | 12190
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR (výkon na střední otáčky) | York | 0 | 0 |  | 0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 1S18 - LABORATOŘ PCR |  |  |  |  | 0
| 25.1S18.VZT.1S18/2007.21 | kazetový FCU - YHKY 40-4med/25 , Qchl = 2,7 kW, Qt=4,4kW - kazetové provedení 600 x 600 mm - chlazení a topení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na střední otáčky) | YORK | ks | 1 | 12190 | 12190
|  | vč. dvoucestného ventilu topného výměníku (kvs=2,8, ovládání servopohonem 24VAC - souč.), zatrubkování a montáže |  |  |  |  | 0
0
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
| 2002.12 | Vířivá vyúsť VVKR-Q-P-H-1-Q-600x40, RAL dle architekta | SYSTEMAIR | ks | 1 | 1538 | 1538
0
|  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | AZKLIMA |  |  |  | 0
|  | 200mm/30% tvar. dílů |  | bm | 2.5 | 273 | 682.5
0
0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 1S19 - LABORATOŘ DNA TECHNIK |  |  |  |  | 0
| 25.1S19.VZT.1S19/2007.22 | kazetový FCU - YHKY 65-4max/25 , Qchl = 5,2 kW, Qt=9,8kW - kazetové provedení 900 x 900 mm - chlazení a topení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 13677 | 13677
|  | vč. dvoucestného ventilu topného výměníku (kvs=2,8, ovládání servopohonem 24VAC - souč.), zatrubkování a montáže |  |  |  |  | 0
0
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
| 2002.12 | Vířivá vyúsť VVKR-Q-P-H-1-Q-600x40, RAL dle architekta | SYSTEMAIR | ks | 1 | 1538 | 1538
| 2002.28 | ohebná hadice Sonoflex MO 203 | ELEKTRODESIGN | bm | 1.5 | 143 | 214.5
0
|  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | AZKLIMA |  |  |  | 0
|  | 200mm/30% tvar. dílů |  | bm | 2.5 | 273 | 682.5
0
|  | Větrání CHÚC A2 |  |  |  |  | 0
| 25.1S23.VZT.0000/2018.03 | regulační vícelistá klapka se servopohonem , těsná KKT-P-450x315-S | SYSTEMAIR | ks | 1 | 969 | 969
|  | vč. servopohon SM230A (20Nm) do velikosti klapky 3,0m2, fce otervřeno/zavřeno | SYSTEMAIR | ks | 1 | 1863 | 1863
| 25.1S23.VZT.0000/2018.03 | regulační vícelistá klapka se servopohonem , 315x450 | SYSTEMAIR | ks | 1 | 969 | 969
|  | vč. servopohon SM230A (20Nm) do velikosti klapky 3,0m2, fce otervřeno/zavřeno | SYSTEMAIR | ks | 1 | 1863 | 1863
0
| 2018.55 | přívodní jednořadá vyústka 525x425, V K 1-0-525x425-bez regulace, RAL dle architekta | SYSTEMAIR | ks | 2 | 662 | 1324
0
| 2019.56 | VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | AZKLIMA |  |  |  | 0
|  | čtyřhranného ocel. potrubí sk I do obvodu |  |  |  |  | 0
|  | 1890/ 30 % tvar. dílů | AZKLIMA | m2 | 13.23 | 456 | 6032.88
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 1S55 STROJOVNA VZT - Havarijní odvětrání úniku chladiva |  |  |  |  | 0
| 25.1S55.VZT.1S55/2038.01 | potrubní ventilátor RM-315L | ELEKTRODESIGN | ks | 1 | 4633 | 4633
0
| 25.1S55.VZT.1S55/2038.02 | regulační klapka d315mm se servopohonem, těsná KKT-NT-315-S | SYSTEMAIR | ks | 1 | 528 | 528
|  | vč. servopohon NM230A (10Nm) do velikosti klapky 0,6m2, fce otevřeno/zavřeno | SYSTEMAIR | ks | 1 | 1863 | 1863
| 25.1S55.VZT.1S55/2038.03 | regulační klapka se servopohonem, těsná KKT-P-200x250-S | SYSTEMAIR | ks | 1 | 528 | 528
|  | vč. servopohon NM230A (10Nm) do velikosti klapky 0,6m2, fce otevřeno/zavřeno | SYSTEMAIR | ks | 1 | 1863 | 1863
0
| 2038.04 | pružná spojka se sponou KAA 315 | ELEKTRODESIGN | ks | 2 | 153 | 306
| 2038.05 | zpětná klapka RSK 315 | ELEKTRODESIGN | ks | 1 | 318 | 318
| 2038.06 | krycí mříž kruhová d250 do potrubí, výplň pozinkovaná síť, KM-K-250-R1 | AZKLIMA | ks | 1 | 365 | 365
| 2038.07 | krycí síto do potrubí 200x250mm, pozinkované, vč. upevňovacího rámečku | AZKLIMA | ks | 1 | 314 | 314
0
| 2038.08 | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | AZKLIMA |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 250mm/30% tvar. dílů |  | bm | 5.5 | 295 | 1622.5
|  | 315mm/30% tvar. dílů |  | bm | 1 | 305 | 305
0
| 2028.09 | VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | AZKLIMA |  |  |  | 0
|  | čtyřhranného ocel. potrubí sk I do obvodu |  |  |  |  | 0
|  | 1050/ 10 % tvar. dílů |  | m2 | 1.2 | 456 | 547.2
0
|  | Tepelná a protihluková izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy (Larock 40 ALS) | Rockwool | m2 | 1.2 | 262 | 314.4
|  | s AL polepem přip. na trny, přelepení spojů AL páskou |  |  |  |  | 0
0
0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 111 - ZÁKLADNÍ PRAKTIKUM |  |  |  |  | 0
0
| 25.111.VZT.111/2007.50 | kanálový FCU - YLIH 228/4/max/24, Qchl = 5,2 - chlazení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 12190 | 12190
|  | ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
|  | čerpadlo kondenzátu | YORK | ks | 1 | v ceně
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 250x250x1600mm, s kruhovými nátrubky 2xd200mm, sání do FCU 1478x238mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 250x250x2000mm, s kruhovými nátrubky 4xd200mm, výtlak z FCU 1478x125mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | ARMAFLEX | m2 | 3.6 | v ceně
0
|  | pružný nástavec (manžeta) sání 1478x238mm | AZKLIMA | ks | 1 | 986 | 986
|  | pružný nástavec (manžeta) výtlak 1478x125mm | AZKLIMA | ks | 1 | 921 | 921
0
| 25.111.VZT.111/2007.51 | kanálový FCU - YLIH 228/4/max/24, Qchl = 5,2 - chlazení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 12190 | 12190
|  | ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
|  | čerpadlo kondenzátu | YORK | ks | 1 | v ceně
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 250x250x1600mm, s kruhovými nátrubky 2xd200mm, sání do FCU 1478x238mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 250x250x2000mm, s kruhovými nátrubky 4xd200mm, výtlak z FCU 1478x125mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | ARMAFLEX | m2 | 3.6 | v ceně
0
|  | pružný nástavec (manžeta) sání 1478x238mm | AZKLIMA | ks | 1 | 986 | 986
|  | pružný nástavec (manžeta) výtlak 1478x125mm | AZKLIMA | ks | 1 | 921 | 921
0
|  | reléový modul SEL-DR (spřažení více FCU pro řízení jedním vstupem) | YORK | ks | 2 | 2775 | 5550
0
| 2001.22 | laminární box VFPR 1200x600 / 2nátrubky d200, RAL9010 | HALTON | ks | 4 | 11596 | 46384
| 2001.14 | Vířivá vyúsť VVKR - Q -O - H - 0 - Q- 600x32 | Systemair | ks | 4 | 1293 | 5172
0
| 2001.55 | zpětná klapka kruhová RSK d200 | Elektrodesign | ks | 2 | 189 | 378
0
| 2001.28 | ohebná hadice Sonoflex MO 203 | ELEKTRODESIGN | bm | 21 | 143 | 3003
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | AZ Klima | bm | 13 | 295 | 3835
0
|  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | AZKLIMA |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 200mm/30% tvar. dílů |  | bm | 5 | 273 | 1365
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 113 - LABORATOŘ-PRAKTIKUM GMO |  |  |  |  | 0
| 25.113.VZT.113/2007.53 | kanálový FCU - YLIH 228/2/24, Qchl = 3,9 - chlazení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 11655 | 11655
|  | ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
|  | čerpadlo kondenzátu | YORK | ks | 1 | v ceně
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 225x250x1600mm, s kruhovými nátrubky 3xd200mm, sání do FCU 1478x238mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 350x280x1600mm, s kruhovými nátrubky 2xd250mm, výtlak z FCU 1478x125mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | ARMAFLEX | m2 | 3 | v ceně
0
|  | pružný nástavec (manžeta) sání 1478x238mm | AZKLIMA | ks | 1 | 986 | 986
|  | pružný nástavec (manžeta) výtlak 1478x125mm | AZKLIMA | ks | 1 | 921 | 921
0
| 25.113.VZT.113/2007.54 | kanálový FCU - YLIH 228/2/24, Qchl = 3,9 - chlazení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 11655 | 11655
|  | ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
|  | čerpadlo kondenzátu | YORK | ks | 1 | v ceně
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 225x250x1600mm, s kruhovými nátrubky 3xd200mm, sání do FCU 1478x238mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 350x280x1600mm, s kruhovými nátrubky 2xd250mm, výtlak z FCU 1478x125mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | ARMAFLEX | m2 | 3 | v ceně
0
|  | pružný nástavec (manžeta) sání 1478x238mm | AZKLIMA | ks | 1 | 986 | 986
|  | pružný nástavec (manžeta) výtlak 1478x125mm | AZKLIMA | ks | 1 | 921 | 921
0
|  | reléový modul SEL-DR (spřažení více FCU pro řízení jedním vstupem) | YORK | ks | 2 | 2775 | 5550
0
| 2001.23 | laminární box VFPR 1500x600 / 2nátrubky d200, RAL9010 | HALTON | ks | 4 | 12785.19 | 51140.76
| 2001.24 | sací box, 1200x600mm krycí síto tahokov / 2nátrubky d200, RAL9010 | AZKLIMA | ks | 2 | 2356 | 4712
0
| 25.113.VZT.113/2003A.300 a 301 | čistý nástavec CN O - H - 470 - H13 - 150 - 1 / 600 | SYSTEMAIR | ks | 2 | 8761 | 17522
|  | vč. HEPA fitru H13, 457x457x150mm | SYSTEMAIR |  |  |  | 0
|  | vč. čelní desky VV/32, rastr 600x600mm | SYSTEMAIR | ks | 2 | 1070 | 2140
0
| 2001.28 | ohebná hadice Sonoflex MO 203 | ELEKTRODESIGN | bm | 18 | 143 | 2574
0
|  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | AZKLIMA |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 250mm/30% tvar. dílů |  | bm | 7 | 295 | 2065
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 119 - PRAKTIKUM MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE |  |  |  |  | 0
| 25.119.VZT.119/2007.55 | kanálový FCU - YLIH 224/4/24, Qchl = 3,9 - chlazení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 11655 | 11655
|  | ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
|  | čerpadlo kondenzátu | YORK | ks | 1 | v ceně
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 250x250x1400mm, s kruhovými nátrubky 2xd200mm, sání do FCU 1224x235mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 250x250x1400mm, s kruhovými nátrubky 2xd200mm, výtlak z FCU 1224x125mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | ARMAFLEX | m2 | 3 | v ceně
0
|  | pružný nástavec (manžeta) sání 1224x235mm | AZKLIMA | ks | 1 | 817 | 817
|  | pružný nástavec (manžeta) výtlak 1224x125mm | AZKLIMA | ks | 1 | 790 | 790
0
| 25.119.VZT.119/2007.56 | kanálový FCU - YLIH 224/4/24, Qchl = 3,9 - chlazení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 11655 | 11655
|  | ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
|  | čerpadlo kondenzátu | YORK | ks | 1 | v ceně
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 250x250x1400mm, s kruhovými nátrubky 2xd200mm, sání do FCU 1224x235mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 250x250x1400mm, s kruhovými nátrubky 2xd200mm, výtlak z FCU 1224x125mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | ARMAFLEX | m2 | 3 | v ceně
0
|  | pružný nástavec (manžeta) sání 1224x235mm | AZKLIMA | ks | 1 | 817 | 817
|  | pružný nástavec (manžeta) výtlak 1224x125mm | AZKLIMA | ks | 1 | 790 | 790
0
|  | reléový modul SEL-DR (spřažení více FCU pro řízení jedním vstupem) | YORK | ks | 2 | 2775 | 5550
0
|  | regulátory konstatního průtoku vzduchu RPK-R 200 | Systemair | ks | 2 | 2137 | 4274
|  | regulátor proměnného průtoku vzduchu OPTIMA-R d250 | Systemair | ks | 1 | 5745 | 5745
0
| 2001.23 | laminární box VFPR 1500x600 / 2nátrubky d200, RAL9010 | HALTON | ks | 2 | 12785.19 | 25570.38
|  | Vířivá vyúsť VVKR - Q -O - H - 0 - Q- 600x32 | Systemair | ks | 4 | 1293 | 5172
0
| 2001.55 | zpětná klapka kruhová RSK d200 | Elektrodesign | ks | 2 | 189 | 378
0
|  | ohebná hadice Sonoflex MO 203 | ELEKTRODESIGN | bm | 14 | 143 | 2002
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | AZ Klima | bm | 13 | 295 | 3835
0
|  | Pozn.: Dopad do centrální VZT jednotky |  |  |  |  | 0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 122 - UMÝVÁRNA SKLA |  |  |  |  | 0
| 25.122.VZT.122/2007.28 | kazetový FCU - YHKY 110-2med/26 , Qchl = 7,8 kW - kazetové provedení 900 x 900 mm - chlazení (výkon je navržen na střední otáčky) | YORK | ks | 1 | 18642 | 18642
0
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
| 2001.268 | regulátor konstantního průtoku - RPK-R - 125 | SYSTEMAIR | ks | 2 | 1790 | 3580
| 2001.26 | ohebná hadice Sonoflex MO 160 | ELEKTRODESIGN | bm | 3 | 120 | 360
0
|  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | AZKLIMA |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 160mm/30% tvar. dílů |  | bm | 3 | 205 | 615
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 123 - PŘÍPRAVNA - PŮDY |  |  |  |  | 0
| 25.123.VZT.123/2007.57 | kanálový FCU - YLIH 220/2/26, Qchl = 1,2 - chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 6475 | 6475
|  | ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
|  | čerpadlo kondenzátu | YORK | ks | 1 | v ceně
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 200x250x1000mm, s kruhovým nátrubkem 1xd200mm, sání do FCU 974x235mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 200x250x1000mm, s kruhovými nátrubky 2xd200mm, výtlak z FCU 974x125mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | ARMAFLEX | m2 | 2 | v ceně
0
|  | pružný nástavec (manžeta) sání 974x235mm | AZKLIMA | ks | 1 | 657 | 657
|  | pružný nástavec (manžeta) výtlak 974x125mm | AZKLIMA | ks | 1 | 633 | 633
0
| 2001.22 | laminární box VFPR 1200x600 / 2nátrubky d200, RAL9010 | HALTON | ks | 1 | 11596 | 11596
| 2001.14 | Vířivá vyúsť VVKR-Q-O-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta | SYSTEMAIR | ks | 1 | 1293 | 1293
| 2001.26 | ohebná hadice Sonoflex MO 160 | ELEKTRODESIGN | bm | 2.5 | 120 | 300
| 2001.28 | ohebná hadice Sonoflex MO 203 | ELEKTRODESIGN | bm | 2 | 143 | 286
0
|  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | AZKLIMA |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 200mm/30% tvar. dílů |  | bm | 3 | 273 | 819
0
| 2001.270 | regulátor konstantního průtoku - RPK-R - 160 | SYSTEMAIR | ks | 1 | 2053 | 2053
| 25.123.VZT.123/2001.213 | regulátor proměnného průtoku -odvod z flowboxu, OPTIMA-R Ø200, včetně servopohonu 0-10V | SYSTEMAIR | ks | 1 | 6119 | 6119
0
0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 215 - LAB. - MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE (DIPLOMANTI) |  |  |  |  | 0
| 25.215.VZT.215/2007.58 | kanálový FCU - YLIH 228/3+1/24, Qchl = 4,6, Qt=7,1kW - topení a chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 12933 | 12933
|  | vč. dvoucestného ventilu topného výměníku (kvs=1,6, ovládání servopohonem 24VAC - souč.), zatrubkování a montáže |  |  |  |  | 0
ovládání regulátorem MaR
|  | čerpadlo kondenzátu | YORK | ks | 1 | v ceně
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 225x250x1600mm, s kruhovým nátrubkem 1xd250mm, sání do FCU 1478x238mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 350x280x1600mm, s kruhovými nátrubky 4xd200mm, výtlak z FCU 1478x125mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | ARMAFLEX | m2 | 3.5 | v ceně
0
|  | pružný nástavec (manžeta) sání 1478x238mm | AZKLIMA | ks | 1 | 986 | 986
|  | pružný nástavec (manžeta) výtlak 1478x125mm | AZKLIMA | ks | 1 | 921 | 921
0
| 2001.215 | regulátor proměnného průtoku vzduchu OPTIMA-R d250 | Systemair | ks | 1 | 6119 | 6119
| 2001.272 | regulátor konstatního průtoku vzduchu RPK-R 250 | Systemair | ks | 1 | 2283 | 2283
0
|  | laminární box VFPR 1200x600 / 2nátrubky, RAL9010 | Halton | ks | 2 | 11596 | 23192
|  | Vířivá vyúsť VVKR - Q -O - H - 0 - Q- 600x32 | Systemair | ks | 2 | 1293 | 2586
0
|  | ohebná hadice Sonoflex MI 203 | Elektrodesign | bm | 3 | 143 | 429
|  | ohebná hadice Sonoflex MI 254 | Elektrodesign | bm | 4 | 172 | 688
0
|  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | AZKLIMA |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 250mm/30% tvar. dílů |  | bm | 6 | 295 | 1770
0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 216 - LAB. - MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE PROKARYOT |  |  |  |  | 0
| 25.216.VZT.216/2007.60 | kanálový FCU - YLIH 228/2+1/24, Qchl = 3,9, Qt=7,1kW - topení a chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 12933 | 12933
|  | vč. dvoucestného ventilu topného výměníku (kvs=1,6, ovládání servopohonem 24VAC - souč.), zatrubkování a montáže |  |  |  |  | 0
|  | ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
|  | čerpadlo kondenzátu | YORK | ks | 1 | v ceně
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 225x250x1600mm, s kruhovým nátrubkem 1xd250mm, sání do FCU 1478x238mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 350x280x1600mm, s kruhovými nátrubky 4xd200mm, výtlak z FCU 1478x125mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | ARMAFLEX | m2 | 3.5 | v ceně
0
|  | pružný nástavec (manžeta) sání 1478x238mm | AZKLIMA | ks | 1 | 986 | 986
|  | pružný nástavec (manžeta) výtlak 1478x125mm | AZKLIMA | ks | 1 | 921 | 921
0
| 2001.216 | regulátor proměnného průtoku vzduchu OPTIMA-R d250 | Systemair | ks | 1 | 6119 | 6119
| 2001.272 | regulátor konstatního průtoku vzduchu RPK-R 250 | Systemair | ks | 1 | 2283 | 2283
0
|  | laminární box VFPR 1200x600 / 2nátrubky, RAL9010 | Halton | ks | 2 | 11596 | 23192
|  | Vířivá vyúsť VVKR - Q -O - H - 0 - Q- 600x32 | Systemair | ks | 2 | 1293 | 2586
0
|  | ohebná hadice Sonoflex MI 203 | Elektrodesign | bm | 3 | 143 | 429
|  | ohebná hadice Sonoflex MI 254 | Elektrodesign | bm | 4 | 172 | 688
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | AZ Klima | bm | 6 | 295 | 1770
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 217 - LABORATOŘ PŘÍSTROJOVÁ |  |  |  |  | 0
| 25.217.VZT.217/2007.62 | kanálový FCU - YLIH 224/3+1/24, Qchl = 2,48, Qt=4,2kW - topení a chlazení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 12190 | 12190
|  | vč. dvoucestného ventilu topného výměníku (kvs=1,6, ovládání servopohonem 24VAC - souč.), zatrubkování a montáže |  |  |  |  | 0
|  | ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
|  | čerpadlo kondenzátu | YORK | ks | 1 | v ceně
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 200x250x1400mm, s kruhovým nátrubkem 1xd200mm, sání do FCU 1224x235mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 200x250x1400mm, s kruhovými nátrubky 2xd200mm, výtlak z FCU 1224x125mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | ARMAFLEX | m2 | 3 | v ceně
0
|  | pružný nástavec (manžeta) sání 1224x235mm | AZKLIMA | ks | 1 | 817 | 817
|  | pružný nástavec (manžeta) výtlak 1224x125mm | AZKLIMA | ks | 1 | 790 | 790
0
| 2001.271 | regulátor konstatního průtoku vzduchu RPK-R 200 | Systemair | ks | 2 | 2137 | 4274
0
|  | laminární box VFPR 1200x600 / 2nátrubky, RAL9010 | Halton | ks | 1 | 11596 | 11596
|  | Vířivá vyúsť VVKR - Q -O - H - 0 - Q- 600x32 | Systemair | ks | 1 | 1293 | 1293
0
|  | ohebná hadice Sonoflex MI 203 | Elektrodesign | bm | 4 | 143 | 572
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | AZ Klima | bm | 2 | 295 | 590
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 225 - LABORATOŘ - GMO A VIRY |  |  |  |  | 0
| 25.225.VZT.225/2007.63 | kanálový FCU - YLIH 224/4+1/24, Qchl = 3,91, Qt=4,2kW - topení a chlazení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 12190 | 12190
|  | vč. dvoucestného ventilu topného výměníku (kvs=1,6, ovládání servopohonem 24VAC - souč.), zatrubkování a montáže |  |  |  |  | 0
|  | ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
|  | čerpadlo kondenzátu | YORK | ks | 1 | v ceně
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 250x250x1400mm, s kruhovým nátrubkem 1xd200mm, sání do FCU 1224x235mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 225x250x1400mm, s kruhovými nátrubky 4xd200mm, výtlak z FCU 1224x125mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | ARMAFLEX | m2 | 3 | v ceně
0
|  | pružný nástavec (manžeta) sání 1224x235mm | AZKLIMA | ks | 1 | 817 | 817
|  | pružný nástavec (manžeta) výtlak 1224x125mm | AZKLIMA | ks | 1 | 790 | 790
0
|  | regulátor proměnného průtoku vzduchu OPTIMA-R d200 | Systemair | ks | 1 | 6119 | 6119
|  | regulátor proměnného průtoku vzduchu OPTIMA-R d250 | Systemair | ks | 1 | 6424 | 6424
0
|  | laminární box VFPR 1200x600 / 2nátrubky, RAL9010 | Halton | ks | 2 | 11596 | 23192
|  | čistý nástavec CN O - H - 470 - H13 - 150 - 1 / 600 | Systemair | ks | 2 | 8761 | 17522
|  | vč. HEPA fitru H13, 457x457x150mm | Systemair |  |  |  | 0
|  | vč. čelní desky VV/32, rastr 600x600mm | Systemair | ks | 2 | 1070 | 2140
0
|  | ohebná hadice Sonoflex MI 203 | Elektrodesign | bm | 4 | 143 | 572
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | AZ Klima | bm | 12 | 295 | 3540
0
|  | Pozn.: Dopad do centrální VZT jednotky |  |  |  |  | 0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 226 - LABORATOŘ - GMO (KULTIVACE) |  |  |  |  | 0
| 25.226.VZT.226/2007.65 | kanálový FCU - YLIH 222/3+1/24, Qchl = 1,42, Qt=4,2kW - topení a chlazení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 11655 | 11655
|  | vč. dvoucestného ventilu topného výměníku (kvs=1,6, ovládání servopohonem 24VAC - souč.), zatrubkování a montáže |  |  |  |  | 0
|  | ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
|  | čerpadlo kondenzátu | YORK | ks | 1 | v ceně
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 200x250x1000mm, s kruhovým nátrubkem 1xd200mm, sání do FCU 974x235mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 200x250x1000mm, s kruhovými nátrubky 2xd200mm, výtlak z FCU 974x125mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | ARMAFLEX | m2 | 2.2 | v ceně
0
|  | pružný nástavec (manžeta) sání 974x235mm | AZKLIMA | ks | 1 | 657 | 657
|  | pružný nástavec (manžeta) výtlak 974x125mm | AZKLIMA | ks | 1 | 633 | 633
0
|  | regulátor konstatního průtoku vzduchu RPK-R 200 | Systemair | ks | 1 | 2137 | 2137
|  | regulátor proměnného průtoku vzduchu OPTIMA-R d200 | Systemair | ks | 1 | 6119 | 6119
0
|  | laminární box VFPR 1200x600 / 2nátrubky, RAL9010 | Halton | ks | 1 | 11596 | 11596
|  | čistý nástavec CN O - H - 470 - H13 - 150 - 1 / 600 | Systemair | ks | 1 | 9711 | 9711
|  | vč. HEPA fitru H13, 457x457x150mm | Systemair |  |  |  | 0
|  | vč. čelní desky VV/32, rastr 600x600mm | Systemair | ks | 1 | 1538 | 1538
0
|  | ohebná hadice Sonoflex MI 203 | Elektrodesign | bm | 4 | 143 | 572
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | AZ Klima | bm | 6 | 295 | 1770
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 233 - UMÝVÁRNA SKLA, VARNA |  |  |  |  | 0
| 25.233.VZT.233/2007.34 | kazetový FCU - YHKY65-2max/24 , Qchl = 4,4 kW - kazetové provedení 900 x 900 mm - chlazení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 12190 | 12190
0
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
| 25.233.VZT.233/2007.35 | kazetový FCU - YHKY65-2max/24 , Qchl = 4,4 kW - kazetové provedení 900 x 900 mm - chlazení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 12103 | 12103
0
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
|  | reléový modul SEL-DR (spřažení více FCU pro řízení jedním vstupem) | YORK | ks | 2 | 2775 | 5550
0
| 2001.270 | regulátor konstatního průtoku vzduchu RPK-R 160 | Systemair | ks | 2 | 2053 | 4106
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - VÁHOVNA, PŘÍPRAVNA |  |  |  |  | 0 | 1908-01-25
| 25.234.VZT.234/2007.66 | kanálový FCU - YLIH 222/2/26, Qchl = 1,9 - chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 6475 | 6475 | 1903-10-31
|  | ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
|  | čerpadlo kondenzátu | YORK | ks | 1 | v ceně |  | 1900-04-14
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 200x250x1000mm, s kruhovým nátrubkem 1xd200mm, sání do FCU 974x235mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356 | 1900-10-06
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 200x250x1000mm, s kruhovými nátrubky 2xd200mm, výtlak z FCU 974x125mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356 | 1900-10-06
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | ARMAFLEX | m2 | 2.2 | v ceně |  | 1901-04-06
0
|  | pružný nástavec (manžeta) sání 974x235mm | AZKLIMA | ks | 1 | 657 | 657 | 1900-07-28
|  | pružný nástavec (manžeta) výtlak 974x125mm | AZKLIMA | ks | 1 | 633 | 633 | 1900-07-28
0
| 2001.270 | regulátor konstatního průtoku vzduchu RPK-R 160 | Systemair | ks | 2 | 2053 | 4106
0
| 2001.22 | laminární box VFPR 1200x600 / 2nátrubky d200, RAL9010 | HALTON | ks | 1 | 11596 | 11596
| 2001.14 | Vířivá vyúsť VVKR-Q-O-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta | SYSTEMAIR | ks | 1 | 1293 | 1293
| 2001.26 | ohebná hadice Sonoflex MO 160 | ELEKTRODESIGN | bm | 2 | 120 | 240
| 2001.28 | ohebná hadice Sonoflex MO 203 | ELEKTRODESIGN | bm | 2.5 | 143 | 357.5
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 235 - LABORATOŘ - SEPARAČNÍ METODY |  |  |  |  | 0
| 25.235.VZT.235/2007.67 | kanálový FCU - YLIH 224/4+1/24, Qchl = 3,9, Qt=4,2kW - topení a chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 12190 | 12190
|  | vč. dvoucestného ventilu topného výměníku (kvs=1,6, ovládání servopohonem 24VAC - souč.), zatrubkování a montáže |  |  |  |  | 0
|  | ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
|  | čerpadlo kondenzátu | YORK | ks | 1 | v ceně
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 250x250x1400mm, s kruhovými nátrubky 1xd200mm a 1xd160mm, sání do FCU 1224x235mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 200x200x5000mm, s kruhovými nátrubky 2xd200mm, výtlak z FCU 1224x125mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | ARMAFLEX | m2 | 6 | v ceně
0
|  | pružný nástavec (manžeta) sání 1224x235mm | AZKLIMA | ks | 1 | 817 | 817
|  | pružný nástavec (manžeta) výtlak 1224x125mm | AZKLIMA | ks | 1 | 790 | 790
0
| 2001.270 | regulátor konstatního průtoku vzduchu RPK-R 160 | Systemair | ks | 2 | 2053 | 4106
0
|  | laminární box VFPR 1200x600 / 2nátrubky, RAL9010 | Halton | ks | 1 | 11596 | 11596
0
|  | Vířivá vyúsť VVKR - Q -O - H - 0 - Q- 600x24 | Systemair | ks | 1 | 1293 | 1293
|  | Vířivá vyúsť VVKR - Q -O - H - 0 - Q- 600x32 | Systemair | ks | 1 | 1293 | 1293
0
|  | ohebná hadice Sonoflex MI 158 | Elektrodesign | bm | 2 | 120 | 240
|  | ohebná hadice Sonoflex MI 203 | Elektrodesign | bm | 3 | 143 | 429
0
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | AZ Klima | bm | 5 | 295 | 1475
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 232 - AUTOKLÁVY |  |  |  |  | 0
| 25.232.VZT.232/2007.33 | kazetový FCU - YHKY95-2max/24 , Qchl = 6,84 kW - kazetové provedení 900 x 900 mm - chlazení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 17542 | 17542
0
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
|  | regulátor konstatního průtoku vzduchu RPK-R 200 | Systemair | ks | 1 | 2137 | 2137
0
|  | čistý nástavec CN O - H - 318 - H13 - 150 - 1 / 600 | Systemair | ks | 1 | 7076 | 7076
|  | vč. HEPA fitru H13, 305x305x150mm | Systemair |  |  |  | 0
|  | vč. čelní desky VV/32, rastr 600x600mm | Systemair | ks | 1 | 836 | 836
0
|  | KE 160 talířový ventil přívodní kovový, vč. montážního kroužku s těsněním KKT160 | Elektrodesign | ks | 2 | 124 | 248
|  | ohebná hadice Sonoflex MO 158 | Elektrodesign | bm | 3 | 120 | 360
0
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | AZ Klima | bm | 8 | 295 | 2360
|  | tepelná a akustická izolace Larock 40 ALS, tl.40mm | Rockwool | m2 | 4 | 262 | 1048
0
|  | Pozn.: Dopad do centrální VZT jednotky |  |  |  |  | 0
0
0
|  | Úprava větrání místnosti - 315 - PŘÍPRAVNA - PŮDY |  |  |  |  | 0
| 2001.22 | laminární box VFPR 1200x600 / 2nátrubky d200, RAL9010 | HALTON | ks | 1 | 11596 | 11596
| 2001.271 | regulátor konstantního průtoku - RPK-R - 200 | SYSTEMAIR | ks | 1 | 6119 | 6119
| 25.315.VZT.315/2001.224 | regulátor proměnného průtoku -odvod, OPTIMA-R Ø200, včetně servopohonu 0-10V | SYSTEMAIR | ks | 1 | 6119 | 6119
0
| 25.315.VZT.315/2006.307 | HEPA filtr H13 - 305x305x78-160 , typ - KDH-1212/2-f160 | ELFA | ks | 1 | 1220.8 | 1220.8
|  | vč. plastového boxu s těsmými servis. dvířky, FBK Ø160-315x315/350,U=78,X=135 deskový filtr H,VS PP7032 | FORT PLASTY | ks | 1 | 2364 | 2364
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 321 - LABORATOŘ - PROTEINY |  |  |  |  | 0
| 25.321.VZT.321/2007.36 | kazetový FCU - YHKY 65-2max/24 , Qchl = 4,4 kW - kazetové provedení 900 x 900 mm - chlazení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 12190 | 12190
0
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
| 25.321.VZT.321/2007.37 | kazetový FCU - YHKY 65-2max/24 , Qchl = 4,4 kW - kazetové provedení 900 x 900 mm - chlazení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 12190 | 12190
0
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
|  | reléový modul SEL-DR (spřažení více FCU pro řízení jedním vstupem) | YORK | ks | 2 | 2775 | 5550
0
| 25.321.VZT.321/2023.202 a 203 | regulátor proměnného průtoku - přívod, OPTIMA-R Ø250, včetně servopohonu 0-10V | SYSTEMAIR | ks | 2 | 6119 | 12238
0
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-P-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta | SYSTEMAIR | ks | 2 | 1293 | 2586
|  | čistý nástavec CN O - H - 470 - H13 - 150 - 1 / 600 | SYSTEMAIR | ks | 2 | 8761 | 17522
|  | vč. HEPA fitru H13, 457x457x150mm | SYSTEMAIR |  |  |  | 0
|  | vč. čelní desky VV/32, rastr 600x600mm | SYSTEMAIR | ks | 2 | 1070 | 2140
0
|  | ohebná hadice Sonoflex MO 203 | Elektrodesign | bm | 6 | 143 | 858
0
|  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | AZKLIMA |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 200mm/30% tvar. dílů |  | bm | 3 | 273 | 819
|  | 250mm/30% tvar. dílů |  | bm | 5 | 295 | 1475
0
|  | Pozn.: Dopad do centrální VZT jednotky |  |  |  |  | 0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 322 - LABORATOŘ - FYZIKÁL.MĚŘENÍ |  |  |  |  | 0
| 25.322.VZT.322/2007.68 | kanálový FCU - YLIH 226/4+1/24, Qchl = 3,15, Qt=4,5kW - topení a chlazení (výkon je navržen na střední otáčky) | YORK | ks | 1 | 11655 | 11655
|  | návrh 228 |  |  |  |  | 0
|  | vč. dvoucestného ventilu topného výměníku (kvs=1,6, ovládání servopohonem 24VAC - souč.), zatrubkování a montáže |  |  |  |  | 0
|  | ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
|  | čerpadlo kondenzátu | YORK | ks | 1 | v ceně
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 300x300x1400mm, s kruhovými nátrubky 2xd250mm, sání do FCU 1224x235mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 250x250x2000mm, s kruhovými nátrubky 4xd200mm, výtlak z FCU 1224x125mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | ARMAFLEX | m2 | 3.5 | v ceně
0
|  | pružný nástavec (manžeta) sání 1224x235mm | AZKLIMA | ks | 1 | 817 | 817
|  | pružný nástavec (manžeta) výtlak 1224x125mm | AZKLIMA | ks | 1 | 790 | 790
0
|  | laminární box VFPR 1200x600 / 2nátrubky, RAL9010 | Halton | ks | 2 | 12785 | 25570
|  | Vířivá vyúsť VVKR - Q -O - H - 0 - Q- 600x32 | Systemair | ks | 1 | 1293 | 1293
|  | čistý nástavec CN O - H - 470 - H13 - 150 - 1 / 600 | Systemair | ks | 1 | 9711 | 9711
|  | vč. HEPA fitru H13, 457x457x150mm | Systemair |  |  |  | 0
|  | vč. čelní desky VV/32, rastr 600x600mm | Systemair | ks | 1 | 1538 | 1538
0
|  | ohebná hadice Sonoflex MI 203 | Elektrodesign | bm | 4 | 143 | 572
|  | ohebná hadice Sonoflex MI 254 | Elektrodesign | bm | 2 | 172 | 344
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | AZ Klima | bm | 7 | 295 | 2065
0
| 25.STR.VZT.322/2004.19 | Odtah od digestoře 322 (DIG 12), typ - radiální vent. Fort PCK 404 LG | FORT PLASTY | ks | 1 | 19964 | 19964
|  | vč. kovové stoličky, tlumící vložky, izolátorů chvění, nerezové spony, krytu motoru a výfukového nástavce se sítem |  |  |  |  | 0
|  | betonová dlaždice pod ventilátor, 400x400x100mm | AZKLIMA | ks | 1 | 550 | 550
|  | Zpětná klapka Ø 250 mm | FORT PLASTY | ks | 1 | 3244 | 3244
|  | Regulační klapka plastová Ø 250 mm | FORT PLASTY | ks | 1 | 2023 | 2023
0
| 25.326.VZT.322/2004.311 | HEPA filtr H13 - 305x610x149-200 , typ - KDH-1224/3-f200 | ELFA | ks | 1 | 1486.6 | 1486.6
|  | vč. plastového boxu s těsmými servis. dvířky, FBK Ø200-315x620/420,U=149,X=135 deskový filtr H,VS PP7032 | FORT PLASTY | ks | 1 | 3361.6 | 3361.6
0
|  | VZT kruhové plastové potrubí - včetně tvarovek. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | FORT PLASTY |  |  |  | 0
|  | plastové potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 200mm/30% tvar. dílů |  | bm | 8 | 1542 | 12336
|  | pozn. vč. přechodových prvků 200/250 … 2ks |  |  |  |  | 0
0
|  | kovová okapnice - napojení stavební hydroizolace k potrubí | AZKLIMA | bm | 1 | 620 | 620
0
| 25.STR.VZT.322/2004.20 | Odtah od digestoře 322 (DIG 12), typ - radiální vent. Fort PCK 404 LG | FORT PLASTY | ks | 1 | 19964 | 19964
|  | vč. kovové stoličky, tlumící vložky, izolátorů chvění, nerezové spony, krytu motoru a výfukového nástavce se sítem |  |  |  |  | 0
|  | betonová dlaždice pod ventilátor, 400x400x100mm | AZKLIMA | ks | 1 | 550 | 550
|  | Zpětná klapka Ø 250 mm | FORT PLASTY | ks | 1 | 3244 | 3244
|  | Regulační klapka plastová Ø 250 mm | FORT PLASTY | ks | 1 | 2023 | 2023
[6 empty] | 0 | 0
| 25.322.VZT.322/2004.310 | HEPA filtr H13 - 305x610x149-200 , typ - KDH-1224/3-f200 | ELFA | ks | 1 | 1487 | 1487
|  | vč. plastového boxu s těsmými servis. dvířky, FBK Ø200-315x620/420,U=149,X=135 deskový filtr H,VS PP7032 | FORT PLASTY | ks | 1 | 3362 | 3362
0
|  | VZT kruhové plastové potrubí - včetně tvarovek. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | FORT PLASTY |  |  |  | 0
|  | plastové potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 200mm/30% tvar. dílů |  | bm | 7 | 1542 | 10794
|  | pozn. vč. přechodových prvků 200/250 … 2ks |  |  |  |  | 0
0
|  | kovová okapnice - napojení stavební hydroizolace k potrubí | AZKLIMA | bm | 1 | 620 | 620
0
|  | Potrubí Ø 75 mm, plastové potrubí kyselinovzdorné | FORT | bm | 26 | 1111 | 28886
0
| 25.326.VZT.322/2005.309 | HEPA filtr H13 - 305x305x78-160 , typ - KDH-1212/2-f160 | ELFA | ks | 1 | 1220.8 | 1220.8
|  | vč. plastového boxu s těsmými servis. dvířky, FBK Ø160-315x315/350,U=78,X=135 deskový filtr H,VS PP7032 |  | ks | 1 | 2364 | 2364
0
| 25.326.VZT.322/2006.310 | HEPA filtr H13 - 305x305x78-160 , typ - KDH-1212/2-f160 | ELFA | ks | 1 | 1220.8 | 1220.8
|  | vč. plastového boxu s těsmými servis. dvířky, FBK Ø160-315x315/350,U=78,X=135 deskový filtr H,VS PP7032 |  | ks | 1 | 2364 | 2364
0
|  | Pozn.: Dopad do centrální VZT jednotky |  |  |  |  | 0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 323 - LABORATOŘ-CHROMATOGRAFICKÁ |  |  |  |  | 0
| 25.323.VZT.323/2007.38 | kazetový FCU - YHKY 50-2max/24 , Qchl = 3,6 kW - kazetové provedení 600 x 600 mm - chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 11655 | 11655
0
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
| 25.323.VZT.323/2007.39 | kazetový FCU - YHKY 50-2max/24 , Qchl = 3,6 kW - kazetové provedení 600 x 600 mm - chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 11655 | 11655
0
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
|  | reléový modul SEL-DR (spřažení více FCU pro řízení jedním vstupem) | YORK | ks | 2 | 2775 | 5550
0
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-P-H-1-Q-600x32, RAL dle architekta | SYSTEMAIR | ks | 2 | 1293 | 2586
|  | čistý nástavec CN O - H - 470 - H13 - 150 - 1 / 600 | Systemair | ks | 2 | 8761 | 17522
|  | vč. HEPA fitru H13, 457x457x150mm | Systemair |  |  |  | 0
|  | vč. čelní desky VV/32, rastr 600x600mm | Systemair | ks | 2 | 1070 | 2140
0
|  | ohebná hadice Sonoflex MO 203 | ELEKTRODESIGN | bm | 6 | 143 | 858
0
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | AZ Klima | bm | 5 | 295 | 1475
0
|  | Pozn.: Dopad do centrální VZT jednotky |  |  |  |  | 0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 327 - LABORATOŘ MIKROBIOLOGICKÁ |  |  |  |  | 0
| 25.327.VZT.327/2007.69 | kanálový FCU - YLIH 228/4+1/24, Qchl = 5,2, Qt=7,1kW - topení a chlazení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 12933 | 12933
|  | vč. dvoucestného ventilu topného výměníku (kvs=1,6, ovládání servopohonem 24VAC - souč.), zatrubkování a montáže |  |  |  |  | 0
|  | ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
|  | čerpadlo kondenzátu | YORK | ks | 1 | v ceně
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 300x300x1500mm, s kruhovým nátrubkem 1xd250mm, sání do FCU 974x235mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 250x250x2000mm, s kruhovými nátrubky 4xd200mm, výtlak z FCU 974x125mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | ARMAFLEX | m2 | 3.5 | v ceně
0
|  | pružný nástavec (manžeta) sání 974x235mm | AZKLIMA | ks | 1 | 657 | 657
|  | pružný nástavec (manžeta) výtlak 974x125mm | AZKLIMA | ks | 1 | 633 | 633
0
| 25.327.VZT.327/2007.70 | kanálový FCU - YLIH 228/4+1/24, Qchl = 5,2, Qt=7,1kW - topení a chlazení, možnost celoročního chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 12933 | 12933
|  | vč. dvoucestného ventilu topného výměníku (kvs=1,6, ovládání servopohonem 24VAC - souč.), zatrubkování a montáže |  |  |  |  | 0
|  | ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
|  | čerpadlo kondenzátu | YORK | ks | 1 | v ceně
0
|  | plenum box na sání vlastní výroby, 300x300x1500mm, s kruhovým nátrubkem 1xd250mm, sání do FCU 974x235mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | plenum box na výtlaku vlastní výroby, 250x250x2000mm, s kruhovými nátrubky 4xd200mm, výtlak z FCU 974x125mm | AZKLIMA | kpl | 1 | 2356 | 2356
|  | samolepící izolační desky - Armaflex AC tl.10mm s dif. odporem | ARMAFLEX | m2 | 3.5 | v ceně
0
|  | pružný nástavec (manžeta) sání 974x235mm | AZKLIMA | ks | 1 | 657 | 657
|  | pružný nástavec (manžeta) výtlak 974x125mm | AZKLIMA | ks | 1 | 633 | 633
0
|  | reléový modul SEL-DR (spřažení více FCU pro řízení jedním vstupem) | YORK | ks | 2 | 2775 | 5550
0
0
|  | laminární box VFPR 1200x600 / 2nátrubky, RAL9010 | Halton | ks | 4 | 11596 | 46384
0
|  | čistý nástavec CN O - H - 470 - H13 - 150 - 1 / 600 | Systemair | ks | 4 | 8761 | 35044
|  | vč. HEPA fitru H13, 457x457x150mm | Systemair |  |  | 0 | 0
|  | vč. čelní desky VV/32, rastr 600x600mm | Systemair | ks | 4 | 1070 | 4280
0
|  | ohebná hadice Sonoflex MI 203 | Elektrodesign | bm | 20 | 143 | 2860
|  | ohebná hadice Sonoflex MI 254 | Elektrodesign | bm | 2 | 172 | 344
0
|  | tepelná a akustická izolace Larock 40 ALS, tl.40mm | Rockwool | m2 | 8 | 262 | 2096
0
| 25.STR.VZT.216/2004.16 | Odtah od digestoře 332 (DIG 12), typ - radiální vent. Fort PCK 406 LG | FORT PLASTY | ks | 1 | 19964 | 19964
|  | vč. kovové stoličky, tlumící vložky, izolátorů chvění, nerezové spony, krytu motoru a výfukového nástavce se sítem |  |  |  |  | 0
|  | betonová dlaždice pod ventilátor, 400x400x100mm | AZKLIMA | ks | 1 | 550 | 550
|  | Zpětná klapka Ø 250 mm | FORT PLASTY | ks | 1 | 3244 | 3244
|  | Regulační klapka plastová Ø 250 mm | FORT PLASTY | ks | 1 | 2023 | 2023
0
|  | VZT kruhové plastové potrubí - včetně tvarovek. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | FORT PLASTY |  |  |  | 0
|  | plastové potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 200mm/30% tvar. dílů |  | bm | 20 | 1542 | 30840
|  | pozn. vč. přechodových prvků 200/250 … 2ks |  |  |  |  | 0
0
|  | kovová okapnice - napojení stavební hydroizolace k potrubí | AZKLIMA | bm | 1 | 620 | 620
|  | protipožární manžeta Ø 200 mm | PROMASTOP | ks | 2 | 2949.75 | 5899.5
0
| 25.326.VZT.327/2005.310 | HEPA filtr H13 - 305x305x78-160 , typ - KDH-1212/2-f160 | ELFA | ks | 1 | 1220.8 | 1220.8
|  | vč. plastového boxu s těsmými servis. dvířky, FBK Ø160-315x315/350,U=78,X=135 deskový filtr H,VS PP7032 | FORT PLASTY | ks | 1 | 2364 | 2364
0
|  | Pozn.: Dopad do centrální VZT jednotky |  |  |  |  | 0
0
|  | Úprava větrání a chlazení místnosti - 329 - LABORATOŘ- CHEMOTAXONOMIE |  |  |  |  | 0
| 25.329.VZT.329/2007.41 | kazetový FCU - YHKY65-2max/24 , Qchl = 4,4 kW - kazetové provedení 900 x 900 mm - chlazení (výkon je navržen na vyšší otáčky) | YORK | ks | 1 | 12190 | 12190
0
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR |  |  |  |  | 0
0
|  | Úprava větrání místnosti - 339 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST |  |  |  |  | 0
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-P-H-1-Q-600x24, RAL dle architekta | Systemair | ks | 1 | 1538 | 1538
|  | Vířivá vyúsť VVKR-Q-O-H-1-Q-600x24, RAL dle architekta | Systemair | ks | 1 | 1293 | 1293
0
|  | regulátor konstatního průtoku vzduchu RPK-R 200 | Systemair | ks | 2 | 2137 | 4274
0
|  | ohebná hadice Sonoflex MI 203 | Elektrodesign | bm | 3 | 143 | 429
|  | Trouba SPIRO - do d250 včetně tvarovek 30% | AZ Klima | bm | 39 | 295 | 11505
0
|  | tepelná a akustická izolace Larock 40 ALS, tl.40mm | Rockwool | m2 | 16 | 262 | 4192
0
|  | Pozn.: Dopad do centrální VZT jednotky |  |  |  |  | 0
0
|  | Zažízení č.2036 - odplynování laboratoří ÚTZ3 |  |  |  |  | 0
| 25.STR.VZT.0000/2036.01 | radiální vent. FORT - P 202 Ex LG | FORT PLASTY | ks | 1 | 18143 | 18143
|  | vč. kovové stoličky, tlumící vložky, izolátorů chvění, nerezové spony, krytu motoru a výfukového nástavce se sítem |  |  |  |  | 0
|  | betonová dlaždice pod ventilátor, 400x400x100mm | AZKLIMA | ks | 1 | 3963 | 3963
0
| 2036.03 | Zpětná klapka Ø 140 mm | FORT PLASTY | ks | 1 | 1557 | 1557
| 2036.04 | Regulační klapka plastová Ø 140 mm | FORT PLASTY | ks | 1 | 936 | 936
0
| 2036.05 | vyústka na čtyřhranné potrubí V K 1-0-325x145- bez regulace - RAL dle architekta | AZKLIMA | ks | 31 | 343 | 10633
| 2036.06 | regulační klapka d100mm, ruční, těsná KKT-NT-100-R | SYSTEMAIR | ks | 31 | 284 | 8804
0
|  | Chemicky odolné plastové potrubí z PVC (stupeň třídy hořlavosti B) - včetně tvarovek (MULTIPLAST) Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. |  |  |  |  | 0
|  | 60x204mm | MULTIVAC | bm | 110 | 240 | 26400
0
|  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. | AZ KLIMA |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 100mm/30% tvar. dílů |  | bm | 76 | 183 | 13908
|  | 140mm/30% tvar. dílů |  | bm | 83 | 222 | 18426
0
|  | Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut | Rockwool | m2 | 11 | 446 | 4906
|  | požární ucpávka se stavebním zapravením | AZ Klima | bm | 4 | 1320 | 5280
0
|  | regulátor proměnného průtoku vzduchu OPTIMA-R d100 - 2.PP | Systemair | ks | 4 | 5434 | 21736
|  | regulátor proměnného průtoku vzduchu OPTIMA-R d200 - 2.PP | Systemair | ks | 33 | 6119 | 201927
|  | regulátor proměnného průtoku vzduchu OPTIMA-R d250 - 2.PP | Systemair | ks | 2 | 6424 | 12848
0
|  | regulátor proměnného průtoku vzduchu OPTIMA-R d100 - 1.PP | Systemair | ks | 4 | 5434 | 21736
|  | regulátor proměnného průtoku vzduchu OPTIMA-R d200 - 1.PP | Systemair | ks | 9 | 6119 | 55071
0
|  | regulátor proměnného průtoku vzduchu OPTIMA-R d200 - 1.NP | Systemair | ks | 2 | 6119 | 12238
|  | regulátor proměnného průtoku vzduchu OPTIMA-R d250 - 1.NP | Systemair | ks | 1 | 6424 | 6424
0
|  | regulátor proměnného průtoku vzduchu OPTIMA-R d200 - 2.NP | Systemair | ks | 2 | 6119 | 12238
|  | regulátor proměnného průtoku vzduchu OPTIMA-R d250 - 2.NP | Systemair | ks | 1 | 6424 | 6424
0
|  | regulátor proměnného průtoku vzduchu OPTIMA-R d100 - 3.NP | Systemair | ks | 3 | 5434 | 16302
|  | regulátor proměnného průtoku vzduchu OPTIMA-R d200 - 3.NP | Systemair | ks | 7 | 6119 | 42833
|  | regulátor proměnného průtoku vzduchu OPTIMA-R d250 - 3.NP | Systemair | ks | 8 | 6424 | 51392
0
|  | Zažízení č.2039 - větrání flowboxů |  |  |  |  | 0
0
| 2.PP | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. |  |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 200mm/30% tvar. dílů | AZ Klima | bm | 17.5 | 273 | 4777.5
0
|  | zpětná klapka kruhová RSK d200 | ELEKTRODESIGN | ks | 7 | 189 | 1323
0
| 1.PP | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. |  |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 200mm/30% tvar. dílů | AZ Klima | bm | 1 | 273 | 273
0
|  | zpětná klapka kruhová RSK d200 | ELEKTRODESIGN | ks | 1 | 189 | 189
0
| 1.NP | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. |  |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 200mm/30% tvar. dílů | AZ Klima | bm | 9.5 | 273 | 2593.5
0
|  | zpětná klapka kruhová RSK d200 | ELEKTRODESIGN | ks | 3 | 189 | 567
0
| 2.NP | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. |  |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 200mm/30% tvar. dílů | AZ Klima | bm | 11 | 273 | 3003
0
| 25.225.VZT.225/2001.217 | regulátor proměnného průtoku -přívod, OPTIMA-R Ø200, včetně servopohonu 0-10V | SYSTEMAIR | ks | 1 | 6119 | 6119
|  | kovová okapnice - napojení stavební hydroizolace k potrubí | AZKLIMA | bm | 1 | 620 | 620
0
| 3.NP | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. |  |  |  |  | 0
|  | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
|  | 200mm/30% tvar. dílů | AZ Klima | bm | 3 | 273 | 819
0
|  | zpětná klapka kruhová RSK d200 | ELEKTRODESIGN | ks | 1 | 189 | 189
0
|  | Doplňkový materiál všech uvedených změn |  |  |  |  | 0
|  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | AZ Klima | kpl | 1 | 16500 | 16500
|  | vč. nosných a kotvících konstrukcí |  |  |  |  | 0
0
0
| Celkem za | Pavilon A25 |  | Vícepráce: |  | 2950852.96
|  |  |  | Méněpráce: |  | -2014327.69
|  | součtem prací |  |  |  | 936525.27

## ELE A25
BIO - CESEB | [5 empty] | ROZDÍLY ZDS - DPS
10 - ELEKTROINSTALACE
Pavilon | Pořad. číslo | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
A25 | 1 | Jistic instalacni 16B/1 | ks | 63 | 237 | 14931
| 2 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 2520 | 32.5 | 81900
| 3 | podružný materiál do rozvaděčů | kpl | 1 | 5150 | 5150
| 4 | Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE, IP 44, 32 A | ks | 1 | 215 | 215
ZÁSUVKA NN
| 5 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; bílá | ks | 68 | 230 | 15640
| 6 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; zelená | ks | 31 | 230 | 7130
| 7 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; červená | ks | 14 | 230 | 3220
| 8 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; instalace do nábytku | ks | 116 | 330 | 38280
| 9 | stojánk. Armatura 4x16A/230 | ks | 4 | 7462 | 29848
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM
| 10 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; bílá | ks | 5 | 1519.7 | 7598.5
| 11 | KU 68 LA/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 118 | 35 | 4130
|  | Celkem ODPOČTY |  |  |  | 0
|  | Celkem PŘÍPOČTY |  |  |  | 208042.5
|  | CELKEM ZA ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  | 208042.5
Pozn.:
Položky jsou uváděny včetně montáže.

## SLP A25
BIO - CESEB | [8 empty] | ROZDÍLOVÝ ROZPOČET
12 SLABOPROUDÉ ROZVODY
Pavilon | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | dodávka cena / MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž cena / MJ | montáž celkem (Kč) | Celkem dodávka + montáž (Kč)
A25 |  | SK (Strukturovaná kabeláž)
| 1 | datová dvojzásuvka 2x RJ45 - zapuštěná pod omítku nebo SDK, vč. instalační krabice 68mm | ks | 60 | 410.8 | 24648 | 195 | 11700 | 36348
| 2 | datová dvojzásuvka 2x RJ45 - do podlahové krabice | ks | 6 | 552.5 | 3315 | 195 | 1170 | 4485
| 3 | Patch panel pro 48 modulů UTP-RJ45 kat.5e, osazený. 2U | ks | 3 | 4615 | 13845 | 1778.959 | 5336.877 | 19181.877
| 4 | UTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace PVC, uložení v trubce nebo žlabu | m | 8580 | 9.36 | 80308.8 | 13 | 111540 | 191848.8
| 5 | ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm | m | 1056 | 11.05 | 11668.8 | 58.5 | 61776 | 73444.8
| 6 | Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 – kat.5e, 2m | ks | 132 | 35.1 | 4633.2 | 10.53 | 1389.96 | 6023.16
| 7 | Měření metalických datových segmentů | ks | 132 | 0 | 0 | 130 | 17160 | 17160
| Celkem ODPOČTY | [7 empty] | 0
| Celkem PŘÍPOČTY | [7 empty] | 348491.637
| Celkem za SLABOPROUDÉ ROZVODY | [7 empty] | 348491.637
Poznámka :
Dodávkou jsou pouze práce uvedené v tomto rozpočtu

## MaR A25
Rozdílový rozpočet - PAVILON A25
| Měření a regulace |  |  |  |  | ZL 03
No. | Popis, Typ | Jedn. | Množství | Cena/jedn. | Montáž+Oživ./jedn. | Cena celkem
13.07 | Rozšíření patrových rozvaděčů o vnitřní vybavení (svorky, relé, pojistky,…) | ks | 5 | 3531 | 706 | 21185
13.21 | aplikační kontroler DAC 1146, komunikace BACnet MS/TP, LINKnet, MODBUS RTU, 11 UI (R, U, I) , 4 AO, 6 DO | ks | 7 | 20678 | 2116 | 159558
13.29 | řídící kontroler fancoilů DFC 304, 3UI, 2AO, 2DO 24VAC, 3DO 230VAC, komunikace BACnet, LINKnet | ks | 2 | 7888 | 706 | 17188
13.30 | Ovládací a zobrazovací jednotka DNS 24, napájení 24 VAC, interní čidlo teploty, komunikace LinkNet2 | ks | 2 | 3050 | 706 | 7512
13.41 | snínač tlakové diference, rozsah 0÷50 Pa, výstup 0-10VDC, připojení hadičkové Ø 6 mm, | ks | 3 | 6420 | 1340 | 23280
13.42 | spinač tlakové diference, rozsah 50÷500 Pa, připojení hadičkové Ø 6 mm | ks | 6 | 1211 | 1340 | 15306
| regulační 3-cestný ventil + servopohon, řízení spojité | ks | 8 | 5573 | 834 | 51256
| připojení - regulační 2-cestný ventil + servopohon | ks | 21 | 0 | 487 | 10227
| připojení - regulační 2-cestný ventil + servopohon | ks | -23 | 0 | 487 | -11201
| připojení - regulátor průtoku vzduchu, spojité řízení | ks | 92 | 0 | 705 | 64860
| připojení - FCU | ks | 21 | 0 | 910 | 19110
| připojení - FCU | ks | -23 | 0 | 910 | -20930
13.54 | Propoj. krabička - na omítku | ks | -14 | 147 | 290 | -6118
13.58 | Elektrický pohon radiátorového regulačního ventilu vytápění pro spojité řízení průtoku média | ks | 3 | 1660 | 1008 | 8004
13.59 | snímač teploty s kabelem, do jímky, čidlo NTC 20 kΩ, rozsah 0÷100°C; ponor 40 mm, s jímkou | ks | 8 | 1118 | 456 | 12592
13.61 | kapilárový teplotní spinač protimrazové ochrany, +4.5÷ +20°C, kapilára 3m, protimrazová ochrana | ks | 8 | 1789 | 1340 | 25032
13.62 | snímač teploty do VZT kanálu, čidlo termistor 10K4A1, rozsah 0÷100°C; ponor 160 mm | ks | 8 | 1211 | 493 | 13632
13.67 | Detektor zvýšené koncentrace kysličníku uhličitého CO2 , rozsah 0÷5 % obj; výstup analogový 0÷20 mA, 3x výstup binární, ( PORUCHA, 1.STUPEŇ, 2.STUPEŇ ) | ks | -1 | 40533 | 2294 | -42827
13.69 | ústředna poplachových stavů pro detekce plynů - CO2, 4 kanálová | ks | -1 | 8079 | 2487 | -10566
13.71 | JYTY 4x1 | m | 2150 | 16 | 21 | 79550
13.71 | JYTY 4x1 | m | -1000 | 16 | 21 | -37000
13.72 | JYTY 2x1 | m | 200 | 16 | 21 | 7400
13.78 | CYKY 4x1,5 | m | 450 | 31 | 21 | 23400
13.78 | CYKY 4x1,5 | m | -400 | 31 | 21 | -20800
13.79 | CYKY 3x1,5 | m | 230 | 23 | 21 | 10120
13.83 | CYA 6 mm2 Z/Ž | m | 80 | 31 | 21 | 4160
13.87 | MARS 40/20 | m | 80 | 158 | 260 | 33440
13.94 | zatrubkování do sádokartonu-pod omítku (PVC trubka 16mm, ohebná vč. protahovacího drátu) pro monitoring teploty-lednice | m | 200 | 9 | 49 | 11600
| drobný montážní materiál | kpl | 1 | 10165 | 2782 | 12947
13.102 | program aplikační v řídícím systému MaR | db | 135 | 0 | 551 | 74385
13.104 | koordinace profesí MaR a technologie | hod | 8 | 0 | 695 | 5560
13.105 | individuální zkoušky | hod | 20 | 0 | 695 | 13900
13.106 | zkušební provoz | hod | 10 | 0 | 1016 | 10160
13.107 | koordinace návazností na BMS | hod | 5 | 0 | 1016 | 5080
| Celkem ODEČTY |  |  |  |  | -149442
| Celkem PŘÍPOČTY |  |  |  |  | 740444
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 591002

## RTP A25
Název stavby: | Univerzitní kampus Brno Bohunice CESEB
| Rozdílový rozpočet - TECHNICKÉ PLYNY |  |  |  | ZL 03
Projektant: | Zdeněk Kvapil
Pavilon | Název | Množství | Měrná | Cena | Cena
|  |  | jednotka | jednotka | celkem
A25 | měděná trubka 12x1 | 120 | m | 592.8 | 71136
| měděná trubka 18x1 | 30 | m | 682.5 | 20475
| nerez trubka 8x1,5 AISI 304 | 1 | m | 793 | 793
| nerez trubka 12x1,5 AISI 304 | -20 | m | 903 | -18060
| nerez trubka 16x2 AISI 304 | 50 | m | 1245.4 | 62270
| Ag pájka 45+pasta | 100 | g | 22.1 | 2210
| ochr.plyn pro pájení Cu potrubí | 130 | m | 15.6 | 2028
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 180 | m | 28.6 | 5148
| kulový kohout G3/8" (PN25) + šroubení | -3 | kus | 906.1 | -2718.3
| kulový kohout G1/2" (PN25) + šroubení | 21 | kus | 1310.4 | 27518.4
| redukční panel vysokotlaký 30MPa /1MPa - 1x1 | -2 | kus | 45300 | -90600
| vysokotlaká připojovací spirála nerez | -3 | kus | 3600 | -10800
| odběrové místo (uzavírací armatura s red. ventilem) | -3 | kus | 16800 | -50400
| držák tlakové lahve | -3 | kus | 1282 | -3846
| tlaková zkouška | -3 | kus | 2210 | -6630
| konzole,příchytný material | 1 | kpl | 5850 | 5850
| tvarovky Cu | 1 | kpl | 7800 | 7800
| tvarovky nerez | 1 | kpl | 3250 | 3250
| značení potrubí | 1 | kpl | 2600 | 2600
| Celkem ODPOČTY |  |  |  | -183054.3
| Celkem PŘÍPOČTY |  |  |  | 211078.4
| Celkem za RTP |  |  |  | 28024.1

## UOCHV A25
Akce : |  | Masarykova univerzita - CESEB - PAVILON A25 - ROZVODY TECHNICKÝCH PLYNŮ
Specifikace k tendrové dokumentaci
Pozice | Výrobce | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | Cena za jednotku | Celková cena
* |  | * | * | *
1 |  | Chladící jednotka - venkovní provedení, vzduchem chlazená (např. Daikin EWAQO10ACU3P) | ks | -1 | 87537 | -87537
|  | výkon 9,5 kW, el. příkon 3,3 kW |  | 0 | 0 | 0
|  | včetně oběhového čerpadla, pojistný ventil, expanzní tl.nádoba, komunikace MODBUS |  | 0 | 0 | 0
|  | uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | kpl | -1 | 13725 | -13725
|  | pružinové izolátory chvění | ks | -2 | 4822 | -9644
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Akumulační nerez nádrž chladící vody objem 300 l | ks | -1 | 36970 | -36970
|  | s vložkou pro předání chladu, výkon vložky 10kW |  | 0 | 0 | 0
|  | primární medium voda s glykolem 5/10°C, |  | 0 | 0 | 0
|  | sekundární medium voda 15-20/25-30°C, |  | 0 | 0 | 0
|  | 2 ks hrdel DN 32 pro napojení TČ, 2 ks hrdel DN 32 |  | 0 | 0 | 0
|  | pro napojení rozvodu a hrdlo DN 15 pro dopouštění systému, |  | 0 | 0 | 0
|  | nádrž vč. tepelně izolační sady |  | 0 | 0 | 0
|  | Akumulační nádrž a sekundární systém budou napuštěny demineralizovanou vodou |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Čerpadla |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Suchoběžné oběhové čerpadlo motor řízený FM | ks | -1 | 24111 | -24111
|  | PN 16, P = 0,75 kW, 1x230V/50Hz |  | 0 | 0 | 0
|  | sekundární okruh |  | 0 | 0 | 0
|  | standard GRUNDFOS, typ TPE 32-230/2 |  | 0 | 0 | 0
|  | ocelový profil pro podložení motoru čerpadla na základ, montáž čerpadla |  | 0 | 0 | 0
|  | montáž zařízení |  | 0 | 0 | 0
|  | uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | plastová zásobní nádrž 25 l pro napouštění nemrznoucí směsi | ks | -1 | 285 | -285
5 |  | Nemrznoucí směs | m3 | -1 | 45852 | -45852
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Expanzní tlaková nádoba s butylovým vakem, objem 35litrů, PN3 | ks | -1 | 891 | -891
7 |  | Kohout pro expanzní nádobu s vypouštěním,vč.inbus.klíče,vnitřní závit | ks | -1 | 584 | -584
|  |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Filtr na mechanické nečistoty (např. DETO Aqua s filtrační vložkou O) | ks | -1 | 668 | -668
9 |  | Úpravna vody – ultrafialová lampa 1,5m3/h, P=16W | kpl | -1 | 7937 | -7937
|  | řídící jednotka se spínacím výstupem, poruchová signalizace, radiační komora nerez |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Doplňování vody do systému: |  | 0 | 0 | 0
|  | MTŽ solenoidního ventilů (dodávka MaR), hlídání min. tlaku, hlídání hladiny v AN | kpl | -1 | 803 | -803
|  |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | Armatury |  | 0 | 0 | 0
|  | Zpětná klapka mezipřírubová , PN25, materiál tělesa: tvárná litina, sedlo: nitril, |  | 0 | 0 | 0
|  | křídlo: nerez, teploty použití -20 až +130°C |  | 0 | 0 | 0
|  | DN15 | ks | -2 | 1068 | -2136
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Závitový filtr, PN6, standartní síto |  | 0 | 0 | 0
|  | DN 32 | ks | -2 | 303 | -606
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Ruční regulační ventil závitový s měřícími ventilky, PN16 |  | 0 | 0 | 0
|  | materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C |  | 0 | 0 | 0
|  | DN 15 | ks | -1 | 1159 | -1159
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule: |  | 0 | 0 | 0
|  | poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek |  | 0 | 0 | 0
|  | teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa |  | 0 | 0 | 0
|  | DN15 | ks | -14 | 71 | -994
|  | DN20 | ks | -1 | 80 | -80
|  | DN32 | ks | -8 | 187 | -1496
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit |  | 0 | 0 | 0
|  | kulový uzávěr se šroubovým spojem a štěrbinovým ovládáním, mosazný |  | 0 | 0 | 0
|  | nástavec na hadici, zátka, materiál tělesa: mosaz, těsnění: guma |  | 0 | 0 | 0
|  | koule: mosaz potažena chromem a zabroušena |  | 0 | 0 | 0
|  | teplota použití do 100°C, tlak 1,5MPa |  | 0 | 0 | 0
|  | DN 15 | ks | -10 | 179 | -1790
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Manometr 80, rozsah 0 - 600kPa |  | 0 | 0 | 0
|  | včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová |  | 0 | 0 | 0
|  | matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, (koleno) přivařovací | ks | -4 | 1605 | -6420
|  | Teploměr přímý 80, rozsah -10 až +60°C |  | 0 | 0 | 0
|  | včetně příslušenství: jímky, návarku DN 15, PN16 | ks | -4 | 1070 | -4280
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Odvzdušňovací nádobka DN50 + odv. ventil DN15 | kpl. | -4 | 713 | -2852
|  | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" | ks | -5 | 178 | -890
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné např. MEIBES MEIFLEX, délka 500mm | ks | -2 | 566 | -1132
|  | materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz |  | 0 | 0 | 0
|  | provozní telota -20°C až +100°C |  | 0 | 0 | 0
|  | provozní tlak: DN 19 až 32 - 10bar, DN 40 až 70 - 6ba |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Potrubí spojované lepením |  | 0 | 0 | 0
|  | Ocelové potrubí z ocelových bezešvých hladkých a ocelových trubek |  | 0 | 0 | 0
|  | závitových (DN 15, 20), jakost materiálu 11 353.1 a 11 373.1 |  | 0 | 0 | 0
|  | spojované závity nebo svařováním: |  | 0 | 0 | 0
|  | DN 32 | bm | -37 | 241 | -8917
|  |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | Potrubí spojované lepením |  | 0 | 0 | 0
|  | Plastové potrubí materiál PVC SCH40 stabdard výrobce NIBCO spojované lepením |  | 0 | 0 | 0
|  | včetně tvarovek a spojovacího materiálu (lepidlo, primér, atd.) |  | 0 | 0 | 0
|  | DN 15-20 | bm | -67 | 80 | -5360
|  | DN 25-32 | bm | -50 | 107 | -5350
|  | Venkovní potrubí omotáno odporovým drátem (dodávka MaR) |  | 0 | 0 | 0
|  | potrubí je osazeno návarky a odběry pro teploměry, tlakoměry a prvky |  | 0 | 0 | 0
|  | (čidla) profese MaR | kpl. | -1 | 8037 | -8037
|  |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | Izolace a nátěry |  | 0 | 0 | 0
|  | Izolace rozvodů chladné vody |  | 0 | 0 | 0
|  | parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,036 W/m.K při 0°C, součinitel |  | 0 | 0 | 0
|  | difůzního odporu vodní páry min. 7000, rozsah použití -50°C až +105°C |  | 0 | 0 | 0
|  | stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, samozhášivý, nešíří plamen, nekapající |  | 0 | 0 | 0
|  | požární odolnost průniky stěnou a stropem R90 |  | 0 | 0 | 0
|  | systém izolace tvoří samolepící hadice a izolační závěsy |  | 0 | 0 | 0
|  | DN15-20 tl.IZ=14mm | bm | -67 | 140 | -9380
|  | DN25-32 tl.IZ=20mm | bm | -87 | 169 | -14703
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Izolační závěs pro potrubí DN: |  | 0 | 0 | 0
|  | DN 15-20 | ks | -56 | 69 | -3864
|  | DN 25-32 | ks | -42 | 77 | -3234
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Lepící páska 9/50mm délka 50m | ks | -10 | 240 | -2400
|  | Lepidlo 520, čistič - pro výměry izolací viz. výše | kpl. | -1 | 1567 | -1567
|  | Izolace armatur | kpl. | -1 | 11862 | -11862
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Oplechvání izolovaného potrubí vedeného v exterieru | m2 | -2 | 495 | -990
|  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | Nátěry potrubí, uložení potrubí a pomocných konstrukcí: |  | 0 | 0 | 0
|  | Nátěry pomocných konstrukcí, nátěry strojního zařízení | m2 | -10 | 222 | -2220
|  |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | Ostatní |  | 0 | 0 | 0
|  | Orientační štítky, označení zařízení a potrubí | kpl. | -1 | 5217 | -5217
|  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí a zařízení | kg | -150 | 93 | -13950
|  | těsnící a spojovací materiál | kpl. | -1 | 8919 | -8919
|  | atesty, předávací protokoly, certifikáty o shodě | kpl. | -1 | 8919 | -8919
|  | tlaková a topná zkouška + zkoušky dle technické zprávy | hod | -24 | 562 | -13488
|  | včetně proplachu systému, odvzdušnění, čištění všech filtrů (min.5x) |  | 0 | 0 | 0
|  | zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. | kpl. | -1 | 13378 | -13378
|  | závěsy potrubí (5% pevné body, 95% posuvné uložení), závitové tyče, | kpl. | -1 | 3567 | -3567
|  | CELKEM ZA UOCHV |  |  |  | -398164