## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  | ZL 03
Objekt |  | Název objektu |  |  | SKP
ZL 03 |  | Pavilon A32 |  |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  |  | Počet jednotek
0156 |  | CESEB |  |  | Náklady na m.j.
Projektant |  |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| Odpočty celkem | -1026881.2 | Název VRN
Z | Přípočty celkem | 963750.88 | Projekční práce |  |  | 0
R | M práce celkem |  | Pasportizace |  |  | 0
N | M dodávky celkem
ZRN celkem |  | -63130.32
|  |  | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
ZRN |  | -63130.32 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0
ZRN+ost.náklady |  | -63130.32 | Ostatní náklady celkem |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | 2012-12-06 | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % |  | -63130.32
DPH |  | 20 | % |  | -12626
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | -75756
Poznámka :
- | Dodávkou jsou pouze práce uvedené v tomto rozpočtu

## Rekapitulace
Stavba : |  | CESEB |  |  | Rozpočet : |  | ZL 03
Objekt : |  | Pavilon A32
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | Odpočty | Přípočty |  |  | Celkem
Ústřední vytápění |  |  | -99273 | 0 |  |  | -99273
Chlazení |  |  | -671649.5 | 374833 |  |  | -296816.5
Vzduchotechnika |  |  | -205791 | 67803 |  |  | -137988
Elektroinstalace |  |  | -1519.7 | 196478.8 |  |  | 194959.1
Slaboproudé rozvody |  |  | -11174 | 294289.08 |  |  | 283115.08
Měření a regulace |  |  | -37474 | 30347 |  |  | -7127
| CELKEM OBJEKT |  | -1026881.2 | 963750.88 |  |  | -63130.32
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Projekční práce |  |  |  | kpl |  |  | 0 | 0
Pasportizace |  |  |  | kpl |  |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  | 2.5 |  |  | 0 | 0
0
1
1
2
2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## UT A32
Akce : | Masarykova univerzita - CESEB - PAVILON A32- VYTÁPĚNÍ
[5 empty] | Cena za MJ | Cena celkem
Pozice | Dodavatel | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | dodávka + montáž | dodávka + montáž
* |  | * | * | *
Odpočet nákladů
Zahrnuje zrušení teplovodního vytápění v A32 ve 2. a 1.PP v místnostech 2S01 a 1S13
Armatury
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:
poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN20 | ks | -2 | 160 | -320
0
|  | Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit |  |  |  | 0
|  | kulový uzávěr se šroubovým spojem a štěrbinovým ovládáním, mosazný |  |  |  | 0
|  | nástavec na hadici, zátka, materiál tělesa: mosaz, těsnění: guma |  |  |  | 0
|  | koule: mosaz potažena chromem a zabroušena |  |  |  | 0
|  | teplota použití do 100°C, tlak 1,5MPa |  |  |  | 0
|  | DN 15 | ks | -4 | 85 | -340
0
|  | Vyvažovací ventil STAD DN 15 | ks | -2 | 1200 | -2400
|  | Regulační ventil STAP DN 15 | ks | -2 | 2500 | -5000
0
|  | Termostatická hlavice | ks | -7 | 350 | -2450
0
|  | Ocelové potrubí z ocelových bezešvých hladkých a ocelových trubek |  |  |  | 0
|  | závitových, jakost materiálu 11 353.1 a 11 373.1 |  |  |  | 0
|  | spojované závity nebo svařováním: |  |  |  | 0
|  | DN 20 | bm | -42 | 180 | -7560
|  | DN 25 | bm | -18 | 200 | -3600
0
|  | Otopná tělesa |  |  |  | 0
|  | hygienická tělesa, pravé spodní připojení ze stěny |  |  |  | 0
|  | 30-603/1404 VK | ks | -5 | 5745 | -28725
|  | 30-603/1604 VK | ks | -2 | 6428 | -12856
0
|  | Potrubí spojované lepením |  |  |  | 0
|  | Plastové potrubí materiál PVC SCH40 stabdard výrobce NIBCO spojované lepením |  |  |  | 0
|  | včetně tvarovek a spojovacího materiálu (lepidlo, primér, atd.) |  |  |  | 0
|  | DN 20 | bm | -117 | 150 | -17550
|  | DN 25 | bm | -18 | 220 | -3960
0
|  | Izolace a nátěry |  |  |  | 0
|  | Izolace rozvodů topné vody |  |  |  | 0
|  | DN20 tl.IZ=14mm | bm | -159 | 60 | -9540
|  | DN25 tl.IZ=20mm | bm | -36 | 92 | -3312
0
|  | Izolační závěs pro potrubí DN: |  |  |  | 0
|  | DN 20 | ks | -15 | 20 | -300
|  | DN 25 | ks | -8 | 20 | -160
0
|  | Nátěry potrubí, uložení potrubí a pomocných konstrukcí: |  |  |  | 0
|  | Základní nátěr ocelového potrubí |  |  |  | 0
|  | DN 20 | m | -42 | 20 | -840
|  | DN 25 | m | -18 | 20 | -360
0
|  | CELKEM |  |  |  | -99273

## CHLAZ 32
CESEB | [5 empty] | ROZDÍLOVÝ ROZPOČET
07 - CHLAZENÍ
Vícepráce na základě změny knih mísntostí na přání uživatele.
Pozice : | Číslo položky | Název položky | Měrná jedn. | množ. | cena / MJ | dodávka celkem
- | - | * | - | - | Kč/ MJ | Kč
Pavilon A32
místnost 2S01
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | -10 | 150 | -1500
|  | DN 50 | ks | -1 | 809 | -809
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF15 | ks | -10 | 1790.25 | -17902.5
0
|  | Termické pohony |  |  |  | 0
|  | termopohon s proporcionální regulací, 2-10V, 10-2V, kabel 2 m, napájení 24V | ks | -10 | 1501.5 | -15015
0
|  | Regulátor tlakové diference, včetně sady pro propojení kapilary |  |  |  | 0
|  | STAP 20-80 kPa DN 40 | ks | -1 | 3234 | -3234
0
|  | ventil vyvažovací TA STAD PN16 |  |  |  | 0
|  | STAD 50 | ks | -1 | 1076.25 | -1076.25
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm | ks | -20 | 540 | -10800
materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 25
Potrubí spojované lepením
Plastové potrubí materiál PVC SCH40 stabdard výrobce NIBCO spojované lepením
včetně tvarovek a spojovacího materiálu (lepidlo, primér, atd.)
|  | DN 25 | bm | -50 | 248.85 | -12442.5
|  | DN 32 | bm | -16 | 311.85 | -4989.6
|  | DN 40 | bm | -8 | 311.85 | -2494.8
|  | DN 50 | bm | -12 | 388.5 | -4662
|  | DN 65 | bm | -12 | 483 | -5796
Izolace rozvodů chladné vody (tepl. spád 6/12°C)
parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,036 W/m.K při 0°C, součinitel
difůzního odporu vodní páry min. 7000, rozsah použití -50°C až +105°C
stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, samozhášivý, nešíří plamen, nekapající
požární odolnost průniky stěnou a stropem R90
systém izolace tvoří samolepící hadice a izolační závěsy
|  | AF/Armaflex DN 25 tl.IZ=19mm | bm | -50 | 132 | -6600
|  | AF/Armaflex DN 32 tl.IZ=19mm | bm | -16 | 132 | -2112
|  | AF/Armaflex DN 40 tl.IZ=19mm | bm | -8 | 135 | -1080
|  | AF/Armaflex DN 50 tl.IZ=19mm | bm | -12 | 174 | -2088
|  | AF/Armaflex DN 65 tl.IZ=19mm | bm | -12 | 309 | -3708
místnost 1S13
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | -10 | 150 | -1500
|  | DN 50 | ks | -1 | 809 | -809
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF15 | ks | -10 | 1790.25 | -17902.5
0
|  | Termické pohony |  |  |  | 0
|  | termopohon s proporcionální regulací, 2-10V, 10-2V, kabel 2 m, napájení 24V | ks | -10 | 1501.5 | -15015
0
|  | Regulátor tlakové diference, včetně sady pro propojení kapilary |  |  |  | 0
|  | STAP 20-80 kPa DN 32 | ks | -1 | 2772 | -2772
0
|  | ventil vyvažovací TA STAD PN16 |  |  |  | 0
|  | STAD 50 | ks | -1 | 1076.25 | -1076.25
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm | ks | -20 | 540 | -10800
materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 25
Potrubí spojované lepením
Plastové potrubí materiál PVC SCH40 stabdard výrobce NIBCO spojované lepením
včetně tvarovek a spojovacího materiálu (lepidlo, primér, atd.)
|  | DN 25 | bm | -44 | 248.85 | -10949.4
|  | DN 32 | bm | -10 | 311.85 | -3118.5
|  | DN 40 | bm | -12 | 311.85 | -3742.2
|  | DN 50 | bm | -12 | 388.5 | -4662
|  | DN 65 | bm | -10 | 483 | -4830
Izolace rozvodů chladné vody (tepl. spád 6/12°C)
parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,036 W/m.K při 0°C, součinitel
difůzního odporu vodní páry min. 7000, rozsah použití -50°C až +105°C
stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, samozhášivý, nešíří plamen, nekapající
požární odolnost průniky stěnou a stropem R90
systém izolace tvoří samolepící hadice a izolační závěsy
|  | AF/Armaflex DN 25 tl.IZ=19mm | bm | -44 | 132 | -5808
|  | AF/Armaflex DN 32 tl.IZ=19mm | bm | -10 | 132 | -1320
|  | AF/Armaflex DN 40 tl.IZ=19mm | bm | -12 | 135 | -1620
|  | AF/Armaflex DN 50 tl.IZ=19mm | bm | -12 | 174 | -2088
|  | AF/Armaflex DN 65 tl.IZ=19mm | bm | -10 | 309 | -3090
místnost 1S19
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | -3 | 150 | -450
|  | DN 25 | ks | 3 | 231 | 693
|  | DN 40 | ks | -1 | 520 | -520
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 25 | ks | 3 | 498 | 1494
0
|  | Regulátor tlakové diference, včetně sady pro propojení kapilary |  |  |  | 0
|  | STAP 20-80 kPa DN 32 | ks | -1 | 2772 | -2772
0
|  | ventil vyvažovací TA STAD PN16 |  |  |  | 0
|  | STAD 32 | ks | -1 | 735 | -735
0
|  | Strojovna 1S55 |  |  |  | 0
|  | Chladící jednotka se vodou chlazeným kondenzátorem, chladící soustrojí: šroubový kompresor, se 2 chaldícími okruhy, ekologické chladivo R407C, elektronický expanzní venti, s optimalizací řízení, Qchl = 121 kW, P = 43,5 kW, I=99,9A, Istart=321,9A, 3x400V/5 | ks | -1 | 257952 | -257952
|  | včetně příslušenství: průtový spínač na staně výparníku, pružné podložení pružinové + gumové kompenzátory, komunikační karta CCN/M-bus |  |  |  | 0
|  | podložky Sylomer |  |  |  | 0
|  | Antivibrační pružinové kompenzátory |  |  |  | 0
|  | přípojky Victaulic |  |  |  | 0
|  | uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | kpl | -1 | 15000 | -15000
0
|  | Vzduchový suchý chladič kapaliny pro běžné i volné chlazení, parametry: Qchll=164kW pro sezonní chlazení, Qchlz=35 pro volné chlazení, médium nemrznoucí směs COOLSTAR C20 o teplotním spádu 40/45°C, venkovní teplota +35°C, volné chlazení při vstupní teplot | ks | -1 | 201800 | -201800
včetně rozvaděče, prodrátování a regulace dle teploty výstupu pomocí 0-24V, včetně komunikačního panelu MODBUS RTU, regulator UcontrolCXDM25AQ40041
|  | Tlaková expanzní nádoba pro médium nemrznoucí směs COOLSTAR C20, 50litrů, plnící tlak plynu 4,0bar, PN10 | ks | -1 | 1765 | -1765
0
|  | Expanzní tlaková nádoba s butylovým vakem, objem 140litrů, PN6 | ks | -1 | 5430 | -5430
0
|  | Vodou chlazená chladicí jednotka se spirálovými kompresory, ekologické chladivo R410a, Qchl = 90,1 kW, P = 38,2 kW, I=102A, teplotní spád výparníku 6,0/12,0°C, dt=6°C, médium upravená voda, teplotní spád kondenzátoru 50/55°C, dt=5°C, nemrznopucí směs, t | ks | 1 | 198464 | 198464
|  | včetně příslušenství: průtový spínač na staně výparníku, pružné podložení pružinové + gumové kompenzátory, rozhraní BAS/EMS |  |  |  | 0
|  | podložky Sylomer |  |  |  | 0
|  | Antivibrační pružinové kompenzátory |  |  |  | 0
|  | přípojky Victaulic |  |  |  | 0
|  | uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | kpl | 1 | 15000 | 15000
0
|  | Suchý chladič kapaliny pro běžné i volné chlazení, parametry: Qchll=133kW pro sezonní chlazení, Qchlz=30 pro volné chlazení, médium nemrznoucí směs Propylénglykol 30% o teplotním spádu 55/50°C, venkovní teplota +35°C, volné chlazení při vstupní teplotě vz | ks | 1 | 157000 | 157000
v konfiguraci suchého chladiče zahrnuté příslušenství: příruby, absorbery chvění, namontovaný a prodrátovaný rozvaděč s plynulým řízením výkonu pomocí EC regulace ventilátorů vč. teplotní jímkové sondy
|  | Tlaková expanzní nádoba pro médium nemrznoucí směs Propylenglycolu 30%, 50 litrů, plnící tlak plynu 4,0bar, PN10 | ks | 1 | 1765 | 1765
0
|  | Expanzní tlaková nádoba s butylovým vakem, objem 80litrů, PN6 | ks | 1 | 2604 | 2604
| Celkem | součtem méněprací |  |  |  | -671649.5
|  | součtem víceprací |  |  |  | 374833
|  | celkem |  |  |  | -296816.5

## VZT A32
BIO -CESEB |  |  |  | VÝKAZ VÍCEPRACÍ
09 - VZDUCHOTECHNIKA
Vícepráce na základě změny knih místností na přání uživatele.
Pozice : | Číslo položky | Název položky | Výrobce | Měrná jedn. | množ. | cena / MJ | dodávka celkem | montáž cena / MJ | montáž celkem
- | - | * | - | - | - | Kč/ MJ | Kč | Kč/ MJ | Kč
| 1 | Pavilon A32
Zrušení fancoilů v místnosti 2S01
|  | Kazetový fancoil dvoutrubkový Qchl 2,0kW vč. příslušenství a čerpadla kondenzátu | GEA | ks | -3 | 10861 | -32583
|  | Podstropní fancoil dvoutrubkový Qchl 3,5kW vč. příslušenství | . | ks | -7 | 7560 | -52920
0
|  | Zrušení fancoilů v místnosti 1S13 |  |  |  |  | 0
|  | Kazetový fancoil dvoutrubkový Qchl 2,0kW vč. příslušenství a čerpadla kondenzátu | GEA | ks | -3 | 10861 | -32583
|  | Podstropní fancoil dvoutrubkový Qchl 3,5kW vč. příslušenství | GEA | ks | -7 | 7560 | -52920
0
|  | Zvýšení chladicího výkonu v místnosti 1S19 |  |  |  |  | 0
|  | Kazetový fancoil dvoutrubkový Qchl 3,7kW vč. příslušenství a čerpadla kondenzátu | GEA | ks | -3 | 11595 | -34785
|  | Kazetový fancoil dvoutrubkový Qchl 5,0kW vč. příslušenství a čerpadla kondenzátu | York | ks | 3 | 12103 | 36309
0
|  | Nový ventilátor pro odvod dezinsekčního plynu z herbářových sbírek |  |  |  |  | 0
|  | Ventilátor v Exe provedení, plastový FORT-P 404 Ex LG včetně: příslušenství (2x tlumící vložka, 4x nerezová spona, kovová stolička, rámu z montážních profilů pro osazení ventilátoru | Fort-plasty | kpl | 1 | 31494 | 31494
| Celkem za | 1 Pavilon A32 |  | Vícepráce: |  |  | 67803
|  |  |  | Méněpráce: |  |  | -205791
|  |  |  | Součet: |  |  | -137988

## ELE A32
BIO - CESEB | [5 empty] | ROZDÍLY ZDS - DPS
10 - ELEKTROINSTALACE
Pavilon | Pořad. číslo | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
A32 | 1 | Jistic instalacni 16B/1 | ks | 3 | 237 | 711
| 2 | Jistic instalacni 10B/1 | ks | 1 | 237 | 237
| 3 | spínač 63/3, na DIN lištu se zámkem | ks | 1 | 735.8 | 735.8
| 4 | spínač 32/1, na DIN lištu se zámkem | ks | 1 | 728 | 728
| 5 | Svítidlo IP66, EX | ks | 20 | 6370 | 127400
| 6 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 100 | 25.35 | 2535
| 7 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 250 | 32.5 | 8125
| 8 | podružný materiál do rozvaděčů | kpl | 1 | 2600 | 2600
| 9 | 2320 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX 20 125N | m | 350 | 23.92 | 8372
| 10 | tmel pro zatěsnění rozvodů v plynovaných místnostech | kg | 10 | 4030 | 40300
ZÁSUVKA NN
| 11 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; bílá | ks | 18 | 230 | 4140
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM
| 12 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; bílá | ks | -1 | 1519.7 | -1519.7
| 13 | KU 68 LA/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 17 | 35 | 595
|  | Celkem OPOČTY |  |  |  | -1519.7
|  | Celkem PŘÍPOČTY |  |  |  | 196478.8
| CELKEM ZA ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  |  | 194959.1
Pozn.:
Položky jsou uváděny včetně montáže.

## SLP A32
BIO - CESEB | [8 empty] | ROZDÍLOVÝ ROZPOČET
12 SLABOPROUDÉ ROZVODY | [7 empty] | ZL 03
Pavilon | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | dodávka cena / MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž cena / MJ | montáž celkem (Kč) | Celkem dodávka + montáž
A32 |  | SK (Strukturovaná kabeláž)
| 1 | datová dvojzásuvka 2x RJ45 - zapuštěná pod omítku nebo SDK, vč. instalační krabice 68mm | ks | 2 | 410.8 | 821.6 | 195 | 390 | 1211.6
| 2 | datová dvojzásuvka 2x RJ45 - 45x45mm do podlahové krabice | ks | 6 | 552.5 | 3315 | 195 | 1170 | 4485
| 3 | Patch panel pro 48 modulů UTP-RJ45 kat.5e, osazený. 2U | ks | 1 | 4615 | 4615 | 1385 | 1385 | 6000
| 4 | Krabice s vyšším krytím pro uložení datové zásuvky | ks | 2 | 1950 | 3900 | 455 | 910 | 4810
| 5 | UTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace PVC, uložení v trubce nebo žlabu | m | 440 | 9.36 | 4118.4 | 13 | 5720 | 9838.4
| 6 | ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm | m | 64 | 11.05 | 707.2 | 58.5 | 3744 | 4451.2
| 7 | Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 – kat.5e, 2m | ks | 16 | 35.1 | 561.6 | 10.53 | 168.48 | 730.08
| 8 | Měření metalických datových segmentů | ks | 16 | 0 | 0 | 130 | 2080 | 2080
EPS (Elektrická požární signalizace)
| 9 | oddělující bariéra EPS pro EX prostředí | ks | 3 | 6357 | 19071 | 3191.5 | 9574.5 | 28645.5
| 10 | tlačítkový hlásič EPS do EX prostředí, revize hlásiče, popisu a uvedení do provozu | ks | 1 | 7091.5 | 7091.5 | 4998.5 | 4998.5 | 12090
| 11 | tlačítkový hlásič EPS do EX prostředí, revize hlásiče, popisu a uvedení do provozu | ks | -1 | 2730 | -2730 | 819 | -819 | -3549
| 12 | Siréna do Ex prostředí | ks | 2 | 3308.5 | 6617 | 819 | 1638 | 8255
| 13 | Siréna | ks | -2 | 1625 | -3250 | 487.5 | -975 | -4225
| 14 | v/v modul BA-OI3, vč. zkrat. izolátoru | ks | 1 | 3614 | 3614 | 1084.2 | 1084.2 | 4698.2
| 15 | Kabeláž pro hl.EX | m | 105 | 39 | 4095 | 15 | 1575 | 5670
EZS (Elektrická zabezpečovací signalizace)
| 16 | oddělující bariéra EZS pro EX prostředí | ks | 13 | 6051.5 | 78669.5 | 3191.5 | 41489.5 | 120159
| 17 | jiskrově bezpečný zdroj | ks | 2 | 6780.8 | 13561.6 | 1280.5 | 2561 | 16122.6
| 18 | PIR do EX prostředí | ks | 8 | 4990 | 39920 | 1280.5 | 10244 | 50164
| 19 | PIR - běžné krytí | ks | -8 | 235 | -1880 | 135 | -1080 | -2960
| 20 | Magnet do EX prostředí | ks | 2 | 1891.5 | 3783 | 1111.5 | 2223 | 6006
| 21 | Magnet - běžné krytí | ks | -2 | 125 | -250 | 95 | -190 | -440
| 22 | Kabeláž pro hl.EX | m | 195 | 32.5 | 6337.5 | 13 | 2535 | 8872.5
| Celkem ODPOČTY | [7 empty] | -11174
| Celkem PŘÍPOČTY | [7 empty] | 294289.08
| Celkem za slaboproudé rozvody | [7 empty] | 283115.08

## MaR A32
Rozdílový rozpočet - PAVILON A32
Měření a regulace
No. | Popis, Typ | Jedn. | Množství | Cena/jedn. | Montáž+Oživ./jedn. | Cena celkem
13.24 | řídící kontroler fancoilů DFC 304, 3UI, 2AO, 2DO 24VAC, 3DO 230VAC, komunikace BACnet, LINKnet | ks | -1 | 7888 | 706 | -8594
13.25 | Ovládací a zobrazovací jednotka DNS 24, napájení 24 VAC, interní čidlo teploty, komunikace LinkNet 2 | ks | -1 | 3050 | 706 | -3756
13.28 | připojení motoru 3f | ks | 1 | 0 | 3920 | 3920
13.29 | Propoj. krabička - pod omítku KU 68/2-1902+2 svorkovnice 222-413 | ks | -2 | 130 | 352 | -964
13.41 | snímač teplotý prostorový, pro suché místnosti, čidlo teploty termistor 10K4A1 | ks | -4 | 1265 | 352 | -6468
13.41 | snímač teplotý prostorový, čidlo teploty termistor 10K4A1, s vyšším krytím | ks | 5 | 1605 | 352 | 9785
13.32 | spínač tlakové diference, rozsah 50÷1000 Pa, připojení hadičkové Ø 6 mm | ks | 1 | 1211 | 1340 | 2551
| Nástěnný vypínač pro možnost odpojení instalace v herbářových sbírkách | ks | 4 | 1043 | 382 | 5700
13.56 | JYTY 2x1 | m | -90 | 16 | 21 | -3330
13.60 | CYKY 4x1,5 | m | -195 | 31 | 21 | -10140
13.62 | CYA 6 mm2 Z/Ž | m | -60 | 31 | 21 | -3120
13.73 | zatrubkování do sádokartonu-pod omítku (PVC trubka 16mm, ohebná vč. protahovacího drátu) | m | 10 | 9 | 49 | 580
13.75 | program aplikační v řídícím systému MaR - kontrolní body | db | -2 | 0 | 551 | -1102
| koordinační úpravy vzniklých změn | kpl | 1 | 7811 | 0 | 7811
| Celkem ODPOČTY |  |  |  |  | -37474
| Celkem PŘÍPOČTY |  |  |  |  | 30347
| Celkem za Měření a reglace |  |  |  |  | -7127