## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  | ZL 04
Objekt |  |  |  |  | SKP
ZL 04 |  | PS 212 - Skleník |  |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  |  | Počet jednotek
0156 |  | CESEB |  |  | Náklady na m.j.
Projektant |  |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| Odpočty celkem | -2974371.9175 | Projektová dokumentace |  |  | 301400
Z | Přípočty celkem | 7606730.916 | Pasportizace |  |  | 47590
R |  |  | Zařízení staveniště |  |  | 143698
N |  |  | 0 |  |  | 0
ZRN celkem |  | 4632358.9985 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
ZRN |  | 4632358.9985 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 5125046.9985 | Ostatní náklady celkem |  |  | 492688
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | 2012-12-06 | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % |  | 5125046.9985
DPH |  | 20 | % |  | 1025009
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 6150056
Poznámka :
Dodávkou jsou pouze práce uvedené v tomto rozpočtu.

## Rekapitulace
Stavba : |  | CESEB |  |  | Rozpočet : | ZL04
Objekt : |  | PS 212 - Skleník
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
|  |  | Odpočty | Přípočty |  |  | Celkem
Elektroinstalace |  |  | -162000 | 2463110 |  |  | 2301110
Ústřední vytápění |  |  | -228583.3175 | 1003658.62 |  |  | 775075.3025
Vzduchotechnika |  |  | -15823 | 241067.296 |  |  | 225244.296
Chlazení |  |  | 0 | 128863 |  |  | 128863
Opláštění |  |  | -2567965.6 | 3770032 |  |  | 1202066.4
| CELKEM OBJEKT |  | -2974371.9175 | 7606730.916 |  |  | 4632358.9985
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  |  |  | Základna |  | Kč
Projektová dokumentace |  |  |  | kpl |  |  | 301400 | 0
Pasportizace |  |  |  | kpl |  |  | 47590 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  | 2,5 % | 4632358.9985 |  | 143698 | 0
0
1
1
2
2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 492688

## ELE
| Náhrada výbojkového osvětlení za LED |  |  |  | ZL04
č.p. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
1 | "T" -Výbojkové svítidlo k přisvícení skleníku SON-T 250W, včet.MASTER SON-T PIA PLUS 250W | ks | -60 | 2700 | -162000
2 | pomocná konstrukce pro stavitelné zavěšení svítidel vč. montáže | ks | 12 | 23140 | 277680
3 | svítidla LED 153 cm DR/B/FR | ks | 216 | 4836 | 1044576
4 | svítidla LED 123 cm DR/B/FR | ks | 144 | 4215 | 606960
5 | zapojení elektro vč. přivedení napětí a úpravy MaR | kpl | 12 | 36660 | 439920
6 | Kabely a vodiče
| Cu kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x4 | m | 140 | 53 | 7420
| Cu kabel pro pevné uložení CYKY-J 5x10 | m | 70 | 183 | 12810
7 | Rozvaděče
| Podružný rozvaděče skleník 212RS1 | ks | 1 | 44270 | 44270
| Doplnění jističe a měření do 36RH | ks | 1 | 18500 | 18500
| Doplnění jističe a měření do 36RUPS | ks | 1 | 10974 | 10974
| Celkem ODPOČTY |  |  |  | -162000
| Celkem PŘÍPOČTY |  |  |  | 2463110
| Celkem elektroinstalace |  |  |  | 2301110

## UT
Akce : | CESEB |  |  | ROZDÍLOVÝ ROZPOČET
| ÚT |  |  |  | ZL04
|  |  |  | Cena za MJ | Cena celkem
Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | dodávka + montáž | dodávka + montáž
* | * | * | *
Strojovna
2 | Kombinovaný rozdělovač RS modul 80 , L=1300mm | kpl. | -1 | 6500 | -6500
| Stavitelný stojan | ks | -2 | 500 | -1000
Čerpadla
| Kombinovaný rozdělovač RS 9 vývodů, modul 80, L=2650mm | kpl. | 1 | 41776.8 | 41776.8
| stavitelný stojan | ks | 3 | 650 | 1950
7 | Čerpadlo s integrovaným FM (např. GRUNDFOS MAGNA 32-100) | ks | -3 | 9000 | -27000
Pc=180W; Imax=1,23A; 230V/50Hz
montáž zařízení
uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
8 | čerpadlo s 3st.regulací otáček (např. Grundfos UPS 25-60) | ks | -1 | 2835 | -2835
Q=0,9m3/h; H=2,6m; P=60; I=0,28A; 230V/50Hz
montáž zařízení
uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
| čerpadlo s 3st.regulací otáček (např. Grundfos UPS 25-40) | ks | 10 | 5846.88 | 58468.8
P=60; I=0,28A; 230V/50Hz
montáž zařízení
uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
OTOPNÁ TĚLESA
9 | Topné registry z hladkých trubek svařeny do rámu, opatřeny antikorozním nátěrem
| 4kW | ks | -10 | 6100 | -61000
| 8kW | ks | -2 | 10520 | -21040
Topné registry z hladkých trubek svařeny do průběžného registru, opatřeny antikorovým nátěrem
| RH 2x 7000-76/3,2 | ks | 8 | 14300 | 114400
Topné registry z žebrovaných trubek, povrhová úprava žárovým zinkováním
| RŽ RAO 4 76x156 - 3000mm | ks | 6 | 18200 | 109200
| RŽ RAO 4 76x156 - 4000mm | ks | 2 | 19890 | 39780
| RŽ RAO 4 76x156 - 6000mm | ks | 2 | 25730 | 51460
| Ocelové deskové těleso 21/060040-50, včetně závěsů na stěnu | ks | 1 | 1450 | 1450
| Ocelové deskové těleso 22/060050-50, včetně závěsů na stěnu | ks | 1 | 1720 | 1720
| Ocelové deskové těleso 22/060080-50, včetně závěsů na stěnu | ks | 1 | 1948 | 1948
| Ocelové deskové těleso 22/060140-50, včetně závěsů na stěnu | ks | 1 | 4210 | 4210
| Ocelové deskové těleso 22/090200-50 | ks | 3 | 6298 | 18894
| Ocelové deskové těleso 21-6080-50, včetně závěsů na stěnu | ks | -2 | 1364.4 | -2728.8
| Ocelové deskové těleso 21-6090-50, včetně závěsů na stěnu | ks | -1 | 1435.5 | -1435.5
| Ocelové deskové těleso 21-6110-50, včetně závěsů na stěnu | ks | -2 | 1577.7 | -3155.4
| Ocelové deskové těleso 22-6120-50, včetně závěsů na stěnu | ks | -1 | 1817.1 | -1817.1
Armatury
10 | Závitové filtry
| DN15 | ks | 2 | 396.24 | 792.48
| DN25 | ks | 6 | 606.84 | 3641.04
| DN32 | ks | 2 | 764.4 | 1528.8
| DN50 | ks | -2 | 423 | -846
11 | Ruční regulační ventil závitový s měřícími ventilky, PN16
materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C
| DN20 | ks | -2 | 1215 | -2430
| DN25 | ks | -2 | 1350 | -2700
| DN32 | ks | -1 | 1620 | -1620
| DN40 | ks | -1 | 1980 | -1980
Vyvažovací ventil s regulační funkcí, (Hydronické systemy AB, TA hydronic TBV-C)
| ARV DN15, kvs=0,9m3/h | ks | -10 | 1115.163 | -11151.63
| ARV DN15, kvs=1,8m3/h | ks | -2 | 1115.163 | -2230.326
| Vyvažovací ventil DN 15 | ks | 2 | 2552.16 | 5104.32
| Vyvažovací ventil DN 25 | ks | 9 | 3956.16 | 35605.44
| Vyvažovací ventil DN 32 | ks | 3 | 5268.12 | 15804.36
Termické pohony TSE
| termopohon s ON/OFF regulací, 0-10V, 10-0V (2-10V, 10-2V), kabel 2 m, napájení 24V | ks | -12 | 684.348 | -8212.176
13 | Zpětná klapka, DN15, závit | ks | 1 | 405.6 | 405.6
| Zpětná klapka, DN25, závit | ks | 5 | 530.4 | 2652
| Zpětná klapka, DN25, závit | ks | -1 | 144 | -144
| Zpětná klapka, DN32, závit | ks | -2 | 189 | -378
| Zpětná klapka, DN50, závit | ks | -1 | 369 | -369
| Dvouregulační ventil DN 15 | ks | 12 | 413.4 | 4960.8
| Dvouregulační ventil DN 20 | ks | 13 | 507 | 6591
| Radiátorové šroubení DN 15 | ks | 12 | 349.44 | 4193.28
| Radiátorové šroubení DN 20 | ks | 13 | 379.08 | 4928.04
18 | Montáž dvoucestného ventilu s pohonem (řízení pohonu MaR) | ks | -3 | 72.6285 | -217.8855
DN dle skutečných rozměrů
| Dodávka a montáž trojcestných směšovacích ventilů, včetně servopohonu do DN 20 | ks | 8 | 6006 | 48048
| směšovací UZEL SUMx pro VZT REMAK | ks | 1 | 31980 | 31980
Potrubí
20 | Potrubí spojované svařováním, včetně spojování a příslušenství
Ocelové potrubí z ocelových bezešvých hladkých a ocelových trubek
závitových (DN 15, 20), jakost materiálu 11 353.1 a 11 373.1
spojované závity nebo svařováním:
| DN15 | bm | 108 | 338.52 | 36560.16
| DN 20 | bm | 75 | 383.76 | 28782
| DN 25 | bm | 400 | 452.4 | 180960
| DN 32 | bm | 95 | 578.76 | 54982.2
| DN15 | bm | -58 | 148.5 | -8613
| DN 20 | bm | -25 | 162 | -4050
| DN 25 | bm | -20 | 180 | -3600
| DN 32 | bm | -25 | 252 | -6300
| DN 40 | bm | -25 | 279 | -6975
| DN50 | bm | -30 | 328.5 | -9855
23 | Tepelná izolace
| Izolace tepelná- tl.10mm DN15 vetně povrchové úpravy | bm | 108 | 46 | 4968
| Izolace tepelná- tl.15mm DN20 vetně povrchové úpravy | bm | 75 | 90 | 6750
| Izolace tepelná- tl.20mm DN25 vetně povrchové úpravy | bm | 400 | 123 | 49200
| Izolace tepelná- tl.25mm DN32 vetně povrchové úpravy | bm | 95 | 129 | 12255
| Izolace tepelná- tl.10mm DN15 vetně povrchové úpravy | bm | -58 | 46 | -2668
| Izolace tepelná- tl.15mm DN20 vetně povrchové úpravy | bm | -25 | 90 | -2250
| Izolace tepelná- tl.20mm DN25 vetně povrchové úpravy | bm | -20 | 123 | -2460
| Izolace tepelná- tl.25mm DN32 vetně povrchové úpravy | bm | -25 | 129 | -3225
| Izolace tepelná- tl.30mm DN40 vetně povrchové úpravy | bm | -25 | 137 | -3425
| Izolace tepelná- tl.40mm DN50 vetně povrchové úpravy | bm | -30 | 232 | -6960
25 | Nátěry potrubí, uložení potrubí a pomocných konstrukcí:
| nátěr synt. potrubí do DN50, 2x základní nátěr | m | 535 | 33.1 | 17708.5
| nátěr synt. potrubí do DN100, 2x základní nátěr | m | -183 | 40.5 | -7411.5
| Celkem ODPOČTY |  |  |  | -228583.3175
| Celkem PŘÍPOČTY |  |  |  | 1003658.62
| CELKEM |  |  |  | 775075.3025

## VZT
CESEB |  | ROZDÍLOVÝ ROZPOČET
09 - VZDUCHOTECHNIKA
Vícepráce na základě požadavku doplnění větrání místností náležící k PS III - 212 - Skleníky
Pozice : | Název položky | Měrná jedn. | množ. | cena / MJ | dodávka celkem
- | * | - | - | Kč/ MJ | Kč
Pavilon A36
| Ventilátor TD 800/200, Vo=450 m3/hod | ks | 1 | 7321.08 | 7321.08
| vodní ohřívač VBC 200-2 Systemair | ks | 1 | 10324.08 | 10324.08
| vč. pružných manžet d200mm | ks | 2 | 828.36 | 1656.72
| tlumič hluku MAA 200/900mm | ks | 2 | 2985.84 | 5971.68
| zpětná klapka d200, např. RSK 200 | ks | 2 | 1153.1 | 2306.2
| filtrační vložka MFL 200/F | ks | 1 | 2059.2 | 2059.2
| SONOFLEX MI 127 ohebná Al hadice | bm | 9 | 249.6 | 2246.4
| Talířový ventil přívodní kovový KE125, vč. montážního kroužkuk | ks | 6 | 483.6 | 2901.6
VZT kruhové potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce.
Kruhové ocel. potrubí sk I do průměru:
| d125mm/30% tvar. dílů | bm | 8 | 458.64 | 3669.12
| d160mm/30% tvar. dílů | bm | 4 | 524.16 | 2096.64
| d200mm/30% tvar. dílů | bm | 13 | 524.16 | 6814.08
| tepelná izolace | m2 | 17.3 | 455.52 | 7880.496
Doplňkový materiál
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | sada | 1 | 7488 | 7488
vč. nosných a kotvících konstrukcí
ZMĚNY VE SKLENÍCÍCH
Zařízení č. 19 - Přívod čerstvého vzduchu
| Talířový ventil 200, vč. zděře | ks | -2 | 523 | -1046
| Látkové vyústky Příhoda dl. 4 m, 210m3/h | ks | 5 | 7980 | 39900
| Látkové vyústky Příhoda dl. 4 m, 420m3/h | ks | 1 | 8640 | 8640
Zařízení č. 20 - Chlazení skleníků
| Vyústka 1225×425 | ks | -7 | 2111 | -14777
| Látkové vyústky Příhoda dl. 6 m, 1250 m3/h | ks | 10 | 10536 | 105360
| Látkové vyústky Příhoda dl. 6 m, 2500 m3/h | ks | 2 | 12216 | 24432
| Celkem ODPOČTY |  |  |  | -15823
| Celkem PŘÍPOČTY |  |  |  | 241067.296
| Celkem za vzduchotechniku |  |  |  | 225244.296

## CHLAZ
BIO -CESEB |  | ROZDÍLOVÝ ROZPOČET
07 - CHLAZENÍ |  |  |  |  | ZL 04
Vícepráce na základě změny knih mísntostí na přání uživatele.
č.p. | Název položky | Měrná jedn. | množ. | cena / MJ | dodávka celkem
| * | - | - | Kč/ MJ | Kč
Armatury
Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou a převodovkou, PN16, materiál tělesa:
tvárná litina, disk: poniklovaná tvárná litina, teploty použití -20 až +130°C
| DN 80 | ks | 2 | 4368 | 8736
Měřiče tepla
Sestava měřiče tepla s ultrazvukovým průtokoměrem US Echo II, vyhodnocovací
jednotkou CF 51 (bateriové napájení) a snímači teploty Pt 100 - CF Echo Split II
| CF Echo Split II-40-80-300F/CF51/Pt100 | ks | 1 | 59864 | 59864
Potrubí
Potrubí spojované svařováním, včetně spojování a příslušenství
Ocelové potrubí z ocelových bezešvých hladkých a ocelových trubek
závitových (DN 15, 20), jakost materiálu 11 353.1 a 11 373.1
spojované závity nebo svařováním:
| DN 80 | bm | 27 | 720 | 19440
| DN 32 | bm | 20 | 396 | 7920
Izolace a nátěry
Izolace rozvodů chladné vody (tepl. spád 6/12°C)
parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,036 W/m.K při 0°C, součinitel
difůzního odporu vodní páry min. 7000, rozsah použití -50°C až +105°C
stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, samozhášivý, nešíří plamen, nekapající
požární odolnost průniky stěnou a stropem R90
systém izolace tvoří samolepící hadice a izolační závěsy
| DN 80 (89x3,2) tl. iz.= 30,5mm, AF-5-089 | bm | 27 | 769 | 20763
| DN 32 tl. iz.= 20mm, AF-5-089 | bm | 20 | 178 | 3560
Doplňkový materiál, ostatní práce
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | sada | 1 | 8580 | 8580
vč. nosných a kotvících konstrukcí
| Celkem ODPOČTY |  |  |  | 0
| Celkem PŘÍPOČTY |  |  |  | 128863
| Celkem za chlazení |  |  |  | 128863

## OPL
| CESEB |  |  |  | ZL04
Skleník UKB Bohunice - půdorys 9,42x23m, výška od podlahy do hřebene 5,0m :
č.p. | Popis položky | m.j. | množství | jedn. cena | celkem
1 | D+M opláštění vnějších stěn a štítů ditermálním dvojsklem tl.24m, U=1,8W/m2K, pomocná konstrukce opláštění ocelová, zinkovaná, hliníkový zasklívací systém s přerušeným tepelným mostem , rámová skupina 2.1. Dodávka včetně klempířských prvků | m2 | -178.52 | 5430 | -969363.6
2 | D+M opláštění vnějších stěn a štítů nepokoveným ditermálním dvojsklem ESG 6-16-6 tl.28m, U=2,7 W/m2K, pomocná konstrukce opláštění ocelová, zinkovaná, hliníkový zasklívací systém s přerušeným tepelným mostem , rámová skupina 2.1. Dodávka včetně klempíř | m2 | 174.32 | 5430 | 946557.6
3 | D+M přivětrávací žaluzie 1400 x 500 mm, hliníková. | ks | 6 | 15496 | 92976
4 | D+M elektricky ovládaná klapka cca 1400 x 500 mm pro protidešťovou žaluzii vč. 24 V servopohonu | ks | 6 | 27508 | 165048
5 | D+M úprava konstrukce opláštění pro vsazení protidešťových žaluzií a klapek, vč. klempířských prvků | ks | 6 | 10961.6 | 65769.6
6 | Rozšíření elektro a MaR pro pohon a řízení žaluzií | ks | 6 | 10714.6 | 64287.6
7 | D+M opláštění střechy ditermálním dvojsklem tl.24m, U=1,8W/m2K, vnitřní sklo VSG 6, konstrukce opláštění hliníkový zasklívací systém s přerušeným tepelným mostem , rámová skupina 2.1. Dodávka včetně klempířských prvků | m2 | -243.2 | 5430 | -1320576
8 | D+M opláštění střechy nepokoveným ditermálním dvojsklem ESG 6-16-6 tl.28m, U=2,7 W/m2K, pomocná konstrukce opláštění ocelová, zinkovaná, hliníkový zasklívací systém s přerušeným tepelným mostem , rámová skupina 2.1. Dodávka včetně klempířských prvků | m2 | 243.2 | 5430 | 1320576
9 | D+M vnitřní dělící příčky z jednoduchého skla, pomocná konstrukce opláštění ocelová, zinkovaná. | m2 | -126 | 1369 | -172494
10 | D+M vnitřní dělící příčky z izolačního dvojskla, pomocná konstrukce opláštění ocelová, zinkovaná. | m2 | 126 | 6738 | 848988
11 | Dveře otevíravé, otočné (180st) zasklené sklem VSG 6mm 1200x2000 vč. kování nerez | ks | -7 | 15076 | -105532
12 | Dveře otevíravé, otočné (180st) zasklené izolačním dvojsklem s VSG 6mm 1200x2000 vč. kování nerez | ks | 7 | 37975.6 | 265829.2
| Celkem ODPOČTY |  |  |  | -2567965.6
| Celkem PŘÍPOČTY |  |  |  | 3770032
| Celkem opláštění |  |  |  | 1202066.4