8.8 F74CS, FK74CS  filtry se zpětným proplachem

Filtry F74CS a FK74CS jsou určeny na zachycování mechanických nečistot z vody. Jsou vybaveny otočným připojovacím dílem, který umožňuje instalaci do horizontálního i vertikálního potrubí.

Hlava filtru je vyrobena ze syntetického materiálu, připojovací nátrubky z mosazi, otočný připojovací díl z bronzu, filtrační jímka z průhledného syntetického materiálu. Součástí filtru je manometr o rozsahu 1 -16 bar.

Filtr je standardně vybaven nerezovým sítkem o jemnosti 110 μm, na objednávku může být vybaven sítkem o jemnosti  50 nebo 200 μm.

Filtr je vybaven zpětným proplachem, během kterého není přerušena dodávka vody. Pečlivé čištění filtrační vložky při zpětném proplachu zajišťuje rotační oběžné kolo, pro jehož správnou funkci je třeba minimální  provozní  tlak 1,5 bar.  Proplachovací voda vytéká z hubice DN 50 ve spodní části jímky. Množství proplachové vody při pracovním tlaku 4.0 bar je přibližně 15 litrů.

Zpětný proplach může být iniciován:

- v základním provedení ručně otevřením vypouštěcího ventilu

- automatikou Z74S-AN, která je nastavitelná v 8 časových intervalech (nejkratší 8 minut, nejdelší 3 měsíce).

| Technická data filtrů |  | F74CS-1/2AA | F74CS-3/4AA | F74CS-1AA | F74CS- 1 1/4AA | FK74CS-1/2AA | FK74CS-3/4AA | FK74CS-1AA | FK74CS- 1 1/4AA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Připojovací závit | R | ½“ | ¾“ | 1“ | 1 ¼“ | ½“ | ¾“ | 1“ | 1 ¼“ |
| Kapacita průtoku Kvs | m3/h | 5,1 | 7,7 | 8,5 | 9,0 | 4,2 | 5,5 | 5,9 | 6,2 |
| Stavební délka – L | mm | 150 | 158 | 179 | 197 | 150 | 158 | 179 | 197 |
| Rozměr I | mm | 90 | 90 | 100 | 105 | 90 | 90 | 100 | 105 |
| Výška H | mm | 353 |  |  |  | 415 |  |  |  |
| Výška h | mm | 298 |  |  |  | 298 |  |  |  |
| Hloubka B | mm | 178 | 178 | 178 | 182 | 178 | 178 | 178 | 182 |
| Hloubka b | mm | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |
| Vzdálenost t | mm | 92 | 92 | 92 | 96 | 92 | 92 | 92 | 96 |
| Průměr T |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Hmotnost | kg | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,9 |
| Objednací číslo |  | 8.8.1.1 | 8.8.2.1 | 8.8.3.1 | 8.8.4.1 | 8.8.1.2 | 8.8.2.2 | 8.8.3.2 | 8.8.4.2 |

V systémech, které vyžadují regulaci tlaku, lze použít typ filtru FK74CS opatřený regulátorem tlaku. U typů vybavených regulátorem tlaku zůstává nastavený výstupní tlak konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku.

Regulátoru tlaku může uživatel nastavit v rozmezí 1,5 - 6 bar.

Hodnota Kvs=jmenovitý průtok filtrem v m3/h při  tlakové ztrátě Δpo = 1 bar.

| Společná technická data | F74CS | FK74CS |
| --- | --- | --- |
| Regulátor tlaku | není | zabudovaný |
| Max./min. provoz. tlak | 16 / 1,5 bar |  |
| Max. teplota filtr.vody | 30°C |  |

Diagram tlakových ztrát filtrů F74CS a FK74CS