Rekonstrukce vybraných sociálních zařízení v objektu Právnické fakulty MU, Veveří 70, Brno; 1.NP-4.NP

### d.1.4.4 silnoproudé rozvody

### DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Investor: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: Ing. Jana Macíková

Odpovědný projektant: Ing. Zdeněk Illek

Zakázkové číslo: 2 0079211-4

Datum: 05/2013

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

OBSAH DOKUMENTACE

Textová část:

Technická zpráva

Výpis materiálu

Výkresová část:

Výkres č.1 	ELEKTROINSTALACE  1.NP -  WC IMOBILNÍ

Výkres č.2 	ELEKTROINSTALACE  1.NP - FOYER-WC ŽENY

Výkres č.3 	ELEKTROINSTALACE  1.NP - FOYER-WC MUŽI

Výkres č.4	ELEKTROINSTALACE  1.NP - WC ŽENY

Výkres č.5 	ELEKTROINSTALACE  2.NP - WC MUŽI

Výkres č.6 	ELEKTROINSTALACE  2.NP - WC ŽENY

Výkres č.7 	ELEKTROINSTALACE  3.NP - WC MUŽI

Výkres č.8 	ELEKTROINSTALACE  3.NP - WC ŽENY

Výkres č.9 	ELEKTROINSTALACE  4.NP - WC MUŽI

# TECHNICKÁ   ZPRÁVA

- Základní údaje

Rozvodná soustava: 3+N+PE stř.50Hz  400V  TN-C-S

Ochrana: samočinným odpojením od zdroje.

Zdroj el.energie: stávající podružné patrové rozvodnice

Měření odběru:	stávající

Ochrana proti zkratu a přetížení: jistícími prvky v příslušných podružných rozvodnicích

Prostředí: ve všech rekonstruovaných prostorách normální AB5 dle ČSN 33 2000-5-51,ed. 3 (dle čl.NA 512.2.5) není nutno v tomto případě vypracovávat protokol o prostředí)

- Podklady a rozsah

Jako výchozí podklad pro vypracování  realizačního projektu bylo použito investorské zadání, stavebních výkresy a požadavky jednotlivých profesí.

- Projekt řeší:

- Novou elektroinstalaci v dotčených místnostech

- Nouzové osvětlení

- Doplnění přístrojů do stávajících rozvodnic

- Přípravu pro napojení automatických splachovačů a el. osoušečů

- Napojení nové VZT v 1.NP

- Předmětem projektu není:

- Dodávka osoušečů a splachovačů

- Technické řešení

Popis řešení

V souvislosti rekonstrukcí dotčených místností bude provedena nová světelná a zásuvková instalace. Pro její napájení budou využity stávající rozvodnice.

Osvětlení je řešeno stropními závěsnými svítidly s kompaktními zářivkami, pro nouzové osvětlení jsou navržena přisazená svítidla s vlastními zdroji. Nové světelné obvody budou napojeny na stávající jističe 10A.

POUŽITÉ VSTUPY A PODKLADY

Norma ČSN EN 12464-1

SVĚTLO A OSVĚTLENÍ – OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PROSTORŮ,VNITŘNÍ PRACOVNÍ PROSTORY

Norma ČSN EN 12464-1 ZMĚNA 1

SVĚTLO A OSVĚTLENÍ – OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PROSTORŮ,VNITŘNÍ   PRACOVNÍ PROSTORY

Norma ČSN EN 1838

SVĚTLO A OSVĚTLENÍ – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Norma ČSN EN 50172

SVĚTLO A OSVĚTLENÍ – SYSTÉMY NOUZOVÉHO ÚNIKOVÉHO OSVĚTLENÍ

- Ve výpočtech umělého osvětlení byly uvažovány následující hodnoty a charakteristiky:

| Výška srovnávací roviny | 0,75m nad podlahou – pracoviště / 0,02 m – chodby a schodiště |
| --- | --- |
| Charakter prostoru | Vnitřní pracoviště a prostory |
| Znečištění prostoru | Čisté , mírně znečištěné |
| Požadavek na rovnoměrnost osvětlení | Pracoviště 0,7 / okolí pracoviště 0,5 / celkový prostor min 0,3 |
| Interval čištění svítidel | 1 x za 12 měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 1 x za 36 měsíců |
| Pobyt osob | krátkodobý , dočasný |

požadavky na osvětlení

| DRUH ČINNOSTI | ČLÁNEK | E stř (lx). | UGRL | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| komunikační prostory a chodby | 5.1.1.1 | 100 | 28 | 40 |
| Šatny, umývárny, koupelny, toalety | 5.1.2.4 | 200 | 22 | 80 |

Pro možnost osazení el. osoušeče rukou budou připraveny samostatně jištěné zásuvku 230V napojené z doplněného jističe 16A s proudovou ochranou.

V 1. NP na WC pro imobilní bude osazen odtahový ventilátor (dodávka profese VZT) spínaný tlačítkem s automatickým vypnutím přes doběhové relé.

Pro možnost přivolání obsluhy je v místnosti osazen vypínač jež zapíná zvonek osazený na chodbě. Vypínač bude zřetelně označen příslušným symbolem

- Závěr

Rekonstrukce bude probíhat za plného provozu objektu, je třeba dbát na zvýšenou bezpečnost uživatelů. Prováděcí firma musí vhodným způsobem (výstražné tabulky, zábrany apod.)zabezpečit pracoviště tak, aby nemohlo dojít k úrazu el. proudem.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o částečnou rekonstrukci stávajících prostor s původní elektroinstalací a s možným přepojováním stávajících obvodů  je nutno počítat s případnými drobnými změnami oproti projektové dokumentaci. Tato byla vypracována na základě prohlídky stavby a dostupných podkladů známých k datu jejího zpracování. V případě skutečností zjištěných během prací, jež by mohly mít za následek nezapočítané navýšení  nákladů či změnu navrhovaného řešení je nutno předem informovat investora a projektanta.

Výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády. Použitý materiál a provedení prací musí odpovídat příslušným předpisům a normám.

Veškeré výrobky musí být určeny k zabudování do staveb, musí být schváleny EZÚ a musí být použity stanoveným způsobem k výrobcem stanovenému účelu a předpokládanému použití.

Veškeré montážní práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto činnost veškerá potřebná oprávnění ve smyslu ČSN 34 31 00 a vyhlášky 50/78 Sb.Práce spojené s elektrickou instalací budou prováděny dle požadavků ČSN a souvisejících předpisů.

Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení a poučení uživatele o správném a bezpečném používání elektrické instalace laiky ve smyslu doporučení ČES k ČSN 33 13 10 zabezpečí dodavatel elektromontážních prací.

Brno,květen 2013

Vypracoval:Ing.Zdeněk Illek