D.1.4.2 – technika prostředí staveb – větrání

- Úvodem:

V Brně, v objektu právnické fakulty Masarykovy univerzity je uvažováno s rekonstrukcí části prostor sociálního vybavení. Z hlediska větrání se jedná o zařízení pro WC imobilní s asistencí.

- Výchozí podklady:

- stavební podklady v digitální formě včetně příslušných řezů

- technické a cenové podklady dodavatelů vzduchotechnických zařízení

- parametry a výpočtové hodnoty venkovního vzduchu (okr. Brno):

- normální tlak vzduchu …………………. 739 torr

- výpočtová letní teplota …………………. +32°C

- výpočtová zimní teplota ………………... –12°C

- teplota mokrého teploměru …………… +20,0°C

- průměrná entalpie vzduchu …………… 58 kJ/kg

- Výměny vzduchu:

Při návrhu zařízení a jeho vzduchového výkonu je použito doporučeného množství vzduchu ve větrané místnosti WC imobilní s asistencí 50 m3/hod.

- Požadavky na zařízení:

Větrání sociálního vybavení, tedy záchodu a předsíně je navrženo jako podtlakové odsávací zařízení pro odvedení pachů a par mimo objekt; přívod vzduchu je podtlakem pod dveřmi.

- Technická koncepce zařízení:

Větrání sociálního zařízení pro imobilní s asistencí je navrženo malým nástěnným odsávacím ventilátorem Vort Press 110 LL se zpětnou plastovou klapkou; výtlačné potrubí je vedeno do podhledu v 1. PP, kde je napojeno na budoucí trasu větrání záchodů a vyvedeno k žaluzii na fasádě. Trasa nad podhledem v 1. PP je doplněna o zpětnou klapku RSK velikosti 125 mm.

- Ovládání zařízení:

Větrání sociálního zařízení je ovládáno ručně s automatickým vypnutím časovým relé.

- Požární ochrana:

V objektu jsou vzhledem k požárnímu zatížení a možným únikovým cestám navrženy požární úseky s příslušnými požárními předěly. Trasa odvodu vzduchu není vedena těmito požárními předěly a proto v nich nejsou instalovány požární klapky ani požární izolace.

- Vliv zařízení na životní prostředí:

Vzduchotechnická zařízení v objektu nemají negativní vliv na životní prostředí, nevyskytují se zde žádné škodlivé a toxické látky.

- Přílohy:

- výkresová dokumentace (disposice zařízení včetně detailů)

- Závěrem:

Pro zpracování komplexního projektu včetně návazností na jiné profese bylo nutno uvést název konkrétního výrobku, aby byl specifikován co možná nejjednodušším způsobem popis technických parametrů a návazností na profese.

Závazek dodavatele je vybudovat dílo kompletní a funkční. Dodavatel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při dodávce jsou v souladu s projektovou dokumentací, rovněž je povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné české certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

V Brně, květen 2013                                                                     vypracoval:

ing. Jan Paseka

Specifikace zařízení a dílů

| pos. | ks/bm | specifikace dílu, popis zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 1 ks 1 ks 2 ks 1 ks 2 bm 8 bm 1 ks 1 ks 2 kg 10 kg 4 hod | nástěnný ventilátor Vort Press 110 LL se zpětnou klapkou žaluzie protidešťová hliníková PZ Al 250x450 mm rychloupínací spona VBM 125 mm zpětná klapka RSKRZ velikost 125 mm potrubí ocelové čtyřhranné sk. I z pozinkovaného plechu – tvary viz výkresová dokumentace kruhové potrubí SPIRO vel. 100 mm včetně tvarovek – viz výkres zaslepení konce potrubí zhotovení otvoru v potrubí pro montáž nátrubku spojovací a těsnící materiál potrubních tras polotovary na závěsy a konzoly, zhotovené z hutních profilů při montáži zařízení a potrubních tras koordinace, zaregulování zařízení, vyzkoušení a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy |