# 1.	Úvod

Předmětem řešení projektu je úprava větrání a chlazení v rámci úprav dispozice m.č. 112 v pavilonu A8.

## 1.1.	Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

Místo	:	Brno

nadmořská výška	:	281,7 m n m

normální tlak vzduchu	:	96,8 kPa

výpočtová teplota vzduchu 	-	léto	+ 32°C

zima	- 12°C

entalpie	-	léto		56,0 kJ kg-1 s.v.

# 2.	Základní koncepční řešení

## Stavební větrání

Stavební větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v provozních, provozně-technických místnostech a v místnostech hygienického vybavení v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky, přitom implicitní hodnoty údajů ve výpočtech dále uvažovaných, jakož i předmětné výpočtové metody jsou převzaty zejména z níže uvedených obecně závazných předpisů a norem:

- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986)

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1987)

- ČSN 73 0540-1 až 4 – Tepelná ochrana budova – část 1 až 4 (6/2005)

- ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu (8/2005)

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1996)

- Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

- Nařízení vlády 361 / 2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění novely 93/2012 Sb.

- Nařízení vlády 272/2011Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška Ministerstvy zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

- Sb. zákonů č. 137/1998 – Vyhláška MMR: „ o obecných požadavcích na výstavbu „

## Energetické zdroje

### Elektrická energie

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů a ohřívačů VZT a KLM zařízení, kompresorů a pro systémy automatické regulace

- rozvodná soustava 3NPEN, 50 Hz, 400V /230V

- ochrana samočinným odpojením od zdroje napájení

### Chladící  energie

Pro chlazení je uvažováno s chladící vodou s teplotním spádem 6/12°C  – dodává profese CHL.

# 3.	Popis technického řešení

V pavilonu A8 v laboratoři 112 dochází ke stavebním úpravám, při kterých z jedné místnosti vzniknou tři nové místnosti. Z tohoto důvodu dojde k následujícím změnám na stávající vzduchotechnice: V nově vzniklých místnostech 112A a 112B budou přesunuty stávající anemostaty do nové polohy (včetně dopojení spiro potrubím a flexo hadicí), do místnosti 112A bude doplněn nový anemostat, který bude napojen na centrání odvodní rozvod z místnosti 112C. Do místnosti 112C bude doplněn nový anemostat, který bude napojen na centrální přívodní rozvod. V místnosti 112A bude posunuto plastové potrubí odtahu od přemísťovaných digestoří. V místnostech 112B a 112C budou přesunuty (včetně dopojení rozvodu chladu a odvodu kondenzátu) kazetové fancoily do nové polohy podle nového výkresu podhledů. Bude provedeno nové přeregulování všech přívodních a odvodních anemostatů. Stávající sdružené ovládání fancoilů bude rozděleno na ovládání po místnostech.

Dopojení kazetového fancoilu v místnosti 112B na rozvody chladu bude provedeno prodloužením stávající přípojky chlazení DN20 o 500mm směrem k nové pozici fancoilu a zpětného osazení stávajících armatur a pancéřových hadic. Dopojení kazetového fancoilu v místnosti 112C na rozvody chladu bude provedeno zkrácením stávající přípojky chlazení DN20 o 200mm v její stávající trase k nové pozici fancoilu a zpětného osazení stávajících armatur a pancéřových hadic. Odstávka chlazení při provádění prací se bude týkat dotčené části rozvodu pro FCU v 1.NP, kde se na odbočce rozvodů chlazení pro 1.NP uzavřou stávající armatury DN40 a systém této části rozvodů 1.NP bude vypuštěn. Po provedení prací bude systém opětovně napuštěn z centrálních rozvodů chlazení.

V případě nefunkčnosti 2 stávajících přemísťovaných fancoilů, budou v rámci opce nahrazeny novými fancoily o stejných výkonových parametrech.

# 4.	PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ

V projektu tohoto provozního souboru je důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací. V rámci tohoto projektu jsou navržena následující opatření:

Do rozvodných tras potrubí jsou navrženy tlumiče hluku, které zabrání nadměrnému šíření hluku od  ventilátorů do větraných místností. Tyto tlumiče jsou osazeny jak v přívodních, tak  odvodních trasách vzduchovodů. Veškeré točivé stroje jsou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi. Ventilátory v komorách jednotek jsou uloženy na gumových silentblocích. Veškeré vzduchovody jsou napojeny na VZT jednotky přes tlumicí vložky, které zabraňují přenosu chvění do  potrubního rozvodu a tím i do stavební konstrukce, na které jsou rozvody zavěšeny. Potrubí je na závěsech podloženo tlumicí gumou.

Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací (např. Fibrex)  -  dodávka stavby.

# 5.	IZOLACE A NÁTĚRY

## 5.1.	Nátěry

Nátěry budou provedeny u zařízení:

- ventilátory - základní povrchová úprava od výrobce

- další interiérové podle zadání generálního projektanta

# 6.	NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE

## 6.1.	Stavební úpravy:

- zhotovení prostupů

- obložení a dotěsnění prostupů VZT potrubí izolačními protiotřesovými hmotami v rámci zapravení

- stavební, výpomocné práce

## 6.2	Silnoproud:

- uzemnění veškerých zařízení

## 6.3	Rozvody chladu:

- dopojení fancoilů na rozvody chladící vody

## 6.4	ZTI:

- dopojení odvodu kondenzátu od fancoilů

# 7.	PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Nejsou vyžadována, navržené úpravy se týkají jednoho požárního úseku.

# 8.	EKOLOGIE

Vzduch odváděný VZT zařízeními do volné atmosféry neobsahuje žádné látky, které by ohrožovaly ovzduší ve smyslu " Zákona o ovzduší ". Zařízení jsou navržena tak, aby splňovala - Nařízení vlády č. 272/2011Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru byla stanovena součtem základní hladiny 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo.

# 9.	KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

Vzduchotechnická zařízení budou seřízena tak, aby jejich parametry odpovídaly výkonům uvedeným na výkresech. Kontrola funkce klimatizačních a větracích jednotek bude součástí komplexních zkoušek. Ovládání a kontrola funkcí včetně havarijních stavů vzduchotechnických jednotek je řešena systémem měření a regulace.

# 10.	ZÁVĚR

Navržené větrací a klimatizační zařízení splňuje nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Celoročně zabezpečuje v daných místnostech optimální pohodu prostředí při  zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto zařízení.