1.0  Úvod

Projektová dokumentace:

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – ILBIT

SO 302.3.      PAVILON  ILBIT – A4                               UKB-0-RD-D-302.3

SO 302.3.09. VZDUCHOTECHNIKA	                              UKB-0-RD-D-302.3-09

byla zpracována dle smlouvy mezi firmou Centroprojekt Zlín a firmou Airklima spol. s r.o. Hodonín zastoupenou Ing. Poláchem. Je u firmy Airklima evidována pod číslem KP.24.067.00.

- Zadání :

1. 1 Rozsah PD je dán smlouvou. Rozsah – realizační dokumentace - dále jen RD

1. 2 Předmětem projektu je vzduchotechnika

1. 3 Podkladem pro zpracování RD bylo jednání se zadavatelem z 11. 2004.

- Podklady předané zadavatelem, které jsou součástí zadání :

-Výkresy zaslané e-mailem z CTP z 11. 2004

-Umístění vzduchotechnických jednotek na střeše

-Vzduchotechnické jednotky v provedení do venkovního prostředí.

-Tepelné zisky a instalované tepelné příkony technologie nebyly zadány

-Provedení stavby

-obvodový plášť obklad  	-součinitel poměrné tepelné pohltivosti fasády keramické 	0,8 až 0,9

-součinitel poměrné  tepelné pohltivosti fasády skleněné 	0,7

-stínící součinitel okna okna 				0,9

-stínící součinitel venkovní žaluzie před oknem 		0,2

-zapuštění okna do 						100 mm

-rozměr okna 1900x1000mm

-pro akumulaci tepla lze využít jen 40 mm betonu v podlaze

-součinitel prostupu tepla oken  				1,5 W/m2K

-součinitel prostupu tepla pláště se skleněným obkladem 	0,3 W/m2K

-součinitel prostupu tepla pláště keramického 		0,2 W/m2K

-součinitel prostupu tepla střechy 				0,12 W/m2K

1.4 Prostředí stanoveno – Prostředí v objektu je bez nebezpečí výbuchu hořlavých a výbušných par a plynů

V místnosti sklad rozpouštědel je prostředí Zóna 2

1. 5 Rozdělení stavby na požární úseky  dle Požárně bezpečnostního řešení z 9 2003

1. 6 Klimatické podmínky umístění stavby

Umístění stavby 		-  Brno

Výpočtová teplota léto		+32 °C

Entalpie letní			 58  kJ/kg

Výpočtová teplota zimní 	-12 °C

1. 7 Požadované hlukové emise Dle akustické studie z 30. 9. 2003. Nutno respektovat požadavky nařízení vlády  č.502/2000.

- 1. 8 Zdroj energií:

- Elektrická energie 	3x400 V 50 Hz a 1x230V 50Hz

- 1. 9 Požadavky na parametry prostředí

-Ve větraných prostorech /chodby a soc. zařízení/ nejsou specifikovány požadavky na prostředí

-Tepelné ztráty budou kryty topením

-Pro kultivační místnosti je požadována teplota vzduchu 15 až 37 °C

- 1. 11 Požadavky na provedení distribuce vzduchu

-Přívod vzduchu ze střechy a z okolních temperovaných prostor

-Odvod vzduchu ventily a přetlakem

- 1. 12 Požadavky na umístění jednotek

-Jednotky situovány na střeše a v 1. p.p.

- -To vše s ohledem na skleníky v jižní části střechy

- 1. 13 Požadavky na výměnu vzduchu

-V sociálních zařízeních dle hygienického předpisu

WC 		50  m3/hod

sprcha 		150 m3/hod

umyvadlo, pisoár 	25  m3/hod

-U požárního větrání dle předpisu o větrání CHUC

CHUC A 		10 hod-1

CHUC B		15 hod-1

- 1. 14 Únik škodlivin

- -Za provozu zadavatel neuvažuje s únikem škodlivin z technologického zařízení

1. 15 Jiné požadavky na prostředí - ve větraném objektu nebyly vzneseny.

- 1. 16 Požadavky na materiálová provedení

- -Materiálové provedení pozink, email, plast, Al

- Členění SO 302.3.09:

- Zařízení č. 1	Požární větrání CHUC A

- Zařízení č. 2	Požární větrání CHUC B

- Zařízení č. 3	Větrání sociálních zařízení na západní fasádě

- Zařízení č  4	Větrání sociálního zařízení na východní fasádě

- Zařízení č. 5	Větrání WC m. č. 355

- Zařízení č. 6	Chlazení rozvoden slaboproud m. č. 1s31

- Zařízení č. 7  	Odvětrání kondenzačního tepla chlazení 1s29

- Zařízení č. 8	Klimatizace kultivačních místností m.č. 323, 324

- Zařízení č. 9	Větrání m. č. 1s35 s kondenzačními jednotkami		Nové

- Zařízení č. 10  Větrání výtahové šachty                           		Nové

2.0 Technický popis

2.1 Zařízení č. 1 Požární větrání CHUC A

Zajišťuje větrání CHUC A  s 10 ti násobnou výměnou vzduchu po předepsanou dobu v případě požáru. Vzduchotechnická jednotka nasává vzduch nad střechou objektu. Vzduchotechnická jednotka je vybavena ventilátorem a podtlakovou klapkou. Nasávaný vzduch je nasáván nasávacím dílem s pletivem. Nasávaný vzduch je přiváděn do prostoru CHUC A. Odvod vzduchu je uvažován přetlakem světlíkem 0,5 m2 otevíraným patronou při signálu EPS do prostoru nad střechu nad schodištěm. Vzduchotechnická jednotka je napájena z nouzového zdroje. Zařízení uvádí do chodu EPS.

Požadavky na vzduchotechnickou jednotku dle předních evropských výrobců:

-vybavení do venkovního prostředí

-provedení do prostředí bez nebezpečí výbuchu

-elektromotor s tepelnou ochranou

-uzamykatelné dveře jednotky

-vzduchotechnická jednotka bez klapek

-s podtlakovou klapkou

-vybavení pro transport jeřábem

-propojení jednotky na rozvaděč v části EZ a AR

-servisní vypínač uveden v části EZ a AR

2.2 Zařízení č. 2 Požární větrání CHUC B

Zajišťuje větrání CHUC B s 15 ti násobnou výměnou vzduchu po předepsanou dobu v případě požáru. Ventilátor nasává vzduch ze zádveří a vyfukuje jej do angl. dvorku. Napojení na nouzový zdroj. Zařízení uvádí do chodu EPS.

Požadavky na ventilátor:

-provedení do prostředí bez nebezpečí výbuchu

2.3 Zařízení č. 3 Větrání soc. zařízení na západní fasádě

Zajišťuje větrání soc. zařízení dle požadavků hyg. předpisu. Odvodní ventilátor je umístěn na střeše objektu.

Odvodní elementy ventily. Odvod vzduchu z jednotlivých pater je nastaven klapkami. Přívod vzduchu pod tlakem z okolních temperovaných místností dveřními mřížkami. Vodorovné potrubí má průřez menší než 400 cm2.

Zařízení je uváděno do chodu centrálním systémem.

Požadavky na odvodní ventilátor na střeše od předních evropských výrobců:

-provedení do prostředí bez nebezpečí výbuchu

-elektromotor s tepelnou ochranou

-provedení do venkovního prostředí

2.4 Zařízení č. 4 Větrání soc. zařízení na východní fasádě

Zajišťuje větrání soc. zařízení dle požadavků hyg. předpisu. Odvodní ventilátor je umístěn na střeše objektu.

Odvodní elementy ventily. Odvod vzduchu z jednotlivých pater je nastaven klapkami. Přívod vzduchu pod tlakem z okolních temperovaných míst. dveřními mřížkami. Zařízení je uváděno do chodu pohybovým čidlem s doběhem.

Požadavky na odvodní ventilátor na střeše od předních evropských výrobců:

-provedení do prostředí bez nebezpečí výbuchu

-elektromotor s tepelnou ochranou

-provedení do venkovního prostředí

2.5 Zařízení č. 5 Větrání WC m. č. 355

Zajišťuje větrání WC m. č. 355.  Zařízení se sestává ze stropního ventilátoru s přetlakovou klapkou a výfukovou stříškou na střeše. Zařízení je uváděno do chodu současně s osvětlením.

Požadavky na odvodní ventilátor od předních evropských výrobců:

-provedení do prostředí ZONA 2

2.6 Zařízení č. 6 Chlazení rozvoden slaboproud

Zajišťuje chlazení rozvoden slaboproudu. Chlazení je trvale v chodu. Kondenzační jednotka je uvažována v angl. dvorku.

Požadavky na klimatizační zařízení  split od předních výrobců:

-provedení pro celoroční provoz

2.7 Zařízení č. 7 Odvětrání kondenzačního tepla chlazení

Zajišťuje odvod kondenzačního tepla chlazení místností. Odvod vzduchu do anglického dvorku. Přívod vzduchu pod tlakem z temperovaných místností /chody/. Větrání zajišťuje axiální ventilátor ovládaný termostatem.

Požadavky na ventilátor od předních výrobců:

-provedení pro zabudování do stěny

-vybaven přetlakovou žaluzií a termostatem

2.8 Zařízení č. 8 Klimatizace kultivačních místností

Bude zajištěna speciální klimatizační jednotkou. Požadované parametry vnitřního prostřed. Ti  = 15÷40C ± 2 C,

rel. vlhkost	i = neřízeno. Úprava vzduchu bude prováděna v integrované jednotce uvnitř boxů (pro každý  box samostatná) zajišťující dopravu  (cirkulaci) vzduchu v boxu ventilátorem, elektrický ohřev vzduchu a chlazení vzduchu přímým výparníkem. Zařízení nepracuje s přívodem čerstvého vzduchu, ale pouze s oběhovým vzduchem uvnitř boxu. m.č. 323 	rozměry	1,7x5,5x2,2m m.č. 324 	rozměry	2,15x5,5x2,2m . Obě místnosti budou izolovány od okolních stavebních konstrukcí tj. stěny, podlaha a strop PU panely síly 60 mm. Uvnitř boxů bude skladován rostlinný substrát  s denní výměnou max. 100kg. Zdroj chladu pro klimatizaci bude zajištěn chladicí kondenzační jednotkou samostatnou pro každý z boxů. Jednotka bude pracovat s chladivem R 407C. Umístění jednotky se předpokládá nad boxem ve vzdálenosti cca 10m.  Měření a regulace. Měření a regulace VZT. Měření a regulace vzduchotechniky bude řešit měřící, regulační a signalizační obvody vzt. zařízení klimatizující potřebné prostory.

Regulované vzduchotechnické zařízení bude vybaveno potřebnými čidly a akčními členy. Na základě výsledků regulačních procedur se budou ovládat příslušné akční členy, které ovlivní technologický proces tak, aby bylo docíleno požadovaných parametrů řízení. Před vstupem bude umístěn vypínač s možností vypnutí zařízení pro jednotlivé boxy.  Monitorování teploty a vlhkosti vzduchu. Do každé kultivační místnosti bude umístěna 1 sada čidel pro měření teploty a vlhkosti vzduchu svedena do přístroje s automatickým záznamem naměřených údajů. Naměřená data se budou (pomocí sériového rozhraní RS232) jedenkrát za měsíc kopírovat na personální počítač (není součástí této nabídky) , kde budou dále zpracovávána a archivována. Silnoproud Napojení bude provedeno z nového rozváděče. Ovládání bude provedeno  MaR, která bude řídit vzduchotechniku. Umístění rozvaděče předpokládáme na stěně před boxy. Energetická bilance rozváděče

Instalovaný příkon	Pi = 14 kW      Přívody do rozváděče nejsou součástí nabídky.

Požadavky na ventilátor od předních výrobců:

-provedení pro vnitřní prostředí

-provedení do prostředí bez nebezpečí výbuchu

-filtrace vzduchu  E u 4 a E u 9  /dle upřesnění investora/

-označení filtrů dle Eurovent 4/5, 4/4

-propojení jednotky na rozvaděč v části EZ

-ventilátorové kolo bez spirální skříně a bez řemenového převodu

-jednotky vybaveny vlastní programovatelnou  DDC AR s ovladačem na skříni

-kondenzační jednotka umístěna ve venkovním prostředí na střeše

-jednotka napojena na vzt. potrubí

-ekologicky přístupné chladivo R 407 c nebo ekv.

2.9 Zařízení č. 9 Větrání m. č. 1s35

Toto zařízení zajištuje větrání m. č. 1s35. V této místnosti jsou situovány kondenzátory klimatizačních zařízení z 1.p.p. . M.č. 1s35 je zakrytá a jen cca 1/3 stropu je otevřena. Z důvodu zajištění intenzivní výměny vzduchu pro odvod kondenzačního tepla je nutno instalovat ventilátory pro odvod vzduchu. Tyto ventilátory budou uváděny do chodu termostatem s rychlou reakcí umístěným na stěně v prostoru m. č. 1s35. Termostat bude uvádět do chodu 1 ventilátor při +20 °C   a druhý ventilátor při +30 °C.

Požadavky na ventilátor od předních výrobců:

-provedení do venkovního prostředí

-provedení do prostředí bez nebezpečí výbuchu

-pro dopravu vzduchu o teplotě 65 °C

-tepelná ochrana vinutí motoru

2.10 Zařízení č. 10 Větrání výtahové šachty

Je provedeno samotahem protideštovou žaluzií instalovanou v horní části šachty. Volný průřez žaluzie odpovídá 1% průřezu šachty.

  - Výkonové parametry, nároky na energie

viz. Tabulka výkonů 10.1 a Datové listy 10.2

4.0  Základní podmínky  provozu:

4.1  Podmínky:

4.2  Dodávka a montáž musí být provedena odbornou firmou s oprávněním v oboru

vzduchotechniky včetně řádného zaregulování, vyzkoušení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

4.3 Zařízení musí být udržováno v provozně bezpečném stavu, tak aby nezpůsobovalo ohrožení

bezpečnosti a zdraví osob obsluhujících stroj v pobytovém pásmu ve sféře vlivu tohoto zařízení.

- Četnost servisních kontrol stanoví provozní předpis dodavatele-minimálně však 4 x do roka.

5.0  Požadavky na montáže profese vzduchotechnika

-Způsob zavěšení a kotvení závěsů dle RD do stěn a stropů.

-Vzduchotechnické jednotky na střeše budou uloženy na OK.

-Vzduchotechnické potrubí a elementy bude ukotveno na závěsy s gumou do stěn a stropů .

-Požadované koordinace před zahájením montáže STAVBA-VZT-EZ-AR-UT-ZT.

-Montáž všech prvků musí být provedena s souladu s jejich technickými podmínkami.

6.0  Podklady pro navazující profese

6.1  Požadavky pro zpracovatele stavební části

-Zhotovení stavebních otvorů dle RD

-Zhotovení šachet dle požadavků profese VZT

-Zhotovení OK dle požadavků VZT

-Dozdění požárních klapek dle technických podmínek PK

-Průrazy střechou pro instalaci elementů vzduchotechniky včetně zatěsnění

-Zatížení OK jednou vzduchotechnickou jednotkou je 750 kg

-Stavební oddělení potrubí pro požární větrání CHUC A od zbytku šachty – eventuelně požární izolace potrubí pro požární větrání na 90 min.

6.2 Podklady pro zpracovatele projektu elektro EZ

Nutno zajistit :

-Hlavní jištěné přívody

-Servisní vypínač

-Při prvním spuštění provést kontrolu odběrových proudů elektromotorů a porovnat je s jmenovitými štítkovými údaji na skříni ventilátorů! Zjištěné skutečnosti protokolárně doložit k předávacím protokolům zařízení.

-Uzemnění všech elementů vzt zařízení

-Vzduchotechnické elementy umístěné ve venkovním prostředí zajistit proti účinkům statické elektřiny uzemněním event. bleskosvody.

6.3 Podklady pro zpracovatele projektu automatické regulace AR

Nejsou.

6. 5 Pokyny pro konstrukční zpracování

-Nejsou na úrovni projektu požadovány

6.6  Pokyny pro zdravotechniku

-Napojení odpadu kondenzátu z výparníku v rozvodně slaboproudu a v kultivačních místnostech do kanalizace přes sifon.

6.7  Podklad pro izolatérské a nátěrové práce

-Dodávané zařízení bude v provedení  email do venkovního prostředí, tepelné izol. vzt. jsou součástí profese vzd.

-Tepelně izolovány budou rozvody chladiva u chlazení rozvoden a vzt. potrubí ve venkovním prostoru.

-Vzduchotechnické potrubí vedené po střeše bude zakryto střešní folií proti zatékání.

6.8  Protihlukové a protiotřesové izolace

-Všechny užité ventilátory jsou v provedení na izolátorech chvění.

6.9 Protipožární izolace

-Budou instalovány na elementy profese vzduchotechnika.

-Průchody vzt. potrubí požárnědělicími konstrukcemi budou vybaveny požárními klapkami.

-Potrubí pro větrání CHUC A procházející jinými prostory než CHUC A bude opatřeno požární izolací s odolností min 30 min.

-Stavební oddělení potrubí pro požární větrání CHUC A od zbytku šachty – eventuelně požární izolace potrubí pro požární větrání na 90 min.

6.10 Pokyny pro seřízení vzduchotechnického zařízení

-Vzduchotechnické zařízení bude seřízeno na vzduchové výkony dle údajů v bodě č. 3

6.11 Zvláštní pokyny pro investora a realizátora stavby

-Požadované koordinace po ukončení výběru a před zahájením montáže STAVBA-VZT-EZ-AR-UT-ZT.

- Emise produkované vzt. zařízením do okolí:

7.1 Hlukové emise:

do venkovního prostředí :

Hladina hluku ve vzdálenosti 27 m od středu vzduchotechnického zařízení na střeše musí být nižší než

LA = 50 dB /(A)/

-Nevztahuje se na požární větrání

do vnitřního prostředí :

-60 dB (A) bez vlivu odrazů a pozadí.  /III. 85 – 25/

-budou splněny požadavky nařízení vlády 502/2000.

-Nevztahuje se na požární větrání

7.2 Emise škodlivých látek do ovzduší:

-Za běžného provozu nejsou.

7.3 Emise tepla do ovzduší:

-Nejsou

7.5 Odpady vznikající provozem vzduchotechniky vyžadující odbornou likvidaci:

-Filtrační vložky filtrů .

7.6 Odpady vznikající při likvidaci chladicího zařízení vyžadující odbornou likvidaci:

-Filtrační vložky filtrů

-Chladivo R 407 c cca 2 kg

8.0 Zkoušky zařízení:

8.1 Individuální zkoušky

Budou provedeny po ukončení montáže. Sestávají z individuálního vyzkoušení jednotlivých elementů po namontování. Individuální zkoušky se skládají z prověření základních funkcí bez připojení na media – viz plán zkoušek při předávání. Obsahuje-li zařízení chladící okruh montovaný na stavbě, vykoná zhotovitel  tlakovou zkoušku v trvání min. 24 hodin.  Zkouška bude doložena protokolem.

8.2 Komplexní zkoušky

Provádí určená skupina dodavatele profese. Komplexní zkoušky mají prokázat splnění projektovaných parametrů zařízení obsažených v projektu pro provedení stavby. Protokol bude obsahovat použitou metodiku měření a použité měřící přístroje. K závěru těchto zkoušek je nutno přizvat zodp. projektanta v rámci AD. Dále je nutno přizvat odpovědné pracovníky subdodavatelů dotčených profesí. V opačném případě nebude zodp. projektant reagovat na případné reklamace.

K zahájení komplexních zkoušek zařízení je nutno zajistit navazujícími profesemi tato media :

Elektrickou energii  3x400V  50 Hz

8.3 Zkušební provoz

Provádí odběratel na převzatém zařízení. Doba zkušebního provozu bude stanovena předem ve smlouvě. Zkušební provoz pod dohledem zástupce  dodavatele a projektanta profese se provádí zpravidla na základě zvláštní objednávky.

8.4 Garanční zkoušky

Provádí se jen na zvláštní objednávku investora za účelem prokázání dodržení parametrů dle projektu pro provedení stavby při sporu.

8.5 Zařízení nesmí být provozováno bez seřízení odbornou skupinou a bez změření odběrových proudů elektromotorů. Odběrové proudy musí odpovídat štítkovým hodnotám elektromotorů.

9.0  Závěr

Vzduchotechnické zařízení bylo navrženo dle zadání z 11. 2004 a dle telefonických a e-mailových konzultací v průběhu zpracování projektu. V projektu jsou zapracovány požadavky GP ke dni 15. 12. 2004.

9.1  Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření při montáži vzduchotechniky opatření pro práce ve výškách . Za dodržování bezpečnosti práce na stavbě zodpovídá vedoucí montér vzduchotechniky ve spolupráci se stavbyvedoucím a zástupcem investora.

Byly užity a respektovány tyto předpisy a obecné normy :

-Hygienické předpisy sv. 39/1978 – směrnice č. 46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

-Hygienické předpisy sv. 58/1985 – Směrnice č. 66, kterou se mění Směrnice č. 46/1978

-Nařízení vlády č.502/2000- O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

-Nařízení vlády  č.178/2001- Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

-Zákon č.258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

-ČSN 73 05 48 		Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor 1986

-ČSN 73 08 04 		Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty Říjen 2002

-ČSN 060210 		Výpočet tepelných  ztrát

-ČSN 730872 		Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízeními

-ČSN 33 2000-3      	Elektrotechnické předpisy-stanovení základních charakteristik(prostředí….)

-ČSN 33 2000-4-41  	Elektroinstalace a ochrana proti dotyku

-ČSN EN 60204-1    	Bezpečnost strojního zařízení-Elektrická zařízení pracovních strojů

-ČSN EN 60079-14  	Elektrická zařízení pro výbušnou atmosféru

10. 0 Přílohy

| 10.1 Tabulka instalovaných výkonů SO 302 3 09 A 4 Vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zař. č. | VZT | Qvz přívod | pex přívod | Qvz odvod | pex odvod | N el přívod | N el odvod | Qch | Hmotnost |
|  |  | m3/h | Pa | m3/h | Pa | kW | kW | kW | kg |
| 1 | Požární větrání CHUC A | 16 000 | 500 |  |  | 5,5 |  |  | 380 |
| 2 | Požární větrání CHUC B | 3 000 | 60 |  |  | 0,14 |  |  | 20 |
| 3 | Odvod soc. zařízení západ |  |  | 2 000,0 | 250,0 |  | 1,0 |  | 50 |
| 4 | Odvod soc. zařízení východ |  |  | 1 000,0 | 250,0 |  | 0,5 |  | 40 |
| 5 | Neobsazeno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chlazení rozvoden slaboproud 1s31 |  |  |  |  | 1 |  | 2,6 | 60 |
| 7 | Odvod kond. tepla z chladíren 1s29 |  |  | 1 000,0 | 100,0 |  | 0,2 |  |  |
| 8 | Klimatizace kultivačních míst. 323, 324 |  |  |  |  | 14,0 |  |  | 300 |
| 9 | Větrání m. č. 1s35 2x ventilátor |  |  | 25000 | 60 |  | 2,2 |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  | 20,7 | 3,9 | 2,6 | 1 370,0 |

10.2 Datové listy

Zařízení č. 1 Větrání CHUC A

|  |  | Klimatizační jednotka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLIMACAL Version 2.1.5 CL9LI4S3YARM8BN |  |  |  |  | 302_1_01_01_A2_CHUC.AHU Strana 8 |  |
| Pozice v projektu Číslo nabídky | 302.1/1.1-pav.A2-CHÚC |  | Odběratel Projekt | MU Brno - Ilbit | Datum | 11.2004 |

Technické údaje

Velikost jednotky	KLM 16	Opláštění

Průtok na přívodu	16000 m3/h	Tloušťka panelu	0,8mm ext./0,8mm int.

4,44 m3/s	Vnitřní	Pozink

Externí tlak	500 Pa	Vnější	Lakovaný  (RAL 9002)

Rychlost ve volném průřezu	3,4 m/s	Nosný rám	Pozink s izolací

Typ jednotky	Venkovní jednotka	Izolace	Vata (65 kg/m3)

Nadmořská výška	0 m	/ 50 mm (Senator)

Jednotka s nosným rámem a střechou

Celková hmotnost: 375 kg

Transportní sekce 1	Délka: 1500 mm   Hmotnost: 375 kg

(1)  Vstup vzduchu

Čerstvý vzduch   Čelo bez panelu   1150 x 1150 mm

Max. průtok	16000	m3/h

4,44	m3/s

(2)  Přívodní ventilátor	s	Dveře (Levé)

Údaje o ventilátoru	Údaje o motoru	Údaje o proudění

Velikost	RDH 450 R	Výkon	5,5	kW	Průtok	16000	m3/h

Standard	Napětí	400/690V-3ph-5OHz	4,444	m3/s

Lopatky	Dozadu zahnuté	Krytí	IP55 - Termo-	Celk. tlak. ztráta	0	Pa

Izolátory	Pryž		kontakty (A31)	Externí tlak	500	Pa

Otáčky	1863	ot./min.	Otáčky	1455	ot./min.	Dynamický tlak	112	Pa

Účinnost	59	%	Jmenovitý proud	11,4	A	Celkový tlak	612	Pa

Příkon	4,58	kW	Kód motoru	1LA7 130-4AA 6OZ A31 B3 5,5kW

Hladina ak. výkonu	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem

Lw opláštění	50	61	64	58	55	56	47	36	67	dB(A)

Lp*	33	44	47	41	38	39	30	19	50	dB(A)

Lw Čerstvý vzduch	60	71	83	87	86	84	79	69	92	dB(A)

Lw Přívodní vzduch	60	72	84	88	90	87	81	71	94	dB(A)

*hladina akustického tlaku vypočtená ve vzdálenosti 2 m (pro volné pole)

(3)  Výstup vzduchu

Přívodní vzduch   630 x 630 mm

Max. průtok	16000	m3/h

4,44	m3/s

Příslušenství	- 1x Manžeta  630x630mm

Zařízení č. 9 Větrání m. č. 1s35

v Hodoníně  15. 12. 2004     zpracoval   Ing. Josef Svoboda