Zakázkové číslo     : 2011-09-05

Počet stran	   : 07

OBJEDNATEL 		: Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

ZHOTOVITEL		: TIPRO projekt s.r.o

Kociánka 8/10, 612 00 Brno

AKCE 		: FAKULTY A ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBjEKTŮ STUDENTůM SE SPECIFICKÝMI NÁROKY

REKTORÁT MU, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 2, BRNO

dokumentace pro PROVEDENÍ STAVBY

D.4.7.  ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

D.4.7.01 technIcká zpráva

Revize	: 02

Vypracoval	: Ing.M.Matuška

Brno, 11/2013

Obsah

1.	Účel a rozsah projektu	3

2.	Projekt neřeší	3

3.	Výchozí podklady	3

4.	Výchozí závazné normativní dokumenty	3

5.	Určení vnějších vlivů	4

6.	Elektrické napájení	4

7.	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

8.	Technické řešení	5

8.1	Světelná instalace	5

8.2	Silová instalace	6

8.3	Ochrana proti přepětí	6

8.4	Hromosvod a uzemnění	6

9.	Požadavky na krytí el.zařízení a schválení dovážených el. zařízení	6

10.	Bezpečnost práce	7

11.	Stavební úpravy	7

12.	Údržba	7

13.	Seznam technické dokumentace a výkresů	7

# Účel a rozsah projektu

Dokumentace revize 1 řeší v části silnoproudé elektrotechniky novou elektroinstalaci v místnostech dotčených úpravou objektu MU na ulici Komenského 2 v Brně dle aktualizovaných požadavků investora. V projektu jsou řešeny v dotčených místnostech nové zásuvkové rozvody, osvětlení, připojení vstupních elektricky otevíraných dveří do objektu a připojení zařízení ostatních profesí.

# Projekt neřeší

Projekt neřeší slaboproudé rozvody, měření a regulaci a rozvody ve stávajících částech objektu, které nebudou úpravou prostor dotčeny.

# Výchozí podklady

Projekt je zpracován podle podkladů od navazujících profesí, požadavků investora a ČSN platných v době zpracování projektu.

# Výchozí závazné normativní dokumenty

- ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2: 2007  Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení – 
Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-473: 1994  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-481: 1997  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
Část 4: Bezpečnost. Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů. Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: 2010  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-54 ed.2: 2007 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení. Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

- ČSN 33 2000-7-701 ed2:  Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

- ČSN 33 0165:1992  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

- ČSN 33 2030:2004  Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

- ČSN 33 2130 ed.2:2009  Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 33 2180:1980  Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN EN 60865-1:2007  Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody

- ČSN EN 50110-1 ed.2:2005  Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN 73 0580-1: 2007  Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky

- ČSN EN 12464-1:2004  Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- ČSN 33 1500:1991  Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

- ČSN EN 62305	-	Ochrana před bleskem

# Určení vnějších vlivů

Vnější vlivy v dotčených prostorách jsou uvažovány stávající – úpravou prostor nedochází ke změně jejich užívání.

# Elektrické napájení

Světelné obvody :	1/N/PE AC 230 V 50 Hz

Silové obvody :		3/PEN AC 400 / 230 V 50 Hz

3/N/PE AC 400 / 230 V 50 Hz

1/N/PE AC 230 V 50 Hz

# Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je řešena dle  ČSN 332000-4-41 ed.2.:

Dle čl. 411 - Automatickým odpojením od zdroje

článek 411.2	- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

- A.1 - Základní izolace živých částí

- A.2 – Přepážky nebo kryty

článek 411.3	- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

- 411.3.1 – Ochranné uzemnění a pospojování

- 411.3.2 – Automatické odpojení v případě poruchy

- 411.3.3 – Doplňková ochrana proudovými chrániči

# Technické řešení

Stávající elektroinstalace v dotčených prostorách bude demontována a bude zde provedena nová elektroinstalace. Přístroje budou montovány do společných rámečků se slaboproudem. Vícenásobné zásuvky budou instalovány do vodorovných rámečků.

## Bilance elektrické energie

Rekonstrukcí prostor nedochází k většímu nárůstu spotřeby elektrické energie proti současnému stavu. Bilance elektrické energie objektu je uvažována tedy stávající.

## Světelná instalace

Hlavní osvětlení

Osvětlení rekonstruovaných prostor bude provedeno zářivkovými svítidly. Svítidla budou svým provedením a krytím odpovídat charakteristikám příslušných prostor. Stávající svítidla v místnostech budou demontována, repasována a budou v maximální možné míře opětovně využita. Vzhledem k tomu, že není možné stanovit světelné charakteristiky demontovaných svítidel, provede montážní firma měření intenzity osvětlení po osazení vzorového prostoru a počet svítidel v místnostech potom přizpůsobí zjištěným hodnotám z  měření. Osvětlení bude ovládáno převážně místně od vstupů do jednotlivých místností. Osvětlení chodeb bude ovládáno tlačítkovými ovladači přes impulsní relé z více míst. Osvětlení v audiostudiích bude ovládáno vypínači. Všechna svítidla v kancelářích, učebnách a audiostudiích budou napojena tak (např. kabelem CYKY 7Cx1,5) aby byla v budoucnu možná náhrada osazených vypínačů stmívači bez zásahů do rozvodů. Intenzity osvětlení budou respektovat minimální hladiny osvětlenosti a rovnoměrnosti uvedené v normě ČSN EN 12464-1 a v požadavcích investora. Přesné typy svítidel a vypínačů, včetně jejich umístění budou provedeny podle požadavků investora. Výpočty osvětlení jsou v případě potřeby k dispozici ke shlédnutí u projektanta. Dodavatel musí zajistit výpočty osvětlení na jim dodávaná svítidla.

Navržené hodnoty intenzity osvětlení dle ČSN EN 12464-1:

| Položka č. | Druh prostoru, úkolu nebo činnosti | Em(lx) | UGRL | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanceláře, zasedací místnosti | 500 | 19 | 80 |
| 2. | Chodby | 100 | 28 | 40 |
| 3. | Schodiště, eskalátory, travelátory | 150 | 25 | 40 |
| 4. | Sklady | 100 | 25 | 60 |
| 5. | Technické místnosti, rozvodny | 200 | 25 | 80 |
| 6. | Šatny, sprchy, toalety | 200 | 22 | 80 |

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení bude řešeno v souladu s ČSN EN 1838, ČSN EN 50172, ČSN ISO 3864 a ČSN 730802 jako protipanické osvětlení a nouzové únikové osvětlení na únikových cestách a vnitřních komunikacích. Do vybraných svítidel pracovního osvětlení budou doplněny nouzové napájecí zdroje. Směry úniku budou vyznačeny svítidly s vestavěnými nouzovými zdroji a s piktogramy.

## Silová instalace

Silové rozvody v rekonstruovaných prostorách budou napojeny z nových a stávajících  rozvaděčů. Rozvaděče budou dimenzovány minimálně s 20 % rezervou.

V jednotlivých místnostech budou instalovány silové zásuvky. Zásuvky budou instalovány jak pod omítkou, tak v podlahových krabicích společně se slaboproudem.  Vybrané zásuvky pro připojení výpočetní techniky budou doplněny o přepěťovou ochranu třídy D. Součástí silnoproudu bude navíc také dodávka podlahových krabic pro osazení přístrojů slaboproudu.

V rámci silové elektroinstalace budou dále připojeny elektrické spotřebiče ostatních profesí – VZT, UT, MaR, SLP, ZTI apod. Odtahové ventilátory na WC budou ovládány s osvětlením. K ventilátorům budou dodány doběhové spínače.

## Ochrana proti přepětí

V rozvaděčích budou osazeny přepěťové ochrany třídy B+C. Přepěťové ochrany třídy D budou instalovány v zásuvkách pro připojení výpočetní techniky a na vybraných vývodech pro technologii budovy.

## Hromosvod a uzemnění

Rekonstrukce dotčených místností nemá vliv na stávající ochranu objektu před úderu blesku do budovy. Hromosvod a uzemnění objektu nejsou tedy součástí tohoto projektu.

V rekonstruovaných prostorách bude provedeno hlavní a doplňující pospojování, které bude připojeno na stávající zemnící soustavu. Pospojování bude provedeno zelenožlutými vodiči CYA.

# Požadavky na krytí el. zařízení a schválení dovážených el. zařízení

Elektrická zařízení jsou navržena v krytí a provedení vyhovujícím požadavkům norem pro jednotlivá prostředí.

Všechna dodávaná elektrická zařízení musí vyhovovat zákonu číslo 22 / 97 Sb. Zařízení, které spadá pod působnost vyhlášky 20 / 79 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních musí být označeno podle norem a nařízení vlády číslo 176 / 97 Sb.

# Bezpečnost práce

Bezpečnost práce na elektrických zařízeních je zajištěna vhodnou volbou krytí a izolace, které vyhovují daným provozním podmínkám, dále potom ochranou před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Elektromontážní práce musí být prováděny podle platných předpisů a norem ČSN.

Pracovníci na elektrických zařízeních musí mít kvalifikaci podle druhu prováděné práce a musí být pravidelně přezkušováni. Druh prací, kvalifikace a přezkušování je stanoveno vyhláškou číslo 50 / 1978.

Před uvedením do provozu musí být na elektrickém zařízení provedena výchozí revize podle platných ČSN.

# Stavební úpravy

Stavební úpravy velkého rozsahu budou zajišťovány ve stavební části. Stavební úpravy menšího rozsahu (otvory do velikosti 500 x 300 mm) budou součástí montážních prací organizace, která bude vybrána na montáž elektročásti. Stavební úpravy menšího rozsahu budou prováděny dle dispozic vedoucího elektromontéra.

# Údržba

Údržba zařízení musí být prováděna podle vnitřních předpisů odběratele a doporučení dodavatelů v průvodní technické dokumentaci.

# Seznam technické dokumentace a výkresů

Seznam technické dokumentace a výkresů je samostatnou částí projektu viz. :

„ SEZNAM DOKUMENTACE “.