## rekap
FF rekonstrukce podlah cvičeben G11 a G02, ulice Gorkého 7, Brno
Rekapitulace investičních nákladů stavby
částka bez DPH
Stavební část - učebna G11
Stavební část - učebna G02
Silnoproudé rozvody - učebna G11
Silnoproudé rozvody - učebna G02
Slaboproudé rozvody - učebna G11
Slaboproudé rozvody - učebna G02
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby v 3x v listinné a 2x v elektronické podobě (.dwg,. pdf)
Revizní zprávy elektro, měřicí protokoly slp rozvodů
Celkem bez DPH
DPH
Celkem vč. DPH

## stavba
FF rekonstrukce podlah cvičeben G11 a G02, ulice Gorkého 7, Brno
Stávající skladba podlahy cvičebny G11 (1.NP)
koberec
linoleum - 2 vrstvy
parkety - cca 30mm
záklop - cca 30mm
násyp
záklop
nosná konstrukce stropu - trámová dřevěná stropní kce
Nově navržená skladba podlahy cvičebny G11
koberec
tmelení spar +samonivelační vrstva s armovacím vláknem
2* OSB desky tl.22mm (OSB desky broušený povrch, typ OSB-4 dle ČSN EN 300 určené pro exterier)
nový podsyp pro plovoucí podlahy - např. liapor (v této vrstvě budou vedeny rozvody nn a slp)
záklop
nosná konstrukce stropu - trámová dřevěná stropní kce
Stavební část
Cvičebna G11
Č.p. | Popis | m.j. | množství | Kč/jednotku | Kč/celkem
1 | Demontáž stávající podlahy skladby (včetně svislého přesunu) | m2 | 21.89 |  | 0
koberec vč. soklu
parkety + 2* linoleum
záklop cca 30mm, násyp
2 | 50% oprava stávajícího prkenného záklopu vč. dodávky materiálu | m2 | 21.89 |  | 0
3 | Osekání omítky (včetně lešení) vnitřní včetně vyčištění spar | m2 | 36.8 |  | 0
4 | Přesuny suti, odvoz na skládku, skládkovné | kompl | 1 |  | 0
5 | Omítka vápenocemenová | m2 | 36.8 |  | 0
6 | Sádrová stěrka | m2 | 36.8 |  | 0
7 | Dodávka a provedení nového podsypu pro plovoucí podlahy - např. Liapor | m2 | 21.89 |  | 0
8 | Dodávka a montáž - podlaha OSB desky P+D tl. 22mm; sroubované, ve dvou vrstvách | m2 | 24.079 |  | 0
9 | Tmelení spar + samonivelační vrstva s armovacím vláknem tl. 5mm - aplikace na OSB desky | m2 | 21.89 |  | 0
10 | Dodávka a montáž koberce celoplošně lepeného vč. soklu - zátěžový koberec (zátěžový koberec, gramáž delková min 1740g/m2, výška vlasu 4mm, stříhaný, komerční prostory 33) | m2 | 21.89 |  | 0
11 | Přechodové lišty nebo prahy - dodávka a montáž | m | 1 |  | 0
12 | Výmalba stěn a stropu - penetrace 2* bílá otěruvzdorná barva | m2 | 95.6 |  | 0
13 | Lokální odstranění záklopu tl 30mm pro provedení rozvodů nn a slp + provedení zpětného zaklopení záklopu + odvoz a likvidace přebývajícího násypu | kompl | 1 |  | 0
14 | Dodávka a montáž elektrických rolet (bez postranních lišt, látka s absorpcí 80%), velikost okna 2,5*4,5m, | ks | 1 |  | 0
15 | Demontáž stávajících rolet, odovoz, poplatek za skládku | ks | 1 |  | 0
16 | Lokální oprava omítky | kompl | 1 |  | 0
17 | Úklid - průběžný a závěrečný | kompl | 1 |  | 0
18 | Přesun hmot | kompl | 1 |  | 0
19 | VRN, zábor chodníku ostatní práce související se zakázkou | kompl | 1 |  | 0
| Stavební část - Cvičebna G11 celkem bez DPH |  |  |  | 0
Stávající skladba podlahy cvičebny G02 (1.PP)
linoleum - 2 vrstvy
betonová mazanina cca 100mm
hydroizolační vrstva
tepelná izolace 50mm
betonová mazanina s kari sítěmi cca 100mm
podsyp
rostlý teren
Bude dodržena dilatace mezi stávajícím objektem a nově budovanou konstrukcí podlahy. Napojení na větrané mezery nové podlahy do interiéru cvičebny bude provedeno souvislými otvory osazenými mřížkami. Dutina tvořená tvarovkami je průběžná. Větrací tvarovky tvoří tracené bednění pro monolitickou železobetonovou desku min. tl. 60mm, nad kterou je vlastní konstrukce podlahy vč. tepelné izolace
Nově navržená skladba podlahy cvičebny G02
koberec
tmelení spar + samonivelační vrstva s armovacím vláknem
2* OSB desky tl.22mm (OSB desky broušený povrch, typ OSB-4 dle ČSN EN 300 určené pro exterier)
nový podsyp pro plovoucí podlahy - např. liapor (v této vrstvě budou vedeny rozvody nn a slp)
separační vrstva-polyethylenová folie tl min 0,2mm
tepelná izolace extrudovaný polystyren 3035 CS 100Z tl. 60mm
betonová mazanina C25/30 se sítí prům, R6mm, oka 150/150mm se sítí tl. 60mm
větraná vzduchová mezera plastové tvarovky tl. 160mm (včetně odvětrání nad nášlapnou vrstvu včetně dodávky podlahových mřížek), kompletní provedení
zhutněný štěrkopísek f. 16/32mm, tl. 100-150mmzhunněí na ld=0,9
zhutněná zemní deska
Stavební část
Cvičebna G02
Č.p. | Popis | m.j. | množství | Kč/jednotku | Kč/celkem
1 | Demontáž stávající podlahy skladby | m2 | 61.14 |  | 0
2 | Otlučení omítky stěn vč. vyškrábání spar | m2 | 121.6 |  | 0
3 | Přesuny suti, odvoz na skládku, skládkovné | kompl | 1 |  | 0
4 | Snížení zemní desky pod podlahou vč. likvidace zeminy | kompl | 1 |  | 0
5 | D+M nové skladby podlahy (mimo samonivelační vrstvy a koberce) | m2 | 67.254 |  | 0
6 | D+M nové skladby podlahy (samonivelační vrstva a koberec) - komplentí provedení vč. soklu, vč. podlahových větracíh mřížek po obou šířkách místnosti) Dodávka a montáž koberce celoplošně lepeného vč. soklu - zátěžový koberec (zátěžový koberec, gramáž delková min 1740g/m2, výška vlasu 4mm, stříhaný, komerční prostory 33) | m2 | 67.254 |  | 0
7 | Přechodové lišty nebo prahy - dodávka a montáž | m | 1.2 |  | 0
8 | Omítka sanační | m2 | 121.6 |  | 0
9 | Lokální vyspravení stávajících omítek | m2 | 122 |  | 0
10 | Výmalba stěn a stropu v barvě bílá - penetrace + 2* výmalba | m2 | 243.6 |  | 0
11 | Dodávka a montáž ručních okenních rolet (bez postranních lišt, látka s absorpcí 80%), velikost otvoru okna 2,0*4,0m | ks | 3 |  | 0
12 | Ochrana stávajích radiátorů a rozvodů během prací | kompl | 1 |  | 0
13 | Odstranění elektro lišt, demontáž rozvodů, zabezpečení rozvodů při provádění prací, znovuzprovoznění rozvodů, montáž lišt | kompl | 1 |  | 0
14 | Úklid - průběžný a závěrečný | kompl | 1 |  | 0
15 | Přesun hmot | kompl | 1 |  | 0
16 | VRN, zábor chodníku, ostatní práce související se zakázkou | kompl | 1 |  | 0
| Stavební část - Cvičebna G02 celkem bez DPH |  |  |  | 0

## silnoproudy
FF rekonstrukce podlah cvičeben G11 a G02, ulice Gorkého 7, Brno
Silnoproudé rozvody
Cvičebna G11
Č.p. | Popis | m.j. | množství | Kč/jednotku | Kč/celkem
1 | Zasekání stávajících silnoproudých rozvodů vedených po stěnách a stropu pod omítku vč. zednického zapravení. Souběh silno-a slaboproudých rozvodů max. 5m | kompl | 1
2 | Rozvody NN (vedené pod omítkou) z nového patrového rozvaděče k roletě (5x1,5), žaluziová tlačítka (dle Stadradu) bílá pod omítkou u dveří. | kompl | 1
3 | Dodávka a montáž nového patrového rozvaděče v 1.NP - rozvaděč 60*35cm včetně přepojení stávajích rozvodů. Napojení nových rozvodů nn z rozvaděče, vč. vybavení jističi, proud. chrániči a ostatním vybavením dle ČSN. Včetně zednického zapravení a lokální výmalby. | kompl | 1
4 | D+M liniových závěsných svítidel (např. U1) - po obou stranách místnosti, světelná linie bez přerušení, včetně kabeláže , napojení na stávající rozvody; ovládání samostatným vypínačem u katedry. Kompletní provedení včetně nových rozvodů, vypínače, stavebních přípomocí. | m | 8
5 | D+M LED liniové osvětlení, po třech stěnách místnosti (230V, stmívatelná) včetně kabeláže, nové rozvody; ovládání dvěma samostatnými vypínači u dveří – vypínač s možností regulace intenzity osvětlení. LED pásky budou osazeny tak, aby svítily směrem k podlaze, součástí dodávky budou i související prvky. Kompletní provedení všetně nových rozvodů, vypínače, stavebních přípomocí. | m | 11
6 | Chráničky plastové průměr 4cm - dodávka, montáž, vysekání a zapravení (pod omítku) - trasy budou upřesněny v průběhu prací) | m | 30
7 | Dodávka a montáž kabeláže pro el. plátno, relé v rozvaděči, včetně žaluziových tlačítek (dle Stadradu) bílá pod omítkou u dveří. Ovládací tlačítko u katedry pod omítkou | kompl | 1
8 | Dodávka a montáž podlahové krabice (hloubka krabice- požadavek uživatele, aby při použití konektorů s přímým a šikmým vývodem byla krabice uzavřena) , dle Stadradu | kompl | 3
9 | Vybavení každé podlahové krabice - 4* zásuvka silová s přepětovou ochranou (na jeden okruh) | kompl | 3
10 | Náhrada přístrojů Classic za vypínače (dle Standardu) bílá | kompl | 4
11 | Dodávka a montáž silové jednozásuvky s přep. ochr. k dataprojektoru na stropě a k reproduktorům na stěně vedle okna ve výšce 2,1 m. | kompl | 1
11 | Stávající zásuvky budou zdemontovány, vodiče v krabicích propojeny a usazeno víčko | kompl | 7
12 | Stavební přípomoci | kompl | 1
Poznámky k položkám:
Všechny nově zřizované zásuvky budou s přepětovou ochranou. Přívod pro zařízení v katedře a k projektoru ze stejné fáze, zemněny na stejný zmnící bod. Souběh silno- a slaboroudých rozvodů max. 5 m. Nově zřizované odruhy budoumít předřazený proudových chránič s vybavovacím proudem 30 mA.
Ovládání silových spotřebičů vpravo za dveřmi - 1* světla, 1* led pásek nad tabulí, 1* led pásek podél stěn, 1* el plátno (plátno není součástí dodávky), 1* el roleta
| Silnoproudé rozvody - cvičebna G11 celkem bez DPH |  |  |  | #NAME?
Učebna G02
Č.p. | Popis | m.j. | množství | Kč/jednotku | Kč/celkem
1 | Zasekání stávajících silnoproudých rozvodů vedených po stěnách a stropu pod omítku vč. zednického zapravení. Souběh silno-a slaboproudých rozvodů max. 5m | kompl | 1
2 | Napojení rozvodů nn z rozvaděče v 1.NP m.č. N01005 | kompl | 1
3 | D+M přisazeného svítidla (asymetrické zářivkové těleso) - přisvětlení tabule včetně kabeláže , napojení na stávající rozvody. ovládání samostatným vypínačem u katedry a u vstupu do civčebny. Kompletní provedení všetně nových rozvodů, vypínače, stavebních přípomocí. | kompl | 1
4 | D+M liniových závěsných svítidel (např. U1) - zajištující celoplošné osvětlení místnosti, světelná linie bez přerušení, včetně kabeláže , napojení na stávající rozvody; ovládání samostatným vypínačem u katedry a u vstupu do cvičebny. Kompletní provedení všetně nových rozvodů, 2*vypínače, stavebních přípomocí. | m | 32
5 | Dodávka a montáž podlahové krabice (hloubka krabice- požadavek uživatele, aby při použití konektorů s přímým a šikmým vývodem byla krabice uzavřena) - viz vzor podlahové krabice v příloze ZD (dle Stadradu) | kompl | 6
6 | Chráničky plastové průměr 4cm - dodávka, montáž, vysekání a zapravení (pod omítku) - trasy budou upřesněny v průběhu prací) | m | 45
7 | Vybavení každé podlahové krabice - 4* zásuvka silová s přepětovou ochranou | kompl | 6
8 | Náhrada přístrojů Classic za nové koncovky (dle Stadradu) bílá, počet dvojzásuvek=3, počet dvojvypínačů=3 | kompl | 1
9 | Dodávka a montáž silové jednozásuvky s přep. ochr. k dataprojektoru na stropě | kompl | 1
10 | Dodávka a montáž silové jednozásuvky s přep. ochr. jako rezerva pro kameru (naproti dveřím do výše 2,1 m) | kompl | 1
11 | Dodávka a montáž kabeláže pro el. plátno, relé v rozvaděči, včetně žaluziových tlačítek (dle Stadradu) bílá pod omítkou u dveří. | kompl | 1
11 | Stávající zásuvky budou zdemontovány, vodiče v krabicích propojeny a usazeno víčko. | kompl | 14
12 | Demontáž parapetního žlabu | kompl | 1
13 | Stavební přípomoci | kompl | 1
Poznámky k položkám:
Všechny nově zřizované zásuvky budou s přepětovou ochranou. Přívod pro zařízení v katedře a k projektoru ze stejné fáze, zemněny na stejný zmnící bod. Souběh silno- a slaboroudých rozvodů max. 5 m. Nově zřizované odruhy budoumít předřazený proudových chránič s vybavovacím proudem 30 mA.
Ovládání silových spotřebičů vpravo za dveřmi - ovládání světel - 4 okruhy. Ovládání silových spotřebičů od katedry - ovládání stětel - 4 okruhy a ovládání plátna vypínačem (plátno není součástí dodávky)
| Silnoproudé rozvody - učebna G02 celkem bez DPH |  |  |  | #NAME?

## slaboproudy
FF rekonstrukce podlah cvičeben G11 a G02, ulice Gorkého 7, Brno
Slaboproudé rozvody
Cvičebna G11
Č.p. | Popis | m.j. | množství | Kč/jednotku | Kč/celkem
1 | Zasekání stávajících SLP rozvodů (lokálních i průchozích kabelů) vedených po stěnách a stropu pod omítku vč. zednického zapravení | kompl | 1
2 | Podlahová krabice (PK), D+M podhlahových krabic je součástí silových rozvodů - výstroj SLP: PK1 – bez zakončení SLP PK2 – rezerva pro protažení 2× VGA, 2× UTP, 1× audio PK3 – 6× zás. RJ45 - v každé PK prostorová rezerva 50 % pro budoucí využití | kompl | 3
3 | Instalace chrániček a položení kabeláže UTP Cat 5e pro LAN - 2× z rozvaděče SLP do PK2 – délka trasy cca 25 m, volný konec 3m - 6× z rozvaděče SLP do PK3 – délka trasy cca 25 m, 6× RJ45 - 1× z rozvaděče SLP k dataprojektoru – délka trasy cca 25 m, volný konec 2 m - prostorová rezerva min. 50 % po celé délce trasy - souběh silno- a slaboproudých rozvodů max. 5 m | kompl | 1
4 | Instalace chrániček pro AVT - z PK2 do PK3: 2× VGA, 2× audio - z PK3 k dataprojektoru: 1× VGA, 1× UTP řízení - z PK3 k reproduktorům (repro vedle okna, ve výšce 2,1 m): 1× audio - z PK3 do patrového rozvaděče NN: 2× UTP řízení - prostorová rezerva celé trasy 50 %, vč. protahovacího drátu | kompl | 1
5 | stavební přípomoci | kompl | 1
| Slaboproudé rozvody - cvičebna G11 celkem bez DPH |  |  |  | #NAME?
Učebna G02
Č.p. | Popis | m.j. | množství | Kč/jednotku | Kč/celkem
1 | Zasekání stávajících SLP rozvodů vedených po stěnách a stropu pod omítku vč. zednického zapravení, | kompl | 1
2 | Podlahová krabice, D+M podlahových krabic je součástí silových rozvodů - výstroj SLP: PK1 – 6× RJ45 PK2, PK3, PK4, PK5 – 4× LAN PK6 – 8× LAN - v každé PK prostorová rezerva 50 % pro budoucí využití | kompl | 6
3 | Instalace chrániček a položení kabeláže UTP Cat 5e pro LAN - 6× z rozvaděče SLP do PK1 – délka trasy cca 50 m, 6× RJ45 - 4× z rozvaděče SLP do PK2, PK3, PK4, PK5 – délka trasy cca 50 m, 4× RJ45 (celkem 16× UTP a 16× RJ45) - 8× z rozvaděče SLP do PK6 – délka trasy cca 50 m, 8× RJ45 - 1× z rozvaděče SLP k dataprojektoru – délka trasy cca 50 m, volný konec 2 m - 2× z rozvaděče SLP rezerva pro kameru – délka trasy cca 50 m (naproti dveřím, výška 2,1 m), 2× RJ45 - prostorová rezerva min. 50 % po celé délce trasy+B1 - souběh silno- a slaboproudých rozvodů max. 5 m | kompl | 1
4 | Instalace chrániček pro AVT - z PK6 k dataprojektoru: 1× VGA, 1× video, 1× UTP řízení - z PK6 k reproduktorům (na čelní stěně, ve výšce 2,1 m): 1× audio - z PK6 rezerva pro kameru (naproti dveřím, výška 2,1 m): 2× VGA - z PK6 do rozvaděče NN: 2× UTP řízení - prostorová rezerva celé trasy 50 %, vč. protahovacího drátu | kompl | 1
5 | stavební přípomoci | kompl | 1
| Slaboproudé rozvody - učebna G02 celkem bez DPH |  |  |  | #NAME?