## v rámci tohoto projektu
označení | druh | technické parametry | ekvivalent například | výrobce-dodavatel | jed. | počet jedn.
BTHE1, 2, BTH2.1.1 BTH2.2.1 BTH2.3.1 BTH2.4.1 | prostorové čidlo relativní vlhkosti a teploty s krytem | snímač teploty -30÷+80°C, snímač vlhkosti 0÷100%RV, výstup RS485,Modbus RTU, 24VDC, IP65 | T3411 | Comet | kpl. | 6
BTH1.1.1÷.3, BTH1.2.1÷.3, BTH1.3.1÷.3, BTH1.4.1÷.3, BTH1.5.1÷.3 | kanálové čidlo relativní vlhkosti a teploty | do VZT kanálu, délka stonku 150mm, snímač teploty -30÷+80°C, snímač vlhkosti 0÷100%RV, výstup RS485, Modbus RTU, IP65 | T3413D | Comet | ks | 15
BT1.1.1, BT1.2.1, BT1.3.1, BT1.4.1, BT1.5.1 | snímač teploty | snímač teploty do VZT kanálu,délka stonku 240mm, Ni1000, 6180 ppm, IP65 | P12S-240 | Regmet | ks | 5
BT1.1.2, BT1.2.2, BT1.3.2, BT1.4.2, BT1.5.2, BT1.1,.2, BT2.1,.2, BT3.1÷.4 | snímač teploty | snímač teploty příložný, Ni1000, 6180 ppm, IP65 | P14S | Regmet | ks | 13
SPFP1.1, SPFO1.1, SPFP1.2, SPFO1.2, SPFP1.3, SPFO1.3, SPFP1.4, SPFO1.4, SPFP1.5, SPFO1.5 | spínač tlakové diference | spínač tlakové diference 20÷300Pa, kontakt 1P, IP54 | 604.99556 | Huba Control | ks | 10
ST1.1, 1.2, 1.3, ST1.4, 1.5 | protizámrazový termostat | protizámrazový termostat kapilárový, -5÷+15°C, kapilára 3m, kontakt 1P, IP65, včetně sady úchytek | QAF81.3 + FK-TZ1 | Siemens | kpl. | 5
BP2.1, BPCHV | snímač tlaku | 0÷6 bar = 0÷10VDC, závit G1/2" | DMP331 110 6001-3-5-100-200-1-000 | BD Sensors | ks | 2
BD1.1 | detektor deště | detektor deště, napájení 14÷35VDC, výstup kontakt , včetně montážní konzole | PAN RS | PAN elektro | kpl. | 1
BV1.1 | meteostanice s výstupem ethernet | meteostanice s výstupem ethernet, včetně napájecího adaptéru, POE splitteru a montážní konzole | GIOM 3000 | Mikrovlny s.r.o. | kpl. | 1
BOE1, 2, BO2.1.1÷.8, BO2.2.1÷.8, BO2.3.1÷.8, BO2.4.1÷.8 | čidlo intezity osvětlení | čidlo intenzity osvětlení fotosyntenizující složky, rozsah 0 - 2000 µmol.m2.s-1, napájení 9 - 30VDC, proud 13mA při 24VDC, komunikace RS422(neoddělená) až 255 zařízení na sběrnici, krytí IP67, společný napájecí a komunikační kabel | PAR | PSI | ks | 34
KP1.1.1÷1.5.1,KO1.1.2÷1.4.2, KO1.5.1 | servopohon s vratnou pružinou | servopohon pro klapku, s havarijní funkcí, napájení 24VAC, řízení 0÷10VDC, 10Nm, IP66, řada NEMA4 | NF24G-SR-L | Belimo | ks | 10
KS1.1.1÷1.5.1, | servopohon | servopohon pro klapku, napájení 24VAC, řízení 0÷10VDC, 8Nm, IP66, RobustLine | NM24P-SR | Belimo | ks | 5
KP1.1.2÷1.5.5, KO1.1.1÷1.5.5 | servopohon | servopohon pro klapku, On/Off, napájení 230VAC, 10Nm | NM230A | Belimo | ks | 16
RVT1.1÷1.5, RV1.1 | servopohon | servopohon pro reg.ventil, napájení 24VAC, řízení 0÷10VDC | SSC61 | Siemens | ks | 6
RV3.1÷.4 | servopohon | servopohon pro reg.ventil, napájení 24VAC, řízení 0÷10VDC | HT24-SR-T | Belimo | ks | 4
|  | adaptér pro ventily ESBE VRG | MS-NRE6 | Belimo | ks | 4
YV2.1, YVCHV | elektromagnetický ventil | elektromagnetický ventil, DN20, napájení 230VAC, bez napětí uzavřen | EVRA | Danfoss | ks | 2
FMVP1.1÷1.5, FMVO1.1÷1.5 | frekvenční měnič | frekvenční měnič s EMC filtrem, napájení 3x400V, výstup 3x400V, 1,1kW, IP20, montáž na stěnu + základní ovládací panel | ACS355-034-03A3-4+J404 | ABB | ks | 10
Software
aplikační SW - komplet |  |  |  |  | kpl. | 1
vizualizačního - komplet 2500 dB |  |  |  |  | kpl. | 1
aplikace vzdáleného přístupu pro dispečerské PC, včetně konfigurace přístupových práv |  |  | Radmin Server | Radmin | kpl. | 1
free aplikace vzdáleného přístupu pro neomezený počet účastníků |  |  | Radmin Wiever | Radmin | kpl. | 1

## v rámci ostatních profesí
označení | druh | technické parametry | typ | výrobce-dodavatel | počet (ks) | poznámka
Stávající zařízení :
VZTAHU1.1÷1.5 | VZT jednotka | VZT jednotka, ventilátory 3x400V, 1,1kW, termokontakty |  |  | 5 | dodávka VZT
odvlhčovací modul |  | odvlhčovací modul, řízení výkonu 0÷10VDC, řízení výstupní teploty vzduchu 0÷10VDC, 3x výstupní kontakty |  |  | 5 | dodávka VZT
zdroj chladu |  | zdroj chladu, 2x výstupní kontakty, 1xon/off, komunikace MODBUS |  |  | 2 | dodávka VZT
zdroj tepla |  | kotel, 1x výstupní kontakt porucha, 1xon/off |  |  | 2 | dodávka VZT
CT1.1÷1.5, 2.1, CT3.1÷.6, CDV | čerpadlo | 230V, max.85W |  |  | 13 | dodávka topení
RVT1.1÷1.5 | regulační ventil bez servopohonu | dvoucestný regulační ventil, DN15, kvs2,5 | RV111 | LDM | 5 | dodávka topení
RV1.1 | regulační ventil bez servopohonu | dvoucestný regulační ventil, DN32, kvs16 | RV111 | LDM | 1 | dodávka topení
RVCH1.1÷1.5 | regulační ventil bez servopohonu | tlakově nezávislý regulační ventil, DN40 | AB-QM | Danfoss | 1 | dodávka topení
RV3.1÷.4 | regulační ventil bez servopohonu | třícestný regulační ventil, DN15, kvs1,6 | VRG131 | ESBE | 4 | dodávka topení
VDV | vodoměr | vodoměr doplňovací vody, s impulsním výstupem, kabel 1m |  |  | 1 | dodávka topení
zvlhčovací zařízení skleníku |  | zvlhčovací zařízení skleníku, včetně řídící jednotky, výstupy chod sekce, vstupy ovládání sekce + 8 ks solenoidových ventilů |  |  | 1 | dodávka technologie
osvětlení skleníku |  | osvětlení skleníku, včetně řídících jednotek, řízení výkonu 0÷10VDC |  |  | 16 | dodávka elektro
motory oken skleníku - 4 sekce po 8ks pohonů |  | servopohony oken skleníku, ovládání 3-bod, 230VAC,30W |  |  | 32 | dodávka technologie + elektro
motory rolet skleníku - 10 sekcí po 7 ks pohonů |  | servopohony rolet skleníku, ovládání 3-bod, 230VAC,30W |  |  | 70 | dodávka technologie + elektro
motory zastínění pěstebních stolů skleníku - 8 stolů |  | servopohony zastínění stolů, ovládání 3-bod, 230VAC,30W, včetně spínačů koncových poloh, 1x pro každý stůl |  |  | 8 | dodávka technologie + elektro
ventily zaplavení a odpouštění pěstebních stolů skleníku - 8 stolů |  | elektromagnetické ventily, 24VDC,8W, bez napětí uzavřeno, 2ks pro každý stůl |  |  | 16 | dodávka technologie
vyhřívání střešních vpustí a okapů |  | topné kabely, napájení 230VAC, 85W/m, včetně montáže a zapojení, celkem 6 sekcí po max.2000W |  |  | 6 | dodávka elektro

## 3. Dispečerské pracoviště
položka | popis | typ | jed. | počet jed. | výrobce-dodavatel
PC | Prumyslové PC s dotykovou obrazovkou ( min. 10" )s op. syst. Win. 7 v panelovém provdení . Minimální konfigurace: Intel Atom D2550 1.86GHz Processor, 1 x SODIMM, Max 4GB DDR3 800/1066, 1 x SATA II, 1 x mSATA Gigabit Ethernet LAN, 1 x RS-232, 1 x RS-232/485 2 x USB 2 x RJ 45-10/100/1000 Mbps 1 x VGA (female), 2.5" HDD/mSATA/Both SO-DIMM DDR3 800/1066 | dle aktuální nabídky na trhu, určení pro trvalý provoz |  | kpl | 1
operační systém Windows 7 Proffesional, klávesnice
| vizualizační SW SCADA HMI - min.2500 dB |  |  | ks | 1
| SW aplikace vzdáleného přístupu pro dispečerské PC, včetně konfigurace přístupových práv |  |  | kpl | 1
| SW aplikace vzdáleného přístupu pro neomezený počet účastníků, včetně nastavení a odzkoušení |  |  | kpl | 1
Vizualizační software - práce
vizualizační software dispečerského pracoviště |  |  |  | kpl | 1
software pro vzdálený přístup na dispečerského pracoviště |  |  |  | kpl | 1
zkoušky a zkušební provoz |  |  |  | kpl | 1

## 4. Rozvaděč RVZT
Typ: | řadový rozvaděč
Rozměry: | 2000x2000x400 mm
Počet polí: | 2
Krytí: | IP54/20
Přívod/vývod: | vrchem/vrchem
Nátěr: | typový/barva šedá
Napěťová soustava: | 3NPE~50Hz 400V/TN-C-S
Ovládací soustava: | 1NPE~50Hz 230V, 24VDC, 24VAC
Ochrana před NDN: | samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Instalovaný výkon: | 10 kW/400VAC síť
35 kW/400VAC diesel
1,5 kW/230VAC UPS
označení | druh | ekvivalent například | výrobce-dodavatel | počet (ks)
RVZT | rozvodnice | 2000x1000x400 mm | Schrack | 2
| montážní deska |  | Schrack | 2
| bočnice |  | Schrack | 2
| sokl 100 mm |  | Schrack | 2
| schránka na výkresy |  | Schrack | 1
FU | pojistkové pouzdro na DIN lištu + trubičková pojistka max.T6,3A |  | Schrack | 80
FV | přepěťová ochrana | DA-275 DFI 6 | Saltek | 1
GS | zdroj 230VAC, 24VDC, 4,5A | LP412405 | Schrack | 3
TA | bezpečnostní transformátor 230/24VAC, 160VA | LP602016T | Schrack | 2
HL | signálka 230VAC, rudá, sestava | MM216773, MM216374, MM216565 | Schrack | 1
HL | signálka 230VAC, zelená, sestava | MM216772, MM216374, MM216565 | Schrack | 1
KA | relé 230V AC 1P, včetně patice, signalizace a odrušovacího členu | 38.51.0.240.0060 | Finder | 146
KA | relé 24V DC 1P, včetně patice, signalizace a ochranné diody | 38.51.7.024.0050 | Finder | 18
KM | stykač | LSDD0713 | Schrack | 25
| RC člen | LSZD0003 | Schrack | 10
FA | jistič max.16C/1 | BM0171xx | Schrack | 43
| pomocný kontakt | BM900001 | Schrack | 28
FA | jistič max.16C/3 | BM0173xx | Schrack | 10
| pomocný kontakt | BM900001 | Schrack | 10
SA | přepínač AUT/0/1 - sestava | Hlavice MM216872 - 1 ks Spín. jedn. MM261376 - 3 ks, Spojovací díl MM216374 - 1ks | Schrack | 23
SB | stop tlačítko - sestava | Hlavice MM263467 - 1 ks Spín. jedn. MM261376 - 1 ks, Rozpín. jedn. MM261378 - 1 ks, Spojovací díl MM216374 - 1ks | Schrack | 1
QS | hlavní vypínač rozvaděče 40A/1 | BM900011 | Schrack | 1
| vypínací spoušť 230VAC | BM900006 | Schrack | 1
| pomocný kontakt | BM900001 | Schrack | 1
QS | hlavní vypínač rozvaděče 40A/3 | BM900013 | Schrack | 1
| vypínací spoušť 230VAC | BM900006 | Schrack | 1
| pomocný kontakt | BM900001 | Schrack | 1
QS | hlavní vypínač rozvaděče 63A/3 | BM900016 | Schrack | 1
| vypínací spoušť 230VAC | BM900006 | Schrack | 1
| pomocný kontakt | BM900001 | Schrack | 1
GSM | GSM brána | GSM2-01 | TECO | 1
XS | zásuvka | BZ325001-A | Schrack | 3
X.. | řadová svorka | do 2,5 mm2 |  | 1318
|  | do 6 mm2 |  | 15
|  | do 25 mm2 |  | 8
| vývodky | Pg9÷42 |  | 466
štítek - popis | gravírovaný |  |  | 25
výstroj rozvaděče | komplet |  |  | 2
Řídicí systém | AI | 29 | komplet | 1
| AO | 44
| DI | 133
| DO | 128
| COM | 6
aplikační SW | komplet |  |  | 1
komunikační SW | komplet |  |  | 1
technické práce a koordinace | komplet |  |  | 1
předkomplexní vyzkoušení | komplet |  |  | 1
zkušební provoz a zaregulování systému | komplet |  |  | 1

## 5. Kabelový seznam
označení | typ | odkud | kam | poznámka | délka [m]
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | skleník 411 | ventil zaplavení stolu 1 - skleník 411 | 40
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | skleník 411 | ventil odpouštění stolu 1 - skleník 411 | 40
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | skleník 411 | ventil zaplavení stolu 2 - skleník 411 | 40
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | skleník 411 | ventil odpouštění stolu 2 - skleník 411 | 40
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | skleník 410 | ventil zaplavení stolu 1 - skleník 410 | 35
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | skleník 410 | ventil odpouštění stolu 1 - skleník 410 | 35
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | skleník 410 | ventil zaplavení stolu 2 - skleník 410 | 35
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | skleník 410 | ventil odpouštění stolu 2 - skleník 410 | 35
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | skleník 409 | ventil zaplavení stolu 1 - skleník 409 | 25
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | skleník 409 | ventil odpouštění stolu 1 - skleník 409 | 25
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | skleník 409 | ventil zaplavení stolu 2 - skleník 409 | 25
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | skleník 409 | ventil odpouštění stolu 2 - skleník 409 | 25
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | skleník 408 | ventil zaplavení stolu 1 - skleník 408 | 25
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | skleník 408 | ventil odpouštění stolu 1 - skleník 408 | 25
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | skleník 408 | ventil zaplavení stolu 2 - skleník 408 | 25
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | skleník 408 | ventil odpouštění stolu 2 - skleník 408 | 25
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | CT1.1 | AHU1.1 - čerpadlo topení | 20
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | CT1.2 | AHU1.2 - čerpadlo topení | 18
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | CT1.3 | AHU1.3 - čerpadlo topení | 12
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | CT1.4 | AHU1.4 - čerpadlo topení | 10
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | CT1.5 | AHU1.5 - čerpadlo topení | 16
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | CT2.1 | Zdroj tepla - čerpadlo výměníku | 20
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | CT3.1 | čerpadlo vytápění skleníku - m.č.411 | 20
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | CT3.2 | čerpadlo vytápění skleníku - m.č.410 | 20
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | CT3.3 | čerpadlo vytápění skleníku - m.č.409 | 20
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | CT3.4 | čerpadlo vytápění skleníku - m.č.408 | 20
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | CT3.5 | podávací čerpadlo 1 pro VZT | 20
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | CT3.6 | podávací čerpadlo 2 pro VZT | 20
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | CDV | čerpadlo doplňování DEMI vody | 20
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | YV2.1 | elmag. ventil doplňování okruhu topení | 20
| CYKY J 3x1,5 | RVZT | YVCHV | elmag. ventil doplňování okruhu chlad.vody | 20
Celkem | CYKY J 3x1,5 |  |  |  | 776
| CYKY J 3x2,5 | RVZT | vyhřívání | vyhřívání - sekce 1 | elektro
| CYKY J 3x2,5 | RVZT | vyhřívání | vyhřívání - sekce 2 | elektro
| CYKY J 3x2,5 | RVZT | vyhřívání | vyhřívání - sekce 3 | elektro
| CYKY J 3x2,5 | RVZT | vyhřívání | vyhřívání - sekce 4 | elektro
| CYKY J 3x2,5 | RVZT | vyhřívání | vyhřívání - sekce 5 | elektro
| CYKY J 3x2,5 | RVZT | vyhřívání | vyhřívání - sekce 6 | elektro
| CYKY J 3x2,5 | RVZT | úpravna | napájení úpravny vody | 20
| CYKY J 3x2,5 | 2RMS41 | RVZT | napájení rozvaděče - UPS | elektro
Celkem | CYKY J 3x2,5 |  |  |  | 20
| CYKY J 4x1,5 | RVZT | FMVP1.1 | FMVP1.1 - napájení | 6
| CYKY J 4x1,5 | RVZT | FMVO1.1 | FMVO1.1 - napájení | 6
| CYKY J 4x1,5 | RVZT | FMVP1.2 | FMVP1.2 - napájení | 6
| CYKY J 4x1,5 | RVZT | FMVO1.2 | FMVO1.2 - napájení | 6
| CYKY J 4x1,5 | RVZT | FMVP1.3 | FMVP1.3 - napájení | 6
| CYKY J 4x1,5 | RVZT | FMVO1.3 | FMVO1.3 - napájení | 6
| CYKY J 4x1,5 | RVZT | FMVP1.4 | FMVP1.4 - napájení | 6
| CYKY J 4x1,5 | RVZT | FMVO1.4 | FMVO1.4 - napájení | 6
| CYKY J 4x1,5 | RVZT | FMVP1.5 | FMVP1.5 - napájení | 6
| CYKY J 4x1,5 | RVZT | FMVO1.5 | FMVO1.5 - napájení | 6
Celkem | CYKY J 4x1,5 |  |  |  | 60
| CMFM G 4x1,5 | FMVP1.1 | VP1.1 | VP1.1 - napájení | 35
| CMFM G 4x1,5 | FMVO1.1 | VO1.1 | VO1.1 - napájení | 35
| CMFM G 4x1,5 | FMVP1.2 | VP1.2 | VP1.2 - napájení | 30
| CMFM G 4x1,5 | FMVO1.2 | VO1.2 | VO1.2 - napájení | 30
| CMFM G 4x1,5 | FMVP1.3 | VP1.3 | VP1.3 - napájení | 30
| CMFM G 4x1,5 | FMVO1.3 | VO1.3 | VO1.3 - napájení | 30
| CMFM G 4x1,5 | FMVP1.4 | VP1.4 | VP1.4 - napájení | 45
| CMFM G 4x1,5 | FMVO1.4 | VO1.4 | VO1.4 - napájení | 45
| CMFM G 4x1,5 | FMVP1.5 | VP1.5 | VP1.5 - napájení | 26
| CMFM G 4x1,5 | FMVO1.5 | VO1.5 | VO1.5 - napájení | 26
Celkem | CMFM G 4x1,5 |  |  |  | 332
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | KP1.1.2 | KP1.1.2 - ovládání | 20
| CYKY J 5x1,5 | KP1.1.2 | KO1.1.1 | KO1.1.1 - ovládání | 3
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | KP1.2.2 | KP1.2.2 - ovládání | 18
| CYKY J 5x1,5 | KP1.2.2 | KO1.2.1 | KO1.2.1 - ovládání | 3
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | KP1.3.2 | KP1.3.2 - ovládání | 12
| CYKY J 5x1,5 | KP1.3.2 | KO1.3.1 | KO1.3.1 - ovládání | 3
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | KP1.4.2 | KP1.4.2 - ovládání | 10
| CYKY J 5x1,5 | KP1.4.2 | KO1.4.1 | KO1.4.1 - ovládání | 3
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | KP1.5.2 | KP1.5.2 - ovládání | 20
| CYKY J 5x1,5 | KP1.5.2 | KO1.5.2 | KO1.5.2 - ovládání | 3
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | KP1.5.3 | KP1.5.3 - ovládání | 18
| CYKY J 5x1,5 | KP1.5.3 | KO1.5.3 | KO1.5.3 - ovládání | 3
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | KP1.5.4 | KP1.5.4 - ovládání | 12
| CYKY J 5x1,5 | KP1.5.4 | KO1.5.4 | KO1.5.4 - ovládání | 3
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | KP1.5.5 | KP1.5.5 - ovládání | 10
| CYKY J 5x1,5 | KP1.5.5 | KO1.5.5 | KO1.5.5 - ovládání | 3
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 411 | ovládání oken - skleník - m.č.411 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 411 | ovládání rolet 1 - skleník - m.č.411 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 411 | ovládání rolet 2 - skleník - m.č.411 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 411 | ovládání rolet 3 - skleník - m.č.411 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 411 | ovládání zastínění stolu 1 - skleník 411 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 411 | ovládání zastínění stolu 2 - skleník 411 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 410 | ovládání oken - skleník - m.č.410 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 410 | ovládání rolet 1 - skleník - m.č.410 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 410 | ovládání rolet 2 - skleník - m.č.410 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 410 | ovládání zastínění stolu 1 - skleník 410 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 410 | ovládání zastínění stolu 2 - skleník 410 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 409 | ovládání oken - skleník - m.č.409 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 409 | ovládání rolet 1 - skleník - m.č.409 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 409 | ovládání rolet 2 - skleník - m.č.409 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 409 | ovládání zastínění stolu 1 - skleník 409 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 409 | ovládání zastínění stolu 2 - skleník 409 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 408 | ovládání oken - skleník - m.č.408 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 408 | ovládání rolet 1 - skleník - m.č.408 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 408 | ovládání rolet 2 - skleník - m.č.408 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 408 | ovládání rolet 3 - skleník - m.č.408 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 408 | ovládání zastínění stolu 1 - skleník 408 | elektro
| CYKY J 5x1,5 | RVZT | skleník 408 | ovládání zastínění stolu 2 - skleník 408 | elektro
Celkem | CYKY J 5x1,5 |  |  |  | 144
| CYKY J 5x6 | 2RMS41 | RVZT | napájení rozvaděče - síť | elektro
Celkem | CYKY J 5x6 |  |  |  | 0
| CYKY J 5x25 | 2RMS41 | RVZT | napájení rozvaděče - diesel | elektro
Celkem | CYKY J 5x25 |  |  |  | 0
| Y-JZ 25x1 | 2RMS41 | RVZT | napájení rozvaděče - diesel | elektro
| Y-JZ 25x1 | 2RMS41 | RVZT | napájení rozvaděče - diesel | elektro
Celkem | Y-JZ 25x1 |  |  |  | 0
| JYTY O 2x1 | RVZT | BT1.1.1 | AHU1.1 - teplota za odvlhčením | 35
| JYTY O 2x1 | RVZT | BT1.1.2 | AHU1.1 - teplota vratné vody výměníku | 20
| JYTY O 2x1 | RVZT | ST1.1 | AHU1.1 - protimrazový termostat | 20
| JYTY O 2x1 | RVZT | SPFP1.1 | AHU1.1 - dif.přívodního filtru | 35
| JYTY O 2x1 | RVZT | SPFO1.1 | AHU1.1 - dif.odtahového filtru | 35
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVP1.1 | AHU1.1 - FMVP1.1 - ovládání | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVP1.1 | AHU1.1 - FMVP1.1 - řízení výkonu | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVP1.1 | AHU1.1 - FMVP1.1 - signalizace | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVO1.1 | AHU1.1 - FMVO1.1 - ovládání | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVO1.1 | AHU1.1 - FMVO1.1 - řízení výkonu | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVO1.1 | AHU1.1 - FMVO1.1 - signalizace | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 411 | skleník 411 - osvětlení - řízení sekce 1 | elektro
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 411 | skleník 411 - osvětlení - řízení sekce 2 | elektro
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 411 | skleník 411 - osvětlení - řízení sekce 3 | elektro
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 411 | skleník 411 - osvětlení - řízení sekce 4 | elektro
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 411 | skleník 411 - ventil tlakové vody | 30
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 411 | skleník 411 - ventil odpouštění vody | 30
| JYTY O 2x1 | RVZT | BT1.2.1 | AHU1.2 - teplota za odvlhčením | 30
| JYTY O 2x1 | RVZT | BT1.2.2 | AHU1.2 - teplota vratné vody výměníku | 18
| JYTY O 2x1 | RVZT | ST1.2 | AHU1.2 - protimrazový termostat | 18
| JYTY O 2x1 | RVZT | SPFP1.2 | AHU1.2 - dif.přívodního filtru | 30
| JYTY O 2x1 | RVZT | SPFO1.2 | AHU1.2 - dif.odtahového filtru | 30
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVP1.2 | AHU1.2 - FMVP1.2 - ovládání | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVP1.2 | AHU1.2 - FMVP1.2 - řízení výkonu | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVP1.2 | AHU1.2 - FMVP1.2 - signalizace | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVO1.2 | AHU1.2 - FMVO1.2 - ovládání | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVO1.2 | AHU1.2 - FMVO1.2 - řízení výkonu | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVO1.2 | AHU1.2 - FMVO1.2 - signalizace | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 410 | skleník 410 - osvětlení - řízení sekce 1 | elektro
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 410 | skleník 410 - osvětlení - řízení sekce 2 | elektro
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 410 | skleník 410 - osvětlení - řízení sekce 3 | elektro
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 410 | skleník 410 - osvětlení - řízení sekce 4 | elektro
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 410 | skleník 410 - ventil tlakové vody | 30
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 410 | skleník 410 - ventil odpouštění vody | 30
| JYTY O 2x1 | RVZT | BT1.3.1 | AHU1.3 - teplota za odvlhčením | 30
| JYTY O 2x1 | RVZT | BT1.3.2 | AHU1.3 - teplota vratné vody výměníku | 12
| JYTY O 2x1 | RVZT | ST1.3 | AHU1.3 - protimrazový termostat | 12
| JYTY O 2x1 | RVZT | SPFP1.3 | AHU1.3 - dif.přívodního filtru | 30
| JYTY O 2x1 | RVZT | SPFO1.3 | AHU1.3 - dif.odtahového filtru | 30
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVP1.3 | AHU1.3 - FMVP1.3 - ovládání | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVP1.3 | AHU1.3 - FMVP1.3 - řízení výkonu | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVP1.3 | AHU1.3 - FMVP1.3 - signalizace | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVO1.3 | AHU1.3 - FMVO1.3 - ovládání | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVO1.3 | AHU1.3 - FMVO1.3 - řízení výkonu | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVO1.3 | AHU1.3 - FMVO1.3 - signalizace | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 409 | skleník 409 - osvětlení - řízení sekce 1 | elektro
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 409 | skleník 409 - osvětlení - řízení sekce 2 | elektro
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 409 | skleník 409 - osvětlení - řízení sekce 3 | elektro
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 409 | skleník 409 - osvětlení - řízení sekce 4 | elektro
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 409 | skleník 409 - ventil tlakové vody | 30
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 409 | skleník 409 - ventil odpouštění vody | 30
| JYTY O 2x1 | RVZT | BT1.4.1 | AHU1.4 - teplota za odvlhčením | 45
| JYTY O 2x1 | RVZT | BT1.4.2 | AHU1.4 - teplota vratné vody výměníku | 10
| JYTY O 2x1 | RVZT | ST1.4 | AHU1.4 - protimrazový termostat | 10
| JYTY O 2x1 | RVZT | SPFP1.4 | AHU1.4 - dif.přívodního filtru | 45
| JYTY O 2x1 | RVZT | SPFO1.4 | AHU1.4 - dif.odtahového filtru | 45
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVP1.4 | AHU1.4 - FMVP1.4 - ovládání | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVP1.4 | AHU1.4 - FMVP1.4 - řízení výkonu | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVP1.4 | AHU1.4 - FMVP1.4 - signalizace | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVO1.4 | AHU1.4 - FMVO1.4 - ovládání | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVO1.4 | AHU1.4 - FMVO1.4 - řízení výkonu | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVO1.4 | AHU1.4 - FMVO1.4 - signalizace | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 408 | skleník 408 - osvětlení - řízení sekce 1 | elektro
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 408 | skleník 408 - osvětlení - řízení sekce 2 | elektro
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 408 | skleník 408 - osvětlení - řízení sekce 3 | elektro
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 408 | skleník 408 - osvětlení - řízení sekce 4 | elektro
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 408 | skleník 408 - ventil tlakové vody | 30
| JYTY O 2x1 | RVZT | skleník 408 | skleník 408 - ventil odpouštění vody | 30
| JYTY O 2x1 | RVZT | BT1.5.1 | AHU1.5 - teplota za odvlhčením | 26
| JYTY O 2x1 | RVZT | BT1.5.2 | AHU1.5 - teplota vratné vody výměníku | 16
| JYTY O 2x1 | RVZT | ST1.5 | AHU1.5 - protimrazový termostat | 16
| JYTY O 2x1 | RVZT | SPFP1.5 | AHU1.5 - dif.přívodního filtru | 26
| JYTY O 2x1 | RVZT | SPFO1.5 | AHU1.5 - dif.odtahového filtru | 26
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVP1.5 | AHU1.5 - FMVP1.5 - ovládání | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVP1.5 | AHU1.5 - FMVP1.5 - řízení výkonu | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVP1.5 | AHU1.5 - FMVP1.5 - signalizace | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVO1.5 | AHU1.5 - FMVO1.5 - ovládání | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVO1.5 | AHU1.5 - FMVO1.5 - řízení výkonu | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | FMVO1.5 | AHU1.5 - FMVO1.5 - signalizace | 6
| JYTY O 2x1 | RVZT | chl.jednotka 1 | chl.jednotka 1 - ovládání | 45
| JYTY O 2x1 | RVZT | chl.jednotka 2 | chl.jednotka 2 - ovládání | 45
| JYTY O 2x1 | RVZT | kotel 1 | kotel 1 - ovládání | 15
| JYTY O 2x1 | RVZT | kotel 1 | kotel 1 - signalizace | 15
| JYTY O 2x1 | RVZT | kotel 2 | kotel 2 - ovládání | 15
| JYTY O 2x1 | RVZT | kotel 2 | kotel 2 - signalizace | 15
| JYTY O 2x1 | RVZT | BT1.1 | zdroj tepla - teplota přívodu z CZT | 20
| JYTY O 2x1 | RVZT | BT1.2 | zdroj tepla - teplota zpátečky CZT | 20
| JYTY O 2x1 | RVZT | BT2.1 | zdroj tepla - teplota za výměníkem | 20
| JYTY O 2x1 | RVZT | BT2.2 | zdroj tepla - teplota vody do rozdělovače | 20
| JYTY O 2x1 | RVZT | BT3.1 | skleník 411 - teplota výstup UT | 20
| JYTY O 2x1 | RVZT | BT3.2 | skleník 410 - teplota výstup UT | 20
| JYTY O 2x1 | RVZT | BT3.3 | skleník 409 - teplota výstup UT | 20
| JYTY O 2x1 | RVZT | BT3.4 | skleník 408 - teplota výstup UT | 20
| JYTY O 2x1 | RVZT | VDV | vodoměr - zalévání skleníku | 20
Celkem | JYTY O 2x1 |  |  |  | 1400
| JYTY O 3x1 | RVZT | BD1.1 | BD1.1 - detektor deště | 35
| JYTY O 3x1 | RVZT | KP1.1.1 | AHU1.1 - venkovní klapka | 35
| JYTY O 3x1 | RVZT | KO1.1.2 | AHU1.1 - klapka odpad | 35
| JYTY O 3x1 | RVZT | KS1.1 | AHU1.1 - směšovací klapka | 35
| JYTY O 3x1 | RVZT | odvlhčení | AHU1.1 - odvlhčení - řízení výkonu a teploty | 35
| JYTY O 3x1 | RVZT | RVT1.1 | AHU1.1 - ventil topení | 20
| JYTY O 3x1 | RVZT | skleník 411 | skleník 411 - sig.koncových poloh stůl 1 | elektro
| JYTY O 3x1 | RVZT | skleník 411 | skleník 411 - sig.koncových poloh stůl 2 | elektro
| JYTY O 3x1 | RVZT | KP1.2.1 | AHU1.2 - venkovní klapka | 30
| JYTY O 3x1 | RVZT | KO1.2.2 | AHU1.2 - klapka odpad | 30
| JYTY O 3x1 | RVZT | KS1.2 | AHU1.2 - směšovací klapka | 30
| JYTY O 3x1 | RVZT | odvlhčení | AHU1.2 - odvlhčení - řízení výkonu a teploty | 30
| JYTY O 3x1 | RVZT | RVT1.2 | AHU1.2 - ventil topení | 18
| JYTY O 3x1 | RVZT | skleník 410 | skleník 410 - sig.koncových poloh stůl 1 | elektro
| JYTY O 3x1 | RVZT | skleník 410 | skleník 410 - sig.koncových poloh stůl 2 | elektro
| JYTY O 3x1 | RVZT | KP1.3.1 | AHU1.3 - venkovní klapka | 30
| JYTY O 3x1 | RVZT | KO1.3.2 | AHU1.3 - klapka odpad | 30
| JYTY O 3x1 | RVZT | KS1.3 | AHU1.3 - směšovací klapka | 30
| JYTY O 3x1 | RVZT | odvlhčení | AHU1.3 - odvlhčení - řízení výkonu a teploty | 30
| JYTY O 3x1 | RVZT | RVT1.3 | AHU1.3 - ventil topení | 12
| JYTY O 3x1 | RVZT | skleník 409 | skleník 409 - sig.koncových poloh stůl 1 | elektro
| JYTY O 3x1 | RVZT | skleník 409 | skleník 409 - sig.koncových poloh stůl 2 | elektro
| JYTY O 3x1 | RVZT | KP1.4.1 | AHU1.4 - venkovní klapka | 45
| JYTY O 3x1 | RVZT | KO1.4.2 | AHU1.4 - klapka odpad | 45
| JYTY O 3x1 | RVZT | KS1.4 | AHU1.4 - směšovací klapka | 45
| JYTY O 3x1 | RVZT | odvlhčení | AHU1.4 - odvlhčení - řízení výkonu a teploty | 45
| JYTY O 3x1 | RVZT | RVT1.4 | AHU1.4 - ventil topení | 10
| JYTY O 3x1 | RVZT | skleník 408 | skleník 408 - sig.koncových poloh stůl 1 | elektro
| JYTY O 3x1 | RVZT | skleník 408 | skleník 408 - sig.koncových poloh stůl 2 | elektro
| JYTY O 3x1 | RVZT | KP1.5.1 | AHU1.5 - venkovní klapka | 26
| JYTY O 3x1 | RVZT | KO1.5.2 | AHU1.5 - klapka odpad | 26
| JYTY O 3x1 | RVZT | KS1.5 | AHU1.5 - směšovací klapka | 26
| JYTY O 3x1 | RVZT | odvlhčení | AHU1.5 - odvlhčení - řízení výkonu a teploty | 26
| JYTY O 3x1 | RVZT | RVT1.5 | AHU1.5 - ventil topení | 16
| JYTY O 3x1 | RVZT | chl.jednotka 1 | chl.jednotka 1 - signalizace | 45
| JYTY O 3x1 | RVZT | chl.jednotka 2 | chl.jednotka 2 - signalizace | 45
| JYTY O 3x1 | RVZT | RV1.1 | Zdroj tepla - ventil topení z CZT | 20
| JYTY O 3x1 | RVZT | RV3.1 | skleník 411 - výstup UT - ventil topení | 20
| JYTY O 3x1 | RVZT | RV3.2 | skleník 410 - výstup UT - ventil topení | 20
| JYTY O 3x1 | RVZT | RV3.3 | skleník 409 - výstup UT - ventil topení | 20
| JYTY O 3x1 | RVZT | RV3.4 | skleník 408 - výstup UT - ventil topení | 20
| JYTY O 3x1 | RVZT | BP2.1 | tlak v topném systému | 20
| JYTY O 3x1 | RVZT | BPCHV | tlak v okruhu chladné vody | 35
Celkem | JYTY O 3x1 |  |  |  | 1020
| JYTY O 7x1 | 2RMS41 | RVZT | rozvaděč elektro - signalizace | elektro
| JYTY O 7x1 | 2RMS41 | RVZT | rozvaděč elektro - signalizace | elektro
| JYTY O 7x1 | 2RMS41 | RVZT | rozvaděč elektro - signalizace | elektro
| JYTY O 7x1 | RVZT | vlhčení | centrální jednotka - signalizace | 30
Celkem | JYTY O 7x1 |  |  |  | 30
| UTP5 | RVZT | BOE1 | skleník 411 - snímač osvětlení BOE1 | 35
| UTP5 | BOE1 | BOE2 | skleník 411 - snímač osvětlení BOE2 | 45
| UTP5 | BOE2 | BO2.1.1 | skleník 411 - snímač osvětlení BO2.1.1 | 45
| UTP5 | BO2.1.1 | BO2.1.2 | skleník 411 - snímač osvětlení BO2.1.2 | 25
| UTP5 | BO2.1.2 | LED 411S1 | skleník 411 - řídící jedn. osvětlení - sekce 1 | 15
| UTP5 | LED 411S1 | BO2.1.3 | skleník 411 - snímač osvětlení BO2.1.3 | 15
| UTP5 | BO2.1.3 | BO2.1.4 | skleník 411 - snímač osvětlení BO2.1.4 | 15
| UTP5 | BO2.1.4 | LED 411S2 | skleník 411 - řídící jedn. osvětlení - sekce 2 | 15
| UTP5 | LED 411S2 | BO2.1.5 | skleník 411 - snímač osvětlení BO2.1.5 | 15
| UTP5 | BO2.1.5 | BO2.1.6 | skleník 411 - snímač osvětlení BO2.1.6 | 15
| UTP5 | BO2.1.6 | LED 411S3 | skleník 411 - řídící jedn. osvětlení - sekce 2 | 15
| UTP5 | LED 411S3 | BO2.1.7 | skleník 411 - snímač osvětlení BO2.1.7 | 15
| UTP5 | BO2.1.7 | BO2.1.8 | skleník 411 - snímač osvětlení BO2.1.8 | 15
| UTP5 | BO2.1.8 | LED 411S4 | skleník 411 - řídící jedn. osvětlení - sekce 3 | 15
| UTP5 | LED 411S4 | BO2.2.1 | skleník 410 - snímač osvětlení BO2.2.1 | 40
| UTP5 | BO2.2.1 | BO2.2.2 | skleník 410 - snímač osvětlení BO2.2.2 | 25
| UTP5 | BO2.2.2 | LED 410S1 | skleník 410 - řídící jedn. osvětlení - sekce 1 | 15
| UTP5 | LED 410S1 | BO2.2.3 | skleník 410 - snímač osvětlení BO2.2.3 | 15
| UTP5 | BO2.2.3 | BO2.2.4 | skleník 410 - snímač osvětlení BO2.2.4 | 15
| UTP5 | BO2.2.4 | LED 410S2 | skleník 410 - řídící jedn. osvětlení - sekce 2 | 15
| UTP5 | LED 410S2 | BO2.2.5 | skleník 410 - snímač osvětlení BO2.2.5 | 15
| UTP5 | BO2.2.5 | BO2.2.6 | skleník 410 - snímač osvětlení BO2.2.6 | 15
| UTP5 | BO2.2.6 | LED 410S3 | skleník 410 - řídící jedn. osvětlení - sekce 3 | 15
| UTP5 | LED 410S3 | BO2.2.7 | skleník 410 - snímač osvětlení BO2.2.7 | 15
| UTP5 | BO2.2.7 | BO2.2.8 | skleník 410 - snímač osvětlení BO2.2.8 | 15
| UTP5 | BO2.2.8 | LED 410S4 | skleník 410 - řídící jedn. osvětlení - sekce 4 | 15
| UTP5 | LED 410S4 | BO2.3.1 | skleník 409 - snímač osvětlení BO2.3.1 | 40
| UTP5 | BO2.3.1 | BO2.3.2 | skleník 409 - snímač osvětlení BO2.3.2 | 25
| UTP5 | BO2.3.2 | LED 409S1 | skleník 409 - řídící jedn. osvětlení - sekce 1 | 15
| UTP5 | LED 409S1 | BO2.3.3 | skleník 409 - snímač osvětlení BO2.3.3 | 15
| UTP5 | BO2.3.3 | BO2.3.4 | skleník 409 - snímač osvětlení BO2.3.4 | 15
| UTP5 | BO2.3.4 | LED 409S2 | skleník 409 - řídící jedn. osvětlení - sekce 2 | 15
| UTP5 | LED 409S2 | BO2.3.5 | skleník 409 - snímač osvětlení BO2.3.5 | 15
| UTP5 | BO2.3.5 | BO2.3.6 | skleník 409 - snímač osvětlení BO2.3.6 | 15
| UTP5 | BO2.3.6 | LED 409S3 | skleník 409 - řídící jedn. osvětlení - sekce 3 | 15
| UTP5 | LED 409S3 | BO2.3.7 | skleník 409 - snímač osvětlení BO2.3.7 | 15
| UTP5 | BO2.3.7 | BO2.3.8 | skleník 409 - snímač osvětlení BO2.3.8 | 15
| UTP5 | BO2.3.8 | LED 409S4 | skleník 409 - řídící jedn. osvětlení - sekce 4 | 15
| UTP5 | LED 409S4 | BO2.4.1 | skleník 408 - snímač osvětlení BO2.4.1 | 40
| UTP5 | BO2.4.1 | BO2.4.2 | skleník 408 - snímač osvětlení BO2.4.2 | 25
| UTP5 | BO2.4.2 | LED 408S1 | skleník 408 - řídící jedn. osvětlení - sekce 1 | 15
| UTP5 | LED 408S1 | BO2.4.3 | skleník 408 - snímač osvětlení BO2.4.3 | 15
| UTP5 | BO2.4.3 | BO2.4.4 | skleník 408 - snímač osvětlení BO2.4.4 | 15
| UTP5 | BO2.4.4 | LED 408S2 | skleník 408 - řídící jedn. osvětlení - sekce 2 | 15
| UTP5 | LED 408S2 | BO2.4.5 | skleník 408 - snímač osvětlení BO2.4.5 | 15
| UTP5 | BO2.4.5 | BO2.4.6 | skleník 408 - snímač osvětlení BO2.4.6 | 15
| UTP5 | BO2.4.6 | LED 408S3 | skleník 408 - řídící jedn. osvětlení - sekce 3 | 15
| UTP5 | LED 408S3 | BO2.4.7 | skleník 408 - snímač osvětlení BO2.4.7 | 15
| UTP5 | BO2.4.7 | BO2.4.8 | skleník 408 - snímač osvětlení BO2.4.8 | 15
| UTP5 | BO2.4.8 | LED 408S4 | skleník 408 - řídící jedn. osvětlení - sekce 4 | 15
| UTP5 | RVZT | BV1.1 | meteostanice - komunikace | 35
| UTP5 | RVZT | zvlhčovací zařízení | zvlhčovací zařízení - komunikace | 15
| UTP5 | RVZT | chl.jednotka 1 | chl.jednotka 1 - komunikace | 45
| UTP5 | chl.jednotka 1 | chl.jednotka 2 | chl.jednotka 2 - komunikace | 8
| UTP5 | RVZT | PC - m.č.406 | dispečerské PC - komunikace | 25
| UTP5 | BMS | RVZT | BMS - komunikace BACnet ETH | dodávka BMS
| UTP5 | RVZT | BTHE1 | měření vlhkosti a teploty - venkovní | 45
| UTP5 | BTHE1 | BTH1.1.1. | AHU1.1 - měření vlhkosti a teploty | 45
| UTP5 | BTH1.1.1. | BTH1.1.2. | AHU1.1 - měření vlhkosti a teploty | 15
| UTP5 | BTH1.1.2. | BTH1.1.3 | AHU1.1 - měření vlhkosti a teploty | 15
| UTP5 | BTH1.1.3 | BTH2.1.1 | skleník 411 - měření vlhkosti a teploty | 25
| UTP5 | BTH2.1.1 | BTH1.2.1 | AHU1.2 - měření vlhkosti a teploty | 15
| UTP5 | BTH1.2.1 | BTH1.2.2 | AHU1.2 - měření vlhkosti a teploty | 15
| UTP5 | BTH1.2.2 | BTH1.2.3 | AHU1.2 - měření vlhkosti a teploty | 15
| UTP5 | BTH1.2.3 | BTH2.2.1 | skleník 410 - měření vlhkosti a teploty | 25
| UTP5 | BTH2.2.1 | BTHE2 | měření vlhkosti a teploty - venkovní | 45
| UTP5 | BTHE2 | BTH1.3.1 | AHU1.3 - měření vlhkosti a teploty | 45
| UTP5 | BTH1.3.1 | BTH1.3.2 | AHU1.3 - měření vlhkosti a teploty | 15
| UTP5 | BTH1.3.2 | BTH1.3.3 | AHU1.3 - měření vlhkosti a teploty | 15
| UTP5 | BTH1.3.3 | BTH2.3.1 | skleník 409 - měření vlhkosti a teploty | 25
| UTP5 | BTH2.3.1 | BTH1.4.1 | AHU1.4 - měření vlhkosti a teploty | 15
| UTP5 | BTH1.4.1 | BTH1.4.2 | AHU1.4 - měření vlhkosti a teploty | 15
| UTP5 | BTH1.4.2 | BTH1.4.3 | AHU1.4 - měření vlhkosti a teploty | 15
| UTP5 | BTH1.4.3 | BTH2.4.1 | skleník 408 - měření vlhkosti a teploty | 25
| UTP5 | BTH2.4.1 | BTH1.5.1 | AHU1.5 - měření vlhkosti a teploty | 25
| UTP5 | BTH1.5.1 | BTH1.5.2 | AHU1.5 - měření vlhkosti a teploty | 15
| UTP5 | BTH1.5.2 | BTH1.5.3 | AHU1.5 - měření vlhkosti a teploty | 15
Celkem | UTP5 |  |  |  | 1558

## 6. Montážní materiál a práce
druh | typ | poznámka | jednotka | počet jednotek
kabely | CYKY J 3x1,5 |  | m | 776
| CYKY J 3x2,5 |  | m | 20
| CYKY J 4x1,5 |  | m | 60
| CMFM G 4x1,5 |  | m | 332
| CYKY J 5x1,5 |  | m | 144
| JYTY O 2x1 |  | m | 1400
| JYTY O 3x1 |  | m | 1020
| JYTY O 7x1 |  | m | 30
| UTP5 |  | m | 1558
| celkem - silové, ovládací |  | ks | 317
| z celku - stíněné |  | ks | 141
drátěnný žlab | žlab 100x50 |  | m | 20
| žlab 50x50 |  | m | 20
| držák / nosník |  | ks | 40
| spojka |  | m | 40
| přepážka žlabu 50 |  | m | 40
elektroinstalační trubka | VRM, včetně držáku |  | m | 150
| FX, včetně držáku |  | m | 200
elektroinstalační krabice | OBO, včetně svorek | MX | kpl | 50
upevňovací bod |  |  | kpl | 350
ostatní drobný nespecifikovaný materiál |  |  | kpl. | 1
demontáže a ekologická likvidace odpadu |  |  | kpl. | 1
Software a zkoušky
aplikační SW, včetně zprovoznění |  |  | kpl. | 1
podklady pro vizualizační SW, včetně odzkoušení |  |  | kpl. | 1
předkomplexní vyzkoušení |  |  | kpl. | 1
komplexní zkoušky v trvání 14-ti dnů, včetně odzkoušení funkčnosti komunikačního propojení na centrální dispečink BMS MU Brno přes rozhraní MODBUS RTU a funkčnosti vzdáleného přístupu a správy |  |  | kpl. | 1
Ostatní
doprava |  |  | kpl. | 1
zařízení stavby,montážní plošina atd. |  |  | kpl. | 1
výchozí revize |  |  | kpl. | 1
projekt skutečného provedení, včetně elektronické verze |  |  | kpl. | 3

## 7.Tabulka signálů RVZT
Vstup - výstup | SW označení | HW označení | Komentář | Poznámka
Analogové vstupy
AI 0 |  | BT1.1.1 | AHU1.1 - teplota za odvlhčovačem | Ni1000/6180ppm
AI 1 |  | BT1.1.2 | AHU1.1 - teplota vratné vody | Ni1000/6180ppm
AI 2 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - rolety sekce 1 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 3 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - rolety sekce 2 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 4 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - rolety sekce 3 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 5 |  | BT1.2.1 | AHU1.2 - teplota za odvlhčovačem | Ni1000/6180ppm
AI 6 |  | BT1.2.2 | AHU1.2 - teplota vratné vody | Ni1000/6180ppm
AI 7 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - rolety sekce 1 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 8 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - rolety sekce 2 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 9 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - rolety sekce 3 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 10 |  | BT1.3.1 | AHU1.3 - teplota za odvlhčovačem | Ni1000/6180ppm
AI 11 |  | BT1.3.2 | AHU1.3 - teplota vratné vody | Ni1000/6180ppm
AI 12 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - rolety sekce 1 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 13 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - rolety sekce 2 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 14 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - rolety sekce 3 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 15 |  | BT1.4.1 | AHU1.4 - teplota za odvlhčovačem | Ni1000/6180ppm
AI 16 |  | BT1.4.2 | AHU1.4 - teplota vratné vody | Ni1000/6180ppm
AI 17 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - rolety sekce 1 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 18 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - rolety sekce 2 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 19 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - rolety sekce 3 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 20 |  | BT1.5.1 | AHU1.5 - teplota za odvlhčovačem | Ni1000/6180ppm
AI 21 |  | BT1.5.2 | AHU1.5 - teplota vratné vody | Ni1000/6180ppm
AI 22 |  | BT2.1 | Zdroj tepla - teplota vody za výměníkem | Ni1000/6180ppm
AI 23 |  | BT2.2 | Zdroj tepla - teplota vody do rozdělovače | Ni1000/6180ppm
AI 24 |  | BT3.1 | Vytápění skleníku - část 1 - teplota výstup | Ni1000/6180ppm
AI 25 |  | BT3.2 | Vytápění skleníku - část 2 - teplota výstup | Ni1000/6180ppm
AI 26 |  | BT3.3 | Vytápění skleníku - část 3 - teplota výstup | Ni1000/6180ppm
AI 27 |  | BT3.4 | Vytápění skleníku - část 4 - teplota výstup | Ni1000/6180ppm
AI 28 |  | BP2.1 | Zdroj tepla - tlak vody v systému | 0÷6bar=0÷10VDC
Analogové výstupy
AO 0 |  | KP1.1.1 | AHU1.1 - venkovní klapka | 2÷10V=0÷100%
AO 1 |  | KO1.1.2 | AHU1.1 - klapka odpad | 2÷10V=0÷100%
AO 2 |  | KS1.1 | AHU1.1 - klapka směšování | 2÷10V=0÷100%
AO 3 |  | FMVP1.1 | AHU1.1 - ventilátor přívod - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 4 |  | FMVO1.1 | AHU1.1 - ventilátor odtah - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 5 |  | odvlhčení | AHU1.1 - modul odvlhčovače - odvlhčovací výkon | 0÷10V=0÷100%
AO 6 |  | odvlhčení | AHU1.1 - modul odvlhčovače - teploty přiv.vzduchu | 0÷10V=19÷28°C
AO 7 |  | RVT1.1 | AHU1.1 - ventil topné vody | 2÷10V=0÷100%
AO 8 |  | KP1.2.1 | AHU1.2 - venkovní klapka | 2÷10V=0÷100%
AO 9 |  | KO1.2.2 | AHU1.2 - klapka odpad | 2÷10V=0÷100%
AO 10 |  | KS1.2 | AHU1.2 - klapka směšování | 2÷10V=0÷100%
AO 11 |  | FMVP1.2 | AHU1.2 - ventilátor přívod - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 12 |  | FMVO1.2 | AHU1.2 - ventilátor odtah - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 13 |  | odvlhčení | AHU1.2 - modul odvlhčovače - odvlhčovací výkon | 0÷10V=0÷100%
AO 14 |  | odvlhčení | AHU1.2 - modul odvlhčovače - teploty přiv.vzduchu | 0÷10V=19÷28°C
AO 15 |  | RVT1.2 | AHU1.2 - ventil topné vody | 2÷10V=0÷100%
AO 16 |  | KP1.3.1 | AHU1.3 - venkovní klapka | 2÷10V=0÷100%
AO 17 |  | KO1.3.2 | AHU1.3 - klapka odpad | 2÷10V=0÷100%
AO 18 |  | KS1.3 | AHU1.3 - klapka směšování | 2÷10V=0÷100%
AO 19 |  | FMVP1.3 | AHU1.3 - ventilátor přívod - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 20 |  | FMVO1.3 | AHU1.3 - ventilátor odtah - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 21 |  | odvlhčení | AHU1.3 - modul odvlhčovače - odvlhčovací výkon | 0÷10V=0÷100%
AO 22 |  | odvlhčení | AHU1.3 - modul odvlhčovače - teploty přiv.vzduchu | 0÷10V=19÷28°C
AO 23 |  | RVT1.3 | AHU1.3 - ventil topné vody | 2÷10V=0÷100%
AO 24 |  | KP1.4.1 | AHU1.4 - venkovní klapka | 2÷10V=0÷100%
AO 25 |  | KO1.4.2 | AHU1.4 - klapka odpad | 2÷10V=0÷100%
AO 26 |  | KS1.4 | AHU1.4 - klapka směšování | 2÷10V=0÷100%
AO 27 |  | FMVP1.4 | AHU1.4 - ventilátor přívod - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 28 |  | FMVO1.4 | AHU1.4 - ventilátor odtah - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 29 |  | odvlhčení | AHU1.4 - modul odvlhčovače - odvlhčovací výkon | 0÷10V=0÷100%
AO 30 |  | odvlhčení | AHU1.4 - modul odvlhčovače - teploty přiv.vzduchu | 0÷10V=19÷28°C
AO 31 |  | RVT1.4 | AHU1.4 - ventil topné vody | 2÷10V=0÷100%
AO 32 |  | KP1.5.1 | AHU1.5 - venkovní klapka | 2÷10V=0÷100%
AO 33 |  | KO1.5.2 | AHU1.5 - klapka odpad | 2÷10V=0÷100%
AO 34 |  | KS1.5 | AHU1.5 - klapka směšování | 2÷10V=0÷100%
AO 35 |  | FMVP1.5 | AHU1.5 - ventilátor přívod - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 36 |  | FMVO1.5 | AHU1.5 - ventilátor odtah - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 37 |  | odvlhčení | AHU1.5 - modul odvlhčovače - odvlhčovací výkon | 0÷10V=0÷100%
AO 38 |  | odvlhčení | AHU1.5 - modul odvlhčovače - teploty přiv.vzduchu | 0÷10V=19÷28°C
AO 39 |  | RVT1.5 | AHU1.5 - ventil topné vody | 2÷10V=0÷100%
AO 40 |  | RV3.1 | Vytápění skleníku - část 1 - ventil topné vody | 2÷10V=0÷100%
AO 41 |  | RV3.2 | Vytápění skleníku - část 2 - ventil topné vody | 2÷10V=0÷100%
AO 42 |  | RV3.3 | Vytápění skleníku - část 3 - ventil topné vody | 2÷10V=0÷100%
AO 43 |  | RV3.4 | Vytápění skleníku - část 4 - ventil topné vody | 2÷10V=0÷100%
Digitální vstupy
DI 0 |  | EPS | signalizace požáru z EPS - rezerva | O.K. log.1 - REZERVA
DI 1 |  | RVZT | ztráta napájení - síť | O.K. log.1
DI 2 |  | RVZT | ztráta napájení - diesel | O.K. log.1
DI 3 |  | elektro | vypnutí hlavního jističe - síť | ZAP log.1
DI 4 |  | elektro | vypnutí jističe chladící jednotky 1 | ZAP log.1
DI 5 |  | elektro | vypnutí jističe chladící jednotky 2 | ZAP log.1
DI 6 |  | elektro | vypnutí jističe odvlhčovacího modulu AHU1.1 | ZAP log.1
DI 7 |  | elektro | vypnutí jističe odvlhčovacího modulu AHU1.2 | ZAP log.1
DI 8 |  | elektro | vypnutí jističe odvlhčovacího modulu AHU1.3 | ZAP log.1
DI 9 |  | elektro | vypnutí jističe odvlhčovacího modulu AHU1.4 | ZAP log.1
DI 10 |  | elektro | vypnutí jističe odvlhčovacího modulu AHU1.5 | ZAP log.1
DI 11 |  | elektro | vypnutí jističe světel pro skleník - okruh 1 | ZAP log.1
DI 12 |  | elektro | vypnutí jističe světel pro skleník - okruh 2 | ZAP log.1
DI 13 |  | elektro | vypnutí jističe světel pro skleník - okruh 3 | ZAP log.1
DI 14 |  | elektro | vypnutí jističe napájení RVZT - síť | ZAP log.1
DI 15 |  | elektro | vypnutí hlavního jističe - diesel | ZAP log.1
DI 16 |  | elektro | vypnutí jističe napájení RVZT - diesel | ZAP log.1
DI 17 |  | elektro | vypnutí jističe napájení výrobníku demi vody | ZAP log.1
DI 18 |  | RVZT | ovladače v poloze AUTOMAT | AUT log.1
DI 19 |  | BD1.1 | detektor deště | déšť log.0
DI 20 |  | SPFP1.1 | AHU1.1 - diference filtr přívod | O.K. log.1
DI 21 |  | SPFO1.1 | AHU1.1 - diference filtr odtah | O.K. log.1
DI 22 |  | ST1.1 | AHU1.1 - protimrazová ochrana ohříváku | O.K. log.1
DI 23 |  | FMVP1.1 | AHU1.1 - ventilátor přívod - signalizace chodu | chod log.1
DI 24 |  | FMVO1.1 | AHU1.1 - ventilátor odtah - signalizace chodu | chod log.1
DI 25 |  | odvlhčení | AHU1.1 - modul odvlhčovače - chyba | O.K. log.1
DI 26 |  | odvlhčení | AHU1.1 - modul odvlhčovače - výpadek jištění | O.K. log.1
DI 27 |  | odvlhčení | AHU1.1 - modul odvlhčovače - chod | chod log.1
DI 28 |  | CT1.1 | AHU1.1 - čerpadlo topení - chod | Chod log.1
DI 29 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vypnutí jističe oken | ZAP log.1
DI 30 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vypnutí jističe rolet | ZAP log.1
DI 31 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vypnutí jističe zastínění stolů | ZAP log.1
DI 32 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - zastínění stolu 1 - poloha zavřeno | zavřeno log.1
DI 33 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - zastínění stolu 1 - poloha otevřeno | otevřeno log.1
DI 34 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - zastínění stolu 2 - poloha zavřeno | zavřeno log.1
DI 35 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - zastínění stolu 2 - poloha otevřeno | otevřeno log.1
DI 36 |  | SPFP1.2 | AHU1.2 - diference filtr přívod | O.K. log.1
DI 37 |  | SPFO1.2 | AHU1.2 - diference filtr odtah | O.K. log.1
DI 38 |  | ST1.2 | AHU1.2 - protimrazová ochrana ohříváku | O.K. log.1
DI 39 |  | FMVP1.2 | AHU1.2 - ventilátor přívod - signalizace chodu | chod log.1
DI 40 |  | FMVO1.2 | AHU1.2 - ventilátor odtah - signalizace chodu | chod log.1
DI 41 |  | odvlhčení | AHU1.2 - modul odvlhčovače - chyba | O.K. log.1
DI 42 |  | odvlhčení | AHU1.2 - modul odvlhčovače - výpadek jištění | O.K. log.1
DI 43 |  | odvlhčení | AHU1.2 - modul odvlhčovače - chod | chod log.1
DI 44 |  | CT1.2 | AHU1.2 - čerpadlo topení - chod | Chod log.1
DI 45 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 1 - chod osvětlení | chod log.1
DI 46 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 2 - chod osvětlení | chod log.1
DI 47 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 3 - chod osvětlení | chod log.1
DI 48 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 4 - chod osvětlení | chod log.1
DI 49 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vypnutí jističe oken | ZAP log.1
DI 50 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vypnutí jističe rolet | ZAP log.1
DI 51 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vypnutí jističe zastínění stolů | ZAP log.1
DI 52 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - zastínění stolu 1 - poloha zavřeno | zavřeno log.1
DI 53 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - zastínění stolu 1 - poloha otevřeno | otevřeno log.1
DI 54 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - zastínění stolu 2 - poloha zavřeno | zavřeno log.1
DI 55 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - zastínění stolu 2 - poloha otevřeno | otevřeno log.1
DI 56 |  | SPFP1.3 | AHU1.3 - diference filtr přívod | O.K. log.1
DI 57 |  | SPFO1.3 | AHU1.3 - diference filtr odtah | O.K. log.1
DI 58 |  | ST1.3 | AHU1.3 - protimrazová ochrana ohříváku | O.K. log.1
DI 59 |  | FMVP1.3 | AHU1.3 - ventilátor přívod - signalizace chodu | chod log.1
DI 60 |  | FMVO1.3 | AHU1.3 - ventilátor odtah - signalizace chodu | chod log.1
DI 61 |  | odvlhčení | AHU1.3 - modul odvlhčovače - chyba | O.K. log.1
DI 62 |  | odvlhčení | AHU1.3 - modul odvlhčovače - výpadek jištění | O.K. log.1
DI 63 |  | odvlhčení | AHU1.3 - modul odvlhčovače - chod | chod log.1
DI 64 |  | CT1.3 | AHU1.3 - čerpadlo topení - chod | Chod log.1
DI 65 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 1 - chod osvětlení | chod log.1
DI 66 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 2 - chod osvětlení | chod log.1
DI 67 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 3 - chod osvětlení | chod log.1
DI 68 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 4 - chod osvětlení | chod log.1
DI 69 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vypnutí jističe oken | ZAP log.1
DI 70 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vypnutí jističe rolet | ZAP log.1
DI 71 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vypnutí jističe zastínění stolů | ZAP log.1
DI 72 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - zastínění stolu 1 - poloha zavřeno | zavřeno log.1
DI 73 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - zastínění stolu 1 - poloha otevřeno | otevřeno log.1
DI 74 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - zastínění stolu 2 - poloha zavřeno | zavřeno log.1
DI 75 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - zastínění stolu 2 - poloha otevřeno | otevřeno log.1
DI 76 |  | SPFP1.4 | AHU1.4 - diference filtr přívod | O.K. log.1
DI 77 |  | SPFO1.4 | AHU1.4 - diference filtr odtah | O.K. log.1
DI 78 |  | ST1.4 | AHU1.4 - protimrazová ochrana ohříváku | O.K. log.1
DI 79 |  | FMVP1.4 | AHU1.4 - ventilátor přívod - signalizace chodu | chod log.1
DI 80 |  | FMVO1.4 | AHU1.4 - ventilátor odtah - signalizace chodu | chod log.1
DI 81 |  | odvlhčení | AHU1.4 - modul odvlhčovače - chyba | O.K. log.1
DI 82 |  | odvlhčení | AHU1.4 - modul odvlhčovače - výpadek jištění | O.K. log.1
DI 83 |  | odvlhčení | AHU1.4 - modul odvlhčovače - chod | chod log.1
DI 84 |  | CT1.4 | AHU1.4 - čerpadlo topení - chod | Chod log.1
DI 85 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 1 - chod osvětlení | chod log.1
DI 86 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 2 - chod osvětlení | chod log.1
DI 87 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 3 - chod osvětlení | chod log.1
DI 88 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 4 - chod osvětlení | chod log.1
DI 89 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vypnutí jističe oken | ZAP log.1
DI 90 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vypnutí jističe rolet | ZAP log.1
DI 91 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vypnutí jističe zastínění stolů | ZAP log.1
DI 92 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - zastínění stolu 1 - poloha zavřeno | zavřeno log.1
DI 93 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - zastínění stolu 1 - poloha otevřeno | otevřeno log.1
DI 94 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - zastínění stolu 2 - poloha zavřeno | zavřeno log.1
DI 95 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - zastínění stolu 2 - poloha otevřeno | otevřeno log.1
DI 96 |  | SPFP1.5 | AHU1.5 - diference filtr přívod | O.K. log.1
DI 97 |  | SPFO1.5 | AHU1.5 - diference filtr odtah | O.K. log.1
DI 98 |  | ST1.5 | AHU1.5 - protimrazová ochrana ohříváku | O.K. log.1
DI 99 |  | FMVP1.5 | AHU1.5 - ventilátor přívod - signalizace chodu | chod log.1
DI 100 |  | FMVO1.5 | AHU1.5 - ventilátor odtah - signalizace chodu | chod log.1
DI 101 |  | odvlhčení | AHU1.5 - modul odvlhčovače - chyba | O.K. log.1
DI 102 |  | odvlhčení | AHU1.5 - modul odvlhčovače - výpadek jištění | O.K. log.1
DI 103 |  | odvlhčení | AHU1.5 - modul odvlhčovače - chod | chod log.1
DI 104 |  | CT1.5 | AHU1.5 - čerpadlo topení - chod | Chod log.1
DI 105 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 1 - chod osvětlení | chod log.1
DI 106 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 2 - chod osvětlení | chod log.1
DI 107 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 3 - chod osvětlení | chod log.1
DI 108 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 4 - chod osvětlení | chod log.1
DI 109 |  | zdroj chladu 1 | zdroj chladu 1 - porucha | O.K. log.1
DI 110 |  | zdroj chladu 1 | zdroj chladu 1 - chod | Chod log.1
DI 111 |  | zdroj chladu 2 | zdroj chladu 2 - porucha | O.K. log.1
DI 112 |  | zdroj chladu 2 | zdroj chladu 2 - chod | Chod log.1
DI 113 |  | CO2.1 | zdroj tepla - čerpadlo CO2.1 - chod | Chod log.1
DI 114 |  | kotel 1 | zdroj tepla - kotel 1 - porucha | O.K. log.1
DI 115 |  | kotel 2 | zdroj tepla - kotel 2 - porucha | O.K. log.1
DI 116 |  | CT3.1 | Vytápění skleníku - část 1 - čerpadlo CT3.1 - chod | Chod log.1
DI 117 |  | CT3.2 | Vytápění skleníku - část 2 - čerpadlo CT3.2 - chod | Chod log.1
DI 118 |  | CT3.3 | Vytápění skleníku - část 3 - čerpadlo CT3.3 - chod | Chod log.1
DI 119 |  | CT3.4 | Vytápění skleníku - část 4 - čerpadlo CT3.4 - chod | Chod log.1
DI 120 |  | CT3.5 | Větrání skleníku - podávací čerpadlo CT3.5 - chod | Chod log.1
DI 121 |  | CT3.6 | Větrání skleníku - podávací čerpadlo CT3.6 - chod | Chod log.1
DI 122 |  | centrální jednotka vlhčení | centrální jednotka vlhčení - pod napětím | ZAP log.1
DI 123 |  |  | centrální jednotka vlhčení - sdružená porucha | O.K.log.1
DI 124 |  |  | minimální hladina demivody v nádrži | O.K.log.1
DI 125 |  |  | rezerva
DI 126 |  |  | rezerva
DI 127 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 1 - chod | Chod log.1
DI 128 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 2 - chod | Chod log.1
DI 129 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 3 - chod | Chod log.1
DI 130 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 4 - chod | Chod log.1
DI 131 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 5 - chod | Chod log.1
DI 132 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 6 - chod | Chod log.1
Digitální výstupy
DO 0 |  | HL | RVZT - signálka poruchy
DO 1 |  | AHU1.1 | AHU1.1 - FMVP1.1,FMVO1.1 - ventilátory - start
DO 2 |  | CO1.1 | AHU1.1 - čerpadlo topení - start
DO 3 |  | KP1.1.2+KO1.1.1 | AHU1.1 - klapky přívod/odtah - otevřít
DO 4 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - okna - otevřít
DO 5 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - okna - zavřít
DO 6 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - rolety - sekce 1 - otevřít
DO 7 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - rolety - sekce 1 - zavřít
DO 8 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - rolety - sekce 2 - otevřít
DO 9 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - rolety - sekce 2 - zavřít
DO 10 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - rolety - sekce 3 - otevřít
DO 11 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - rolety - sekce 3 - zavřít
DO 12 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - zastínění stolu 1 - otevřít
DO 13 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - zastínění stolu 1 - zavřít
DO 14 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - zastínění stolu 2 - otevřít
DO 15 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - zastínění stolu 2 - zavřít
DO 16 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - ventil zaplavení stolu 1 - otevřít
DO 17 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - ventil odpouštění stolu 1 - otevřít
DO 18 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - ventil zaplavení stolu 2 - otevřít
DO 19 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - ventil odpouštění stolu 2 - otevřít
DO 20 |  | AHU1.2 | AHU1.2 - FMVP1.2,FMVO1.2 - ventilátory - start
DO 21 |  | CO1.2 | AHU1.2 - čerpadlo topení - start
DO 22 |  | KP1.2.2+KO1.2.1 | AHU1.2 - klapky přívod/odtah - otevřít
DO 23 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 1 - start osvětlení
DO 24 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 2 - start osvětlení
DO 25 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 3 - start osvětlení
DO 26 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 4 - start osvětlení
DO 27 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - okna - otevřít
DO 28 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - okna - zavřít
DO 29 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - rolety - sekce 1 - otevřít
DO 30 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - rolety - sekce 1 - zavřít
DO 31 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - rolety - sekce 2 - otevřít
DO 32 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - rolety - sekce 2 - zavřít
DO 33 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - rolety - sekce 3 - otevřít
DO 34 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - rolety - sekce 3 - zavřít
DO 35 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - zastínění stolu 1 - otevřít
DO 36 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - zastínění stolu 1 - zavřít
DO 37 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - zastínění stolu 2 - otevřít
DO 38 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - zastínění stolu 2 - zavřít
DO 39 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - ventil zaplavení stolu 1 - otevřít
DO 40 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - ventil odpouštění stolu 1 - otevřít
DO 41 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - ventil zaplavení stolu 2 - otevřít
DO 42 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - ventil odpouštění stolu 2 - otevřít
DO 43 |  | AHU1.3 | AHU1.3 - FMVP1.3,FMVO1.3 - ventilátory - start
DO 44 |  | CO1.3 | AHU1.3 - čerpadlo topení - start
DO 45 |  | KP1.3.2+KO1.3.1 | AHU1.3 - klapky přívod/odtah - otevřít
DO 46 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 1 - start osvětlení
DO 47 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 2 - start osvětlení
DO 48 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 3 - start osvětlení
DO 49 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 4 - start osvětlení
DO 50 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - okna - otevřít
DO 51 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - okna - zavřít
DO 52 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - rolety - sekce 1 - otevřít
DO 53 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - rolety - sekce 1 - zavřít
DO 54 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - rolety - sekce 2 - otevřít
DO 55 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - rolety - sekce 2 - zavřít
DO 56 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - rolety - sekce 3 - otevřít
DO 57 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - rolety - sekce 3 - zavřít
DO 58 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - zastínění stolu 1 - otevřít
DO 59 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - zastínění stolu 1 - zavřít
DO 60 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - zastínění stolu 2 - otevřít
DO 61 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - zastínění stolu 2 - zavřít
DO 62 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - ventil zaplavení stolu 1 - otevřít
DO 63 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - ventil odpouštění stolu 1 - otevřít
DO 64 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - ventil zaplavení stolu 2 - otevřít
DO 65 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - ventil odpouštění stolu 2 - otevřít
DO 66 |  | AHU1.4 | AHU1.4 - FMVP1.4,FMVO1.4 - ventilátory - start
DO 67 |  | CO1.4 | AHU1.4 - čerpadlo topení - start
DO 68 |  | KP1.4.2+KO1.4.1 | AHU1.4 - klapky přívod/odtah - otevřít
DO 69 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 1 - start osvětlení
DO 70 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 2 - start osvětlení
DO 71 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 3 - start osvětlení
DO 72 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 4 - start osvětlení
DO 73 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - okna - otevřít
DO 74 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - okna - zavřít
DO 75 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - rolety - sekce 1 - otevřít
DO 76 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - rolety - sekce 1 - zavřít
DO 77 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - rolety - sekce 2 - otevřít
DO 78 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - rolety - sekce 2 - zavřít
DO 79 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - rolety - sekce 3 - otevřít
DO 80 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - rolety - sekce 3 - zavřít
DO 81 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - zastínění stolu 1 - otevřít
DO 82 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - zastínění stolu 1 - zavřít
DO 83 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - zastínění stolu 2 - otevřít
DO 84 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - zastínění stolu 2 - zavřít
DO 85 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - ventil zaplavení stolu 1 - otevřít
DO 86 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - ventil odpouštění stolu 1 - otevřít
DO 87 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - ventil zaplavení stolu 2 - otevřít
DO 88 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - ventil odpouštění stolu 2 - otevřít
DO 89 |  | AHU1.5 | AHU1.5 - FMVP1.5,FMVO1.5 - ventilátory - start
DO 90 |  | CO1.5 | AHU1.5 - čerpadlo topení - start
DO 91 |  | KP1.5.2+KO1.5.2 | AHU1.5 - klapky přívod/odtah do AHU1.1 - otevřít
DO 92 |  | KP1.5.3+KO1.5.3 | AHU1.5 - klapky přívod/odtah do AHU1.2 - otevřít
DO 93 |  | KP1.5.4+KO1.5.4 | AHU1.5 - klapky přívod/odtah do AHU1.3 - otevřít
DO 94 |  | KP1.5.5+KO1.5.5 | AHU1.5 - klapky přívod/odtah do AHU1.4 - otevřít
DO 95 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 1 - start osvětlení
DO 96 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 2 - start osvětlení
DO 97 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 3 - start osvětlení
DO 98 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 4 - start osvětlení
DO 99 |  | zdroj chladu 1 | zdroj chladu 1 - start
DO 100 |  | zdroj chladu 2 | zdroj chladu 2 - start
DO 101 |  | CO2.1 | zdroj tepla - čerpadlo CO2.1 - start
DO 102 |  | kotel 1 | zdroj tepla - kotel 1 - start
DO 103 |  | kotel 2 | zdroj tepla - kotel 2 - start
DO 104 |  | YV2.1 | zdroj tepla - ventil doplňovaní systému - otevřít
DO 105 |  | centrální jednotka vlhčení | centrální jednotka vlhčení - čerpadlo vlhčení - start
DO 106 |  |  | m.č.411 - ventil tlakové vody - otevřít
DO 107 |  |  | m.č.411 - ventil odpouštění vody - otevřít
DO 108 |  |  | m.č.410 - ventil tlakové vody - otevřít
DO 109 |  |  | m.č.410 - ventil odpouštění vody - otevřít
DO 110 |  |  | m.č.409 - ventil tlakové vody - otevřít
DO 111 |  |  | m.č.409 - ventil odpouštění vody - otevřít
DO 112 |  |  | m.č.408 - ventil tlakové vody - otevřít
DO 113 |  |  | m.č.408 - ventil odpouštění vody - otevřít
DO 114 |  |  | rezerva
DO 115 |  |  | rezerva
DO 116 |  | CT3.1 | Vytápění skleníku - část 1 - čerpadlo CT3.1 - start
DO 117 |  | CT3.2 | Vytápění skleníku - část 2 - čerpadlo CT3.2 - start
DO 118 |  | CT3.3 | Vytápění skleníku - část 3 - čerpadlo CT3.3 - start
DO 119 |  | CT3.4 | Vytápění skleníku - část 4 - čerpadlo CT3.4 - start
DO 120 |  | CT3.5 | Větrání skleníku - podávací čerpadlo CT3.5 - start
DO 121 |  | CT3.6 | Větrání skleníku - podávací čerpadlo CT3.6 - start
DO 122 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 1 - start
DO 123 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 2 - start
DO 124 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 3 - start
DO 125 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 4 - start
DO 126 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 5 - start
DO 127 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 6 - start
Komunikace
|  |  | Komentář | Poznámka
SCH1 | RS 232 |  | komunikace s GSM bránou
SCH2 | RS 485 |  | komunikace se snímači teploty + vlhkosti a BMS - MODBUS RTU
SCH3 | RS 485 |  | komunikace se zdroji chladu - MODBUS RTU
SCH4 | RS 422 |  | komunikace se snímači intensity osvětlení
ETH | ethernet |  | komunikace v síti MU Brno - vzdálená správa
ETH | ethernet |  | komunikace s meteostanicí BV1.1