## List1
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  |  |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
1. |  |  | Skleníky - přívod a odvod vzduchu, odvlhčování, vytápění.
1. | 1-5 | VZT13 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení v sestavě: | ks | 5
Přívodní část:
tlumicí manžeta
uzavírací klapka
směšovací klapka
filtr EU4
1. | 1a-5a | VZT13 | Odvlhčovací modul kondenzačního odvlhčovače o výkonu Qch=37,2kW
1 kompresor plynule řízený, chladivo R407C
Příkon 6 kW, COP 7,2
Duální vodou chlazený kondenzátor Qk=38,8kW, voda 19/25°C, 35%MEG
dp=24,1kPa, průtok 5,1 m3/hod
plynulá regulace chladicího výkonu, řízení, ochrana, jištění
kompresorového okruhu, protimrazová ochrana výparníku
ventilátor s volně oběžným kolem Qv=3000m3h, pext=400Pa, P=1,5kW
tlumicí manžeta
Odvodní část:
tlumicí manžeta
filtr EU4
ventilátor s volně oběžným kolem Qv=3000m3h, pext=400Pa, P=1,1kW
směšovací klapka
uzavírací klapka
tlumicí manžeta
stříška, rám z dutých profilů, povrchová úprava vnéjší panel RAL 9002
vnitřní panel - práškový lak
Hluky zařízení:
odvod (vstup / výstup / okolí) = 79,4 / 77,8 / 61,4 dB(A)
přívod (vstup / výstup / okolí) = 80,9 / 79,2 / 62,8 dB(A)
Hmotnost zařízení:m=837 kg (+/- 10%)
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  |  |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
1. | 1b-5b | VZT5 | Zónový ohřívač 2R o rozměrech 700x400mm s odvzdušňovacím ventilem | ks | 5
Qt=18kW, voda 75/55°C, dpvoda=0,7kPa, přip. 1", dtpvzduch=36Pa
1. | 1c-4c | VZT6 | Kapsový filtr o rozměrech 700x400mm, třída filtrace G2 | ks | 4
Qv=3000m3/h, dtpvzduchčistý=25Pa, povrchová úprava RAL 9002
1. | 6. | VZT3 | Tlumič hluku kulisový 500x400-1500 neopláštěný | ks | 5
Qv=3000m3/h, útlum 22dBa, hygienické provedení
1. | 7. | VZT3 | Tlumič hluku kulisový 500x400-1000 neopláštěný | ks | 15
Qv=3000m3/h, útlum 15dBa, hygienické provedení
1. | 8. | VZT1 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná se sítem a rámem na potrubí | ks | 5
500x630mm
1. | 8a |  | Výfukový kus 45°se sítem | ks | 5
500x400mm
1. | 9. | VZT7 | Textilní vyústka kruhová se směrovou perforací úhel 1,5h | ks | 4
DN 280, délka 13000mm, Qv=1500m3/h, pext=70Pa
materiál se zvýšenou odolností proti poškození
1. | 9a | VZT7 | Textilní vyústka kruhová se směrovou perforací úhel 10,5h | ks | 4
DN 280, délka 13000mm, Qv=1500m3/h, pext=70Pa
materiál se zvýšenou odolností proti poškození
1. | 10. | VZT4 | Uzavírací klapka těsná s přípravou pro osazení servopohonu | ks | 16
400x400mm, materiál hliník
1. | 11. | VZT4 | Vyústka na kruhové potrubí jednořadá s regulací R1 lakovaná | ks | 24
625x150mm, Qv=500m3/h
1. | 12. | VZT8 | Potrubí čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti "B" | m2 | 135
tvarovky
1. | 13. | VZT8 | Potrubí čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti "B" | m2 | 150
rovné
Kruhové potrubí s břitovým těsněním
1. | 14a | VZT9 | oblouk 280 90 | ks | 16
| 14b | VZT9 | oblouk 400 45 | ks | 4
| 14c | VZT9 | záslepka 280 | ks | 4
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  |  |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
| 14d | VZT9 | přechod 355 280 | ks | 4
| 14e | VZT9 | přechod 400 280 | ks | 8
| 14f | VZT9 | přechod 400 355 | ks | 4
| 14g | VZT9 | T-KUS 400 400 | ks | 4
| 14h | VZT9 | trouba 280 3000 | ks | 14
| 14i | VZT9 | trouba 355 3000 | ks | 6
| 14j | VZT9 | trouba 400 3000 | ks | 7
1. | 15. | VZT10 | Tepelná izolace minerální vata 40mm+polep Al | m2 | 130
1. | 16. | VZT11 | Akustická izolace minerální vata 60mm+pozinkovaný plech tl. 0,6mm | m2 | 200
1. | 17. |  | Montážní materiál | kg | 300
1. | 18. |  | Ochranný nátěr potrubí 2x+1x | m2 | 120
2. |  |  | Zdroj chladu pro vodou chlazené kondenzátory
2. | 1. | VZT12 | Kompaktní vzduchem chlazená chladicí jednotka s integrovaným | ks | 1
hydraulickým modulem Qch=76kW, voda 19/25°C, 35%MEG, Te=+35°C
rozměry 2008x1190mm, výška 1560mm, m=750kg, hladina akustického
tlaku v 10m Lwa=43,5 dBa, celoroční účinnost ESEER 5,66
v sestavě:
flow switch, soft start, zimní regulace do -15°C, duální čerpadlo řízené
invertorem, expanzní nádoba, pojišťovací ventil, vyhřívání olejové vany
Komunikační karta MODBUS RS485, antivibrační podložky.
provozní tlak 20-150Pa při průtoku 12,837m3/h
zprovoznění zařízení autorizovaným servisním technikem
2. | 2. | VZT12 | Kompaktní vzduchem chlazená chladicí jednotka s integrovaným | ks | 1
hydraulickým modulem Qch=76kW, voda 19/25°C, 35%MEG, Te=+35°C
rozměry 2008x1190mm, výška 1560mm, m=750kg, hladina akustického
tlaku v 10m Lwa=43,5 dBa, celoroční účinnost ESEER 5,66
v sestavě:
flow switch, soft start, zimní regulace do -15°C, duální čerpadlo řízené
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  |  |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
invertorem, expanzní nádoba, pojišťovací ventil, vyhřívání olejové vany
Komunikační karta MODBUS RS485, antivibrační podložky.
provozní tlak 20-150Pa při průtoku 12,837m3/h
zprovoznění zařízení autorizovaným servisním technikem
3. |  |  | Skleníky - Adiabatické chlazení
3. | 1-4. | VZT14 | Zvlhčovací modul s integrovaným ventilátorem a 4ks trysek o výkonu min. | ks | 12
10 l/h, (při instalaci podpůrného ventilátoru příkon 43W/230V)
3. | 5. | VZT15 | Vysokotlaká stanice adiabatického chlazení, 4 zónová se spec. bezolejným | ks | 1
čerpadlem min. výkon 250l/h, Příkon 2,2kW/400V, přípojka vody 3/4"
vč.kontroly převlhčení a chodu naprázdno
Rozměry 660x440x1700mm
3. | 6. | VZT16 | Vysokotlaká hadice povrchově upravované kovové armatury 1/8" | bm | 206
vč. napojovacích a připojovacích T-kusů
3. | 7. |  | Požární ucpávka DN50 | ks | 4
musí splňovat podmínky ČSN EN 1366-4, EN 13 501-2, EI 180
4. |  |  | Montáže a demontáže, ostatní
4. | 1. |  | Demontáž chladicí jednotky 70kW | ks | 2
4. | 2. |  | Demontáž jednotky DUPLEX ATREA 4000 | ks | 2
4. | 3. |  | Demontáž jednotky SPLIT - kanálová jednotka | ks | 4
4. | 4. |  | Demontáž rozvodů vzduchotechniky | m2 | 120
4. | 5. |  | Spolupráce při odpojování zařízení od přípojek médií vody, elektřiny, chlazení | h | 12
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  |  |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
5. |  |  | VRN
5. | 1 |  | Doprava horizontální % (jeřáb je zahrnut v části stavby) | % | 3
5. | 2 |  | Lešení | kp | 1
5. | 3 |  | Zaregulování | h | 72
5. | 4 |  | Komplexní zkoušky | h | 72
5. | 5 |  | Zaškolení | h | 24
5. | 6 |  | Dokumentace reliazce stavby | kp | 1
5. | 7 |  | Dokumentace skutečného provedení | kp | 1
|  |  | Celkem | [5 empty] | 0
|  |  | DPH20% | [5 empty] | 0
|  |  | Celkem vč. DPH20% | [5 empty] | 0