F1.4.4.005 Protokol o určení vnějších vlivů

Název stavby:

Technologické vybavení skleníku  a kultivační místnosti pro CEITEC MU v pavilonu A2 v UKB, Část 1. Technologické vybavení a úpravy skleníku.

Místo stavby:

Ul. Kamenice 753/5

Brno, Objekt Masarykovy University, pavilon A2

Investor:

Masarykova universita

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Datum: 10/2012

Dokument vypracovaný odbornou komisí:

Předseda: 		Miroslav Náležinský

Členové:		Ing. Zbyněk Šplíchal

Assoc. Prof. Jan Hejátko, Ph.D.

Ing. Zdeněk Mička

Ostatní účastníci:	Ing. Jiří Mikulík

Popis objektu a technologie:

Jedná se o technologické vybavení a úpravy 4.NP budovy, kde je umístěn  pěstební skleník a místnosti s technologickým zázemím. Veškeré nosné stěny jsou nehořlavé CA1 a provedení budovy je CB1. Konstrukce skleníku je z ocelových nosníků.

V prostoru 4.NP jsou umístěny spojovací chodby, technická místnost, pracovní místnost a 4 kóje skleníku.

Použité podklady:

Pro stanovení vnějších vlivů byly použity: Stavební dokumentace, zadání investora, prohlídka objektu.

Rozhodnutí:

Stanovaní vnějších vlivů bylo provedeno v souladu s normou ČSN 33 2000-3 , ČSN 33 20 00-5-51 ed.3 ;ČSN 3320007-701ed.2. Prostory jsou rozděleny na dvě části, zázemí pro skleník (spojovací chodby, technická místnost, pracovní místnost) a samotné 4ks kójí skleníku. 1. část, vnitřní prostory byla posouzena jako prostory normální, 2. část byla posuzována jakou prostory venkovní a to s posouzením jako prostory normální. Níže uvedené tabulka určuje stanovení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3

| č. podlaží | číslo a název místnosti | třídy vnějších vlivů |
| --- | --- | --- |
| 4.NP střecha | 403 – chodba 404 – spojovací chodba 406 – pracovní místnost 406 – technická místnost | AA4, AB5, BC2, BA1; třídy podle ČSN 33 20 00-3, ČSN 33 20 00-5-51 Třídy vnějších vlivů: Teplota: AA4….-5°C až +40°C. Atm. podmínky v okolí: AB5…prostory chráněné před atm. vlivy regulací teploty Dotyk osob s potenciálem země: BC2… výjimečný – osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí ani obvykle nestojí na vodivém podkladu. BA2…děti Ostatní třídy XX1: jejich vliv je zanedbatelný |
| 4.NP střecha | Venkovní prostory Skleník 408, 409, 410, 411 | Venkovní třídy AA4, AB4, AD2, AE1, AF2, AL1, AM2, AN2, AQ2 BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 Ostatní třídy XX1: jejich vliv je zanedbatelný |

Podpisy:

Miroslav Náležinský

Ing. Zbyněk Šplíchal

Assoc. Prof. Jan Hejátko, Ph.D.

Ing. Zdeněk Mička

Ing. Jiří Mikulík