## List1
BIO - CESEB | [7 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
12 SLABOPROUDÉ ROZVODY
1S26 - Vícepráce a méněpráce na základě změny knihy místností na přání uživatele.
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | dodávka cena / MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž cena / MJ | montáž celkem (Kč)
Díl: | 1 | PAVILON A36
SK (Strukturovaná kabeláž)
|  | datová zásuvka CAT. 5e, 2x RJ 45, nestíněná - UTP 4P, pro montáž do krabice pod omítku nebo SDK konstrukce, včetně instalační krabice pod omítku | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Patch panel pro 48 modulů UTP-RJ45 kat.5e, osazený. 2U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | UTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace PVC, uložení v trubce nebo žlabu | m | 468 |  | 0 |  | 0
|  | ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm | m | 42 |  | 0 |  | 0
|  | Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 – kat.5e, 2m | ks | 6 |  | 0 |  | 0
|  | Měření metalických datových segmentů | ks | 6 |  | 0 |  | 0
|  | konfigurace, nastavení, popis,krytí stávajících zásuvek proti mech.poškození a znečištění, + veškeré související činnosti s montáží 3ks nových datových dvojzásuvek, vč.vyhledání napoj.míst | kpl | 1 |  |  |  | 0
EPS (Elektrická požární signalizace)
|  | Automatický, adresný, multisenzorový hlásič vč. patice, obsahuje jak detekční kouřovou komoru, tak i teplotní senzor a může být nastavován v závislosti na denní době nebo na typu události přímo z ovládacího panelu. Obdobně lze nastavit také vyhodnocení poplachového stavu z jednotlivých senzorů, nebo jejich kombinaci. Hlásič má vestavěný zkratový izolátor, může být samostatně odpojen (z ovládacího panelu) a je odolný proti elektromagnetickému rušení. Soulad se souborem ČSN EN 54, vč.patice pro instalaci automatického hlásiče do normálního prostředí, min. IP31, kompatibilita se stáv.systémem, revize hlásiče, popisu a uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | optickokouřový hlásič EPS demontáž+montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Kabel 1x2x0,8 mm2. Funkční schopnost při požáru podle ČSN EN 60331. Spolu s trasou musí vytvořit integrovaný kabelový systém s certifikací podle ZP27/2008 na min. P30-R. Izolace B2,ca,s1,d0. Měděné jádro, stínění. Pevně uložený do příchytek, včetně dodání příchytek P30-R | m | 25 |  | 0 |  | 0
|  | konfigurace, nastavení, popis, integrace do BMS dočasné odpojení, opětovné připojení, programování + veškeré související činnosti s demontáží 1ks stávajícího a montáží 1ks nového hlásiče, veškěré činnosti související s integrací nového hlásiče do BMS, požární dozor během odpojení hlásiče, vč.vyhledání napoj.míst | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | revize systému | kpl | 1 |  |  |  | 0
EZS (Elektrická zabezpečovací signalizace)
|  | infračervený detektor pohybu PIR demontáž+montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  | konfigurace, nastavení, popis, dočasné odpojení, opětovné připojení, programování + veškeré související činnosti s demontáží a opětovnou montáží 1ks stávajícího detektoru EZS | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Celkem za | 1 PAVILON A36 |  |  |  | 0 | 0
| Celkem za | montáž |  |  |  | 0
| Celkem za | dodávku |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0