## CELKOVÁ TABULKA
|  |  | TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ | [32 empty] | PŘÍLOHA Č.1
|  |  | bilance potřeb tepla, chladu a příkonů elektro | [32 empty] | List číslo : 1
|  |  | AKCE: | A2 Skleník - revize 09112012 | [30 empty] | Zak. číslo :
ZAŘÍZENÍ |  |  |  | Množství vzduchu | [9 empty] | Ohřev vzduchu | [8 empty] | Chlazení vzduchu | [6 empty] | ODVOD VZDUCHU | [7 empty] | NAP/OVL
|  |  |  | Výkon |  |  | Medium |  |  |  |  | Výkon |  |  | Medium | [5 empty] | Výkon |  |  | Medium | Medium
Číslo | Název | Schema | Typ | Qv | pext | pcv | P1 | P2 | U | I1 | Istart | t1 | t2 | Qt | Voda | tw1 | tw2 | Mwt | pw | DN | t1 | t2 | Qch | Voda | tw1 | tw2 | Mwch | pw | DN | Qv | pext | pcv | P1 | P2 | U | I1 | I2
|  | místo | jednotky | m3/h | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A | °C | °C | kW |  | °C | °C | m3/h | kPa | " | °C | °C | kW |  | °C | °C | m3/h | kPa | " | m3/h | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A
[15 empty] | Plyn |  |  | Mpt | pp | DN |  |  |  | Freon | Typ | tv | Qch | DN | DN
[18 empty] | m3/h | kPa | " |  |  |  |  | - | °C | kW | " | "
[15 empty] | Elek. |  |  | Qet | Uet | Ie
[18 empty] | kW | V | A
2012-01-01 | Skleník - přívod | střecha | XP10 | 3000 | 400 |  | 1.5 |  | 400 |  | F.M. | [11 empty] | 38.8 | V | 19 | 25 | 5.1 | 24.1 | 24mm | [8 empty] | MAR,MAR | 30%ETG, NAPÁJENÍ ZE ZÁLOHY
1.1a | Skleník - přívod - modul | střecha | XP10 |  |  |  | 6 |  | 400 | [14 empty] | F | R407c |  | 37.2 | [10 empty] | ELE,MAR
1.1b | Skleník - přívod - ohřívač |  |  | 3000 | 50 | [6 empty] | 17 | 35 | 18 | V | 75 | 55 | 3.516 | 0.7 | 1" | [17 empty] | MAR,MAR
| Skleník - odvod | střecha | XP10 | 3000 | 400 |  | 1.1 |  | 400 |  | F.M. | [26 empty] | MAR,MAR | NAPÁJENÍ ZE ZÁLOHY
2012-02-01 | Skleník - přívod | střecha | XP10 | 3000 | 400 |  | 1.5 |  | 400 |  | F.M. | [11 empty] | 38.8 | V | 19 | 25 | 5.1 | 24.1 | 24mm | [8 empty] | MAR,MAR | 30%ETG, NAPÁJENÍ ZE ZÁLOHY
1.2a | Skleník - přívod - modul | střecha | XP10 |  |  |  | 6 |  | 400 | [14 empty] | F | R407c |  | 37.2 | [10 empty] | ELE,MAR
1.2b | Skleník - přívod - ohřívač |  |  | 3000 | 50 | [6 empty] | 17 | 35 | 18 | V | 75 | 55 | 3.516 | 0.7 | 1" | [17 empty] | MAR,MAR
| Skleník - odvod | střecha | XP10 | 3000 | 400 |  | 1.1 |  | 400 |  | F.M. | [26 empty] | MAR,MAR | NAPÁJENÍ ZE ZÁLOHY
2012-03-01 | Skleník - přívod | střecha | XP10 | 3000 | 400 |  | 1.5 |  | 400 |  | F.M. | [11 empty] | 38.8 | V | 19 | 25 | 5.1 | 24.1 | 24mm | [8 empty] | MAR,MAR | 30%ETG, NAPÁJENÍ ZE ZÁLOHY
1.3a | Skleník - přívod - modul | střecha | XP10 |  |  |  | 6 |  | 400 | [14 empty] | F | R407c |  | 37.2 | [10 empty] | ELE,MAR
1.3b | Skleník - přívod - ohřívač |  |  | 3000 | 50 | [6 empty] | 17 | 35 | 18 | V | 75 | 55 | 3.516 | 0.7 | 1" | [17 empty] | MAR,MAR
| Skleník - odvod | střecha | XP10 | 3000 | 400 |  | 1.1 |  | 400 |  | F.M. | [26 empty] | MAR,MAR | NAPÁJENÍ ZE ZÁLOHY
2012-04-01 | Skleník - přívod | střecha | XP10 | 3000 | 400 |  | 1.5 |  | 400 |  | F.M. | [11 empty] | 38.8 | V | 19 | 25 | 5.1 | 24.1 | 24mm | [8 empty] | MAR,MAR | 30%ETG, NAPÁJENÍ ZE ZÁLOHY
1.4a | Skleník - přívod - modul | střecha | XP10 |  |  |  | 6 |  | 400 | [14 empty] | F | R407c |  | 37.2 | [10 empty] | ELE,MAR
1.4b | Skleník - přívod - ohřívač |  |  | 3000 | 50 | [6 empty] | 17 | 35 | 18 | V | 75 | 55 | 3.516 | 0.7 | 1" | [17 empty] | MAR,MAR
| Skleník - odvod | střecha | XP10 | 3000 | 400 |  | 1.1 |  | 400 |  | F.M. | [26 empty] | MAR,MAR | NAPÁJENÍ ZE ZÁLOHY
2012-05-01 | Skleník - přívod | střecha | XP10 | 3000 | 400 |  | 1.5 |  | 400 |  | F.M. | [11 empty] | 38.8 | V | 19 | 25 | 5.1 | 24.1 | 24mm | [8 empty] | MAR,MAR | 30%ETG, NAPÁJENÍ ZE ZÁLOHY
1.5a | Skleník - přívod - modul | střecha | XP10 |  |  |  | 6 |  | 400 | [14 empty] | F | R407c |  | 37.2 | [10 empty] | ELE,MAR
1.5b | Skleník - přívod - ohřívač |  |  | 3000 | 50 | [6 empty] | 17 | 35 | 18 | V | 75 | 55 | 3.516 | 0.7 | 1" | [17 empty] | MAR,MAR
| Skleník - odvod | střecha | XP10 | 3000 | 400 |  | 1.1 |  | 400 |  | F.M. | [26 empty] | MAR,MAR | NAPÁJENÍ ZE ZÁLOHY
2012-01-02 | Chladicí jednotka | střecha | ISAC0621A |  |  |  | 30.8 | *** | 400 | 55.2 | 137.9 | [12 empty] | V | 19 | 25 | 10.2 | 150 | 2" | [8 empty] | ELE,MAR | 30%ETG
2012-02-02 | Chladicí jednotka | střecha | ISAC0621A |  |  |  | 30.8 | *** | 400 | 55.2 | 137.9 | [12 empty] | V | 19 | 25 | 10.2 | 150 | 2" | [8 empty] | ELE,MAR | 30%ETG
2012-01-03 | Zvlhčovací modul | 411 | MD-6 XL |  |  |  | 0.043 |  | 230 | [28 empty] | MAR,MAR
2012-01-03 | Zvlhčovací modul | 411 | MD-6 XL |  |  |  | 0.043 |  | 230 | [28 empty] | MAR,MAR
2012-01-03 | Zvlhčovací modul | 411 | MD-6 XL |  |  |  | 0.043 |  | 230 | [28 empty] | MAR,MAR
2012-02-03 | Zvlhčovací modul | 410 | MD-6 XL |  |  |  | 0.043 |  | 230 | [28 empty] | MAR,MAR
2012-02-03 | Zvlhčovací modul | 410 | MD-6 XL |  |  |  | 0.043 |  | 230 | [28 empty] | MAR,MAR
2012-02-03 | Zvlhčovací modul | 410 | MD-6 XL |  |  |  | 0.043 |  | 230 | [28 empty] | MAR,MAR
2012-03-03 | Zvlhčovací modul | 409 | MD-6 XL |  |  |  | 0.043 |  | 230 | [28 empty] | MAR,MAR
2012-03-03 | Zvlhčovací modul | 409 | MD-6 XL |  |  |  | 0.043 |  | 230 | [28 empty] | MAR,MAR
2012-03-03 | Zvlhčovací modul | 409 | MD-6 XL |  |  |  | 0.043 |  | 230 | [28 empty] | MAR,MAR
2012-04-03 | Zvlhčovací modul | 408 | MD-6 XL |  |  |  | 0.043 |  | 230 | [28 empty] | MAR,MAR
2012-04-03 | Zvlhčovací modul | 408 | MD-6 XL |  |  |  | 0.043 |  | 230 | [28 empty] | MAR,MAR
2012-04-03 | Zvlhčovací modul | 408 | MD-6 XL |  |  |  | 0.043 |  | 230 | [28 empty] | MAR,MAR
2012-05-03 | Vícezonové zařízení s SPS | 407 | PAH-2 |  |  |  | 2.2 |  | 400 | [28 empty] | MAR,MAR
| CELKEM | [5 empty] | 107.316 | [6 empty] | 90 | [8 empty] | 194
rezerva
*** příkon je včetně invertorového čerpadla 1+1 (stand by)
dispoziční tlak čerpadla je od 20KPa do 150KPa ( v dispozičním tlaku je zahrnuta i vnitřní tlaková ztráta chladicí výměníku chladicí jednotky (120KPa))