## 6.Tabulka signálů RVZT
Vstup - výstup | SW označení | HW označení | Komentář | Poznámka
Analogové vstupy
AI 0 |  | BTHE1 | venkovní teplota 1 | -35+35°C=0÷10VDC
AI 1 |  | BTHE1 | venkovní relativní vlhkost 1 | 0÷100%=0÷10VDC
AI 2 |  | BTHE2 | venkovní teplota 2 | -35+35°C=0÷10VDC
AI 3 |  | BTHE2 | venkovní relativní vlhkost 2 | 0÷100%=0÷10VDC
AI 4 |  | BOE1 | venkovní snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 5 |  | BOE2 | venkovní snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 6 |  | BTH1.1.1 | AHU1.1 - teplota za směšováním | -35+35°C=0÷10VDC
AI 7 |  | BTH1.1.1 | AHU1.1 - relativní vlhkost za směšováním | 0÷100%=0÷10VDC
AI 8 |  | BTH1.1.2 | AHU1.1 - teplota přívod | -35+35°C=0÷10VDC
AI 9 |  | BTH1.1.2 | AHU1.1 - relativní vlhkost přívod | 0÷100%=0÷10VDC
AI 10 |  | BTH1.1.3 | AHU1.1 - teplota odtah | -35+35°C=0÷10VDC
AI 11 |  | BTH1.1.3 | AHU1.1 - relativní vlhkost odtah | 0÷100%=0÷10VDC
AI 12 |  | BT1.1.1 | AHU1.1 - teplota za odvlhčovačem | Ni1000/6180ppm
AI 13 |  | BT1.1.2 | AHU1.1 - teplota vratné vody | Ni1000/6180ppm
AI 14 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - teplota 1 | REZERVA
AI 15 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - teplota 2 | REZERVA
AI 16 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - relativní vlhkost 1 | REZERVA
AI 17 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - relativní vlhkost 2 | REZERVA
AI 18 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 19 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 20 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 1 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 21 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 1 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 22 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 2 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 23 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 2 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 24 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 3 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 25 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 3 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 26 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 4 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 27 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 4 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 28 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - žaluzie sekce 1 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 29 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - žaluzie sekce 2 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 30 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - žaluzie sekce 3 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 31 |  | BTH1.2.1 | AHU1.2 - teplota za směšováním | -35+35°C=0÷10VDC
AI 32 |  | BTH1.2.1 | AHU1.2 - relativní vlhkost za směšováním | 0÷100%=0÷10VDC
AI 33 |  | BTH1.2.2 | AHU1.2 - teplota přívod | -35+35°C=0÷10VDC
AI 34 |  | BTH1.2.2 | AHU1.2 - relativní vlhkost přívod | 0÷100%=0÷10VDC
AI 35 |  | BTH1.2.3 | AHU1.2 - teplota odtah | -35+35°C=0÷10VDC
AI 36 |  | BTH1.2.3 | AHU1.2 - relativní vlhkost odtah | 0÷100%=0÷10VDC
AI 37 |  | BT1.2.1 | AHU1.2 - teplota za odvlhčovačem | Ni1000/6180ppm
AI 38 |  | BT1.2.2 | AHU1.2 - teplota vratné vody | Ni1000/6180ppm
AI 39 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - teplota 1 | REZERVA
AI 40 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - teplota 2 | REZERVA
AI 41 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - relativní vlhkost 1 | REZERVA
AI 42 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - relativní vlhkost 2 | REZERVA
AI 43 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 44 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 45 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 1 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 46 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 1 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 47 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 2 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 48 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 2 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 49 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 3 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 50 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 3 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 51 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 4 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 52 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 4 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 53 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - žaluzie sekce 1 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 54 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - žaluzie sekce 2 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 55 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - žaluzie sekce 3 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 56 |  | BTH1.3.1 | AHU1.3 - teplota za směšováním | -35+35°C=0÷10VDC
AI 57 |  | BTH1.3.1 | AHU1.3 - relativní vlhkost za směšováním | 0÷100%=0÷10VDC
AI 58 |  | BTH1.3.2 | AHU1.3 - teplota přívod | -35+35°C=0÷10VDC
AI 59 |  | BTH1.3.2 | AHU1.3 - relativní vlhkost přívod | 0÷100%=0÷10VDC
AI 60 |  | BTH1.3.3 | AHU1.3 - teplota odtah | -35+35°C=0÷10VDC
AI 61 |  | BTH1.3.3 | AHU1.3 - relativní vlhkost odtah | 0÷100%=0÷10VDC
AI 62 |  | BT1.3.1 | AHU1.3 - teplota za odvlhčovačem | Ni1000/6180ppm
AI 63 |  | BT1.3.2 | AHU1.3 - teplota vratné vody | Ni1000/6180ppm
AI 64 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - teplota 1 | REZERVA
AI 65 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - teplota 2 | REZERVA
AI 66 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - relativní vlhkost 1 | REZERVA
AI 67 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - relativní vlhkost 2 | REZERVA
AI 68 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 69 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 70 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 1 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 71 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 1 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 72 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 2 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 73 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 2 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 74 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 3 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 75 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 3 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 76 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 4 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 77 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 4 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 78 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - žaluzie sekce 1 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 79 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - žaluzie sekce 2 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 80 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - žaluzie sekce 3 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 81 |  | BTH1.4.1 | AHU1.4 - teplota za směšováním | -35+35°C=0÷10VDC
AI 82 |  | BTH1.4.1 | AHU1.4 - relativní vlhkost za směšováním | 0÷100%=0÷10VDC
AI 83 |  | BTH1.4.2 | AHU1.4 - teplota přívod | -35+35°C=0÷10VDC
AI 84 |  | BTH1.4.2 | AHU1.4 - relativní vlhkost přívod | 0÷100%=0÷10VDC
AI 85 |  | BTH1.4.3 | AHU1.4 - teplota odtah | -35+35°C=0÷10VDC
AI 86 |  | BTH1.4.3 | AHU1.4 - relativní vlhkost odtah | 0÷100%=0÷10VDC
AI 87 |  | BT1.4.1 | AHU1.4 - teplota za odvlhčovačem | Ni1000/6180ppm
AI 88 |  | BT1.4.2 | AHU1.4 - teplota vratné vody | Ni1000/6180ppm
AI 89 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - teplota 1 | REZERVA
AI 90 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - teplota 2 | REZERVA
AI 91 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - relativní vlhkost 1 | REZERVA
AI 92 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - relativní vlhkost 2 | REZERVA
AI 93 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 94 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 95 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 1 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 96 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 1 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 97 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 2 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 98 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 2 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 99 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 3 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 100 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 3 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 101 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 4 - snímač osvětlení 1 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 102 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 4 - snímač osvětlení 2 | 0÷100kLux=0÷10VDC
AI 103 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - žaluzie sekce 1 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 104 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - žaluzie sekce 2 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 105 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - žaluzie sekce 3 - snímač polohy | 0÷100%=0÷10VDC
AI 106 |  | BTH1.5.1 | AHU1.5 - teplota za směšováním | -35+35°C=0÷10VDC
AI 107 |  | BTH1.5.1 | AHU1.5 - relativní vlhkost za směšováním | 0÷100%=0÷10VDC
AI 108 |  | BTH1.5.2 | AHU1.5 - teplota přívod | -35+35°C=0÷10VDC
AI 109 |  | BTH1.5.2 | AHU1.5 - relativní vlhkost přívod | 0÷100%=0÷10VDC
AI 110 |  | BTH1.5.3 | AHU1.5 - teplota odtah | -35+35°C=0÷10VDC
AI 111 |  | BTH1.5.3 | AHU1.5 - relativní vlhkost odtah | 0÷100%=0÷10VDC
AI 112 |  | BT1.5.1 | AHU1.5 - teplota za odvlhčovačem | Ni1000/6180ppm
AI 113 |  | BT1.5.2 | AHU1.5 - teplota vratné vody | Ni1000/6180ppm
AI 114 |  | BT2.1 | Zdroj tepla - teplota vody za výměníkem | Ni1000/6180ppm
AI 115 |  | BT2.2 | Zdroj tepla - teplota vody do rozdělovače | Ni1000/6180ppm
AI 116 |  | BT3.1 | Vytápění skleníku - část 1 - teplota výstup | Ni1000/6180ppm
AI 117 |  | BT3.2 | Vytápění skleníku - část 2 - teplota výstup | Ni1000/6180ppm
AI 118 |  | BT3.3 | Vytápění skleníku - část 3 - teplota výstup | Ni1000/6180ppm
AI 119 |  | BT3.4 | Vytápění skleníku - část 4 - teplota výstup | Ni1000/6180ppm
AI 120 |  | BP2.1 | Zdroj tepla - tlak vody v systému | 0÷6bar=0÷10VDC
Analogové výstupy
AO 0 |  | KP1.1.1 | AHU1.1 - venkovní klapka | 2÷10V=0÷100%
AO 1 |  | KO1.1.2 | AHU1.1 - klapka odpad | 2÷10V=0÷100%
AO 2 |  | KS1.1 | AHU1.1 - klapka směšování | 2÷10V=0÷100%
AO 3 |  | FMVP1.1 | AHU1.1 - ventilátor přívod - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 4 |  | FMVO1.1 | AHU1.1 - ventilátor odtah - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 5 |  | odvlhčení | AHU1.1 - modul odvlhčovače - odvlhčovací výkon | 0÷10V=0÷100%
AO 6 |  | odvlhčení | AHU1.1 - modul odvlhčovače - teploty přiv.vzduchu | 0÷10V=19÷28°C
AO 7 |  | RVT1.1 | AHU1.1 - ventil topné vody | 2÷10V=0÷100%
AO 8 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 1 - řízení osvětlení | 0÷100%=0÷10VDC
AO 9 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 2 - řízení osvětlení | 0÷100%=0÷10VDC
AO 10 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 3 - řízení osvětlení | 0÷100%=0÷10VDC
AO 11 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - sekce 4 - řízení osvětlení | 0÷100%=0÷10VDC
AO 12 |  | KP1.2.1 | AHU1.2 - venkovní klapka | 2÷10V=0÷100%
AO 13 |  | KO1.2.2 | AHU1.2 - klapka odpad | 2÷10V=0÷100%
AO 14 |  | KS1.2 | AHU1.2 - klapka směšování | 2÷10V=0÷100%
AO 15 |  | FMVP1.2 | AHU1.2 - ventilátor přívod - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 16 |  | FMVO1.2 | AHU1.2 - ventilátor odtah - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 17 |  | odvlhčení | AHU1.2 - modul odvlhčovače - odvlhčovací výkon | 0÷10V=0÷100%
AO 18 |  | odvlhčení | AHU1.2 - modul odvlhčovače - teploty přiv.vzduchu | 0÷10V=19÷28°C
AO 19 |  | RVT1.2 | AHU1.2 - ventil topné vody | 2÷10V=0÷100%
AO 20 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 1 - řízení osvětlení | 0÷100%=0÷10VDC
AO 21 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 2 - řízení osvětlení | 0÷100%=0÷10VDC
AO 22 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 3 - řízení osvětlení | 0÷100%=0÷10VDC
AO 23 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - sekce 4 - řízení osvětlení | 0÷100%=0÷10VDC
AO 24 |  | KP1.3.1 | AHU1.3 - venkovní klapka | 2÷10V=0÷100%
AO 25 |  | KO1.3.2 | AHU1.3 - klapka odpad | 2÷10V=0÷100%
AO 26 |  | KS1.3 | AHU1.3 - klapka směšování | 2÷10V=0÷100%
AO 27 |  | FMVP1.3 | AHU1.3 - ventilátor přívod - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 28 |  | FMVO1.3 | AHU1.3 - ventilátor odtah - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 29 |  | odvlhčení | AHU1.3 - modul odvlhčovače - odvlhčovací výkon | 0÷10V=0÷100%
AO 30 |  | odvlhčení | AHU1.3 - modul odvlhčovače - teploty přiv.vzduchu | 0÷10V=19÷28°C
AO 31 |  | RVT1.3 | AHU1.3 - ventil topné vody | 2÷10V=0÷100%
AO 32 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 1 - řízení osvětlení | 0÷100%=0÷10VDC
AO 33 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 2 - řízení osvětlení | 0÷100%=0÷10VDC
AO 34 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 3 - řízení osvětlení | 0÷100%=0÷10VDC
AO 35 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - sekce 4 - řízení osvětlení | 0÷100%=0÷10VDC
AO 36 |  | KP1.4.1 | AHU1.4 - venkovní klapka | 2÷10V=0÷100%
AO 37 |  | KO1.4.2 | AHU1.4 - klapka odpad | 2÷10V=0÷100%
AO 38 |  | KS1.4 | AHU1.4 - klapka směšování | 2÷10V=0÷100%
AO 39 |  | FMVP1.4 | AHU1.4 - ventilátor přívod - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 40 |  | FMVO1.4 | AHU1.4 - ventilátor odtah - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 41 |  | odvlhčení | AHU1.4 - modul odvlhčovače - odvlhčovací výkon | 0÷10V=0÷100%
AO 42 |  | odvlhčení | AHU1.4 - modul odvlhčovače - teploty přiv.vzduchu | 0÷10V=19÷28°C
AO 43 |  | RVT1.4 | AHU1.4 - ventil topné vody | 2÷10V=0÷100%
AO 44 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 1 - řízení osvětlení | 0÷100%=0÷10VDC
AO 45 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 2 - řízení osvětlení | 0÷100%=0÷10VDC
AO 46 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 3 - řízení osvětlení | 0÷100%=0÷10VDC
AO 47 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - sekce 4 - řízení osvětlení | 0÷100%=0÷10VDC
AO 48 |  | KP1.5.1 | AHU1.5 - venkovní klapka | 2÷10V=0÷100%
AO 49 |  | KO1.5.2 | AHU1.5 - klapka odpad | 2÷10V=0÷100%
AO 50 |  | KS1.5 | AHU1.5 - klapka směšování | 2÷10V=0÷100%
AO 51 |  | FMVP1.5 | AHU1.5 - ventilátor přívod - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 52 |  | FMVO1.5 | AHU1.5 - ventilátor odtah - řízení otáček | 0÷10V=0÷100%
AO 53 |  | odvlhčení | AHU1.5 - modul odvlhčovače - odvlhčovací výkon | 0÷10V=0÷100%
AO 54 |  | odvlhčení | AHU1.5 - modul odvlhčovače - teploty přiv.vzduchu | 0÷10V=19÷28°C
AO 55 |  | RVT1.5 | AHU1.5 - ventil topné vody | 2÷10V=0÷100%
AO 56 |  | RV3.1 | Vytápění skleníku - část 1 - ventil topné vody | 2÷10V=0÷100%
AO 57 |  | RV3.2 | Vytápění skleníku - část 2 - ventil topné vody | 2÷10V=0÷100%
AO 58 |  | RV3.3 | Vytápění skleníku - část 3 - ventil topné vody | 2÷10V=0÷100%
AO 59 |  | RV3.4 | Vytápění skleníku - část 4 - ventil topné vody | 2÷10V=0÷100%
Digitální vstupy
DI 0 |  | EPS | signalizace požáru z EPS - rezerva | O.K. log.1 - REZERVA
DI 1 |  | RVZT | ztráta napájení - síť | O.K. log.1
DI 2 |  | RVZT | ztráta napájení - diesel | O.K. log.1
DI 3 |  | elektro | vypnutí hlavního jističe - síť | ZAP log.1
DI 4 |  | elektro | vypnutí jističe chladící jednotky 1 | ZAP log.1
DI 5 |  | elektro | vypnutí jističe chladící jednotky 2 | ZAP log.1
DI 6 |  | elektro | vypnutí jističe odvlhčovacího modulu AHU1.1 | ZAP log.1
DI 7 |  | elektro | vypnutí jističe odvlhčovacího modulu AHU1.2 | ZAP log.1
DI 8 |  | elektro | vypnutí jističe odvlhčovacího modulu AHU1.3 | ZAP log.1
DI 9 |  | elektro | vypnutí jističe odvlhčovacího modulu AHU1.4 | ZAP log.1
DI 10 |  | elektro | vypnutí jističe odvlhčovacího modulu AHU1.5 | ZAP log.1
DI 11 |  | elektro | vypnutí jističe světel pro skleník - okruh 1 | ZAP log.1
DI 12 |  | elektro | vypnutí jističe světel pro skleník - okruh 2 | ZAP log.1
DI 13 |  | elektro | vypnutí jističe světel pro skleník - okruh 3 | ZAP log.1
DI 14 |  | elektro | vypnutí jističe napájení RVZT - síť | ZAP log.1
DI 15 |  | elektro | vypnutí hlavního jističe - diesel | ZAP log.1
DI 16 |  | elektro | vypnutí jističe napájení RVZT - diesel | ZAP log.1
DI 17 |  | elektro | vypnutí jističe napájení výrobníku demi vody | ZAP log.1
DI 18 |  | RVZT | ovladače v poloze AUTOMAT | AUT log.1
DI 19 |  | BD1.1 | detektor deště | déšť log.0
DI 20 |  | SPFP1.1 | AHU1.1 - diference filtr přívod | O.K. log.1
DI 21 |  | SPFO1.1 | AHU1.1 - diference filtr odtah | O.K. log.1
DI 22 |  | ST1.1 | AHU1.1 - protimrazová ochrana ohříváku | O.K. log.1
DI 23 |  | FMVP1.1 | AHU1.1 - ventilátor přívod - signalizace chodu | chod log.1
DI 24 |  | FMVO1.1 | AHU1.1 - ventilátor odtah - signalizace chodu | chod log.1
DI 25 |  | odvlhčení | AHU1.1 - modul odvlhčovače - chyba | O.K. log.1
DI 26 |  | odvlhčení | AHU1.1 - modul odvlhčovače - výpadek jištění | O.K. log.1
DI 27 |  | odvlhčení | AHU1.1 - modul odvlhčovače - chod | chod log.1
DI 28 |  | CT1.1 | AHU1.1 - čerpadlo topení - chod | Chod log.1
DI 29 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vypnutí jističe oken | ZAP log.1
DI 30 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vypnutí jističe žaluzií | ZAP log.1
DI 31 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vypnutí jističe zastínění stolů | ZAP log.1
DI 32 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - zastínění stolu 1 - poloha zavřeno | zavřeno log.1
DI 33 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - zastínění stolu 1 - poloha otevřeno | otevřeno log.1
DI 34 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - zastínění stolu 2 - poloha zavřeno | zavřeno log.1
DI 35 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - zastínění stolu 2 - poloha otevřeno | otevřeno log.1
DI 36 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vlhčení 1 - chod | REZERVA
DI 37 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vlhčení 2 - chod | REZERVA
DI 38 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vlhčení 3 - chod | REZERVA
DI 39 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vlhčení 4 - chod | REZERVA
DI 40 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vlhčení 5 - chod | REZERVA
DI 41 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vlhčení 6 - chod | REZERVA
DI 42 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vlhčení 7 - chod | REZERVA
DI 43 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vlhčení 8 - chod | REZERVA
DI 44 |  | SPFP1.2 | AHU1.2 - diference filtr přívod | O.K. log.1
DI 45 |  | SPFO1.2 | AHU1.2 - diference filtr odtah | O.K. log.1
DI 46 |  | ST1.2 | AHU1.2 - protimrazová ochrana ohříváku | O.K. log.1
DI 47 |  | FMVP1.2 | AHU1.2 - ventilátor přívod - signalizace chodu | chod log.1
DI 48 |  | FMVO1.2 | AHU1.2 - ventilátor odtah - signalizace chodu | chod log.1
DI 49 |  | odvlhčení | AHU1.2 - modul odvlhčovače - chyba | O.K. log.1
DI 50 |  | odvlhčení | AHU1.2 - modul odvlhčovače - výpadek jištění | O.K. log.1
DI 51 |  | odvlhčení | AHU1.2 - modul odvlhčovače - chod | chod log.1
DI 52 |  | CT1.2 | AHU1.2 - čerpadlo topení - chod | Chod log.1
DI 53 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vypnutí jističe oken | ZAP log.1
DI 54 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vypnutí jističe žaluzií | ZAP log.1
DI 55 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vypnutí jističe zastínění stolů | ZAP log.1
DI 56 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - zastínění stolu 1 - poloha zavřeno | zavřeno log.1
DI 57 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - zastínění stolu 1 - poloha otevřeno | otevřeno log.1
DI 58 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - zastínění stolu 2 - poloha zavřeno | zavřeno log.1
DI 59 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - zastínění stolu 2 - poloha otevřeno | otevřeno log.1
DI 60 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vlhčení 1 - chod | REZERVA
DI 61 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vlhčení 2 - chod | REZERVA
DI 62 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vlhčení 3 - chod | REZERVA
DI 63 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vlhčení 4 - chod | REZERVA
DI 64 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vlhčení 5 - chod | REZERVA
DI 65 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vlhčení 6 - chod | REZERVA
DI 66 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vlhčení 7 - chod | REZERVA
DI 67 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vlhčení 8 - chod | REZERVA
DI 68 |  | SPFP1.3 | AHU1.3 - diference filtr přívod | O.K. log.1
DI 69 |  | SPFO1.3 | AHU1.3 - diference filtr odtah | O.K. log.1
DI 70 |  | ST1.3 | AHU1.3 - protimrazová ochrana ohříváku | O.K. log.1
DI 71 |  | FMVP1.3 | AHU1.3 - ventilátor přívod - signalizace chodu | chod log.1
DI 72 |  | FMVO1.3 | AHU1.3 - ventilátor odtah - signalizace chodu | chod log.1
DI 73 |  | odvlhčení | AHU1.3 - modul odvlhčovače - chyba | O.K. log.1
DI 74 |  | odvlhčení | AHU1.3 - modul odvlhčovače - výpadek jištění | O.K. log.1
DI 75 |  | odvlhčení | AHU1.3 - modul odvlhčovače - chod | chod log.1
DI 76 |  | CT1.3 | AHU1.3 - čerpadlo topení - chod | Chod log.1
DI 77 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vypnutí jističe oken | ZAP log.1
DI 78 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vypnutí jističe žaluzií | ZAP log.1
DI 79 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vypnutí jističe zastínění stolů | ZAP log.1
DI 80 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - zastínění stolu 1 - poloha zavřeno | zavřeno log.1
DI 81 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - zastínění stolu 1 - poloha otevřeno | otevřeno log.1
DI 82 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - zastínění stolu 2 - poloha zavřeno | zavřeno log.1
DI 83 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - zastínění stolu 2 - poloha otevřeno | otevřeno log.1
DI 84 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vlhčení 1 - chod | REZERVA
DI 85 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vlhčení 2 - chod | REZERVA
DI 86 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vlhčení 3 - chod | REZERVA
DI 87 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vlhčení 4 - chod | REZERVA
DI 88 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vlhčení 5 - chod | REZERVA
DI 89 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vlhčení 6 - chod | REZERVA
DI 90 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vlhčení 7 - chod | REZERVA
DI 91 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vlhčení 8 - chod | REZERVA
DI 92 |  | SPFP1.4 | AHU1.4 - diference filtr přívod | O.K. log.1
DI 93 |  | SPFO1.4 | AHU1.4 - diference filtr odtah | O.K. log.1
DI 94 |  | ST1.4 | AHU1.4 - protimrazová ochrana ohříváku | O.K. log.1
DI 95 |  | FMVP1.4 | AHU1.4 - ventilátor přívod - signalizace chodu | chod log.1
DI 96 |  | FMVO1.4 | AHU1.4 - ventilátor odtah - signalizace chodu | chod log.1
DI 97 |  | odvlhčení | AHU1.4 - modul odvlhčovače - chyba | O.K. log.1
DI 98 |  | odvlhčení | AHU1.4 - modul odvlhčovače - výpadek jištění | O.K. log.1
DI 99 |  | odvlhčení | AHU1.4 - modul odvlhčovače - chod | chod log.1
DI 100 |  | CT1.4 | AHU1.4 - čerpadlo topení - chod | Chod log.1
DI 101 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vypnutí jističe oken | ZAP log.1
DI 102 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vypnutí jističe žaluzií | ZAP log.1
DI 103 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vypnutí jističe zastínění stolů | ZAP log.1
DI 104 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - zastínění stolu 1 - poloha zavřeno | zavřeno log.1
DI 105 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - zastínění stolu 1 - poloha otevřeno | otevřeno log.1
DI 106 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - zastínění stolu 2 - poloha zavřeno | zavřeno log.1
DI 107 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - zastínění stolu 2 - poloha otevřeno | otevřeno log.1
DI 108 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vlhčení 1 - chod | REZERVA
DI 109 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vlhčení 2 - chod | REZERVA
DI 110 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vlhčení 3 - chod | REZERVA
DI 111 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vlhčení 4 - chod | REZERVA
DI 112 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vlhčení 5 - chod | REZERVA
DI 113 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vlhčení 6 - chod | REZERVA
DI 114 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vlhčení 7 - chod | REZERVA
DI 115 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vlhčení 8 - chod | REZERVA
DI 116 |  | SPFP1.5 | AHU1.5 - diference filtr přívod | O.K. log.1
DI 117 |  | SPFO1.5 | AHU1.5 - diference filtr odtah | O.K. log.1
DI 118 |  | ST1.5 | AHU1.5 - protimrazová ochrana ohříváku | O.K. log.1
DI 119 |  | FMVP1.5 | AHU1.5 - ventilátor přívod - signalizace chodu | chod log.1
DI 120 |  | FMVO1.5 | AHU1.5 - ventilátor odtah - signalizace chodu | chod log.1
DI 121 |  | odvlhčení | AHU1.5 - modul odvlhčovače - chyba | O.K. log.1
DI 122 |  | odvlhčení | AHU1.5 - modul odvlhčovače - výpadek jištění | O.K. log.1
DI 123 |  | odvlhčení | AHU1.5 - modul odvlhčovače - chod | chod log.1
DI 124 |  | CT1.5 | AHU1.5 - čerpadlo topení - chod | Chod log.1
DI 125 |  | zdroj chladu 1 | zdroj chladu 1 - porucha | O.K. log.1
DI 126 |  | zdroj chladu 1 | zdroj chladu 1 - chod | Chod log.1
DI 127 |  | zdroj chladu 2 | zdroj chladu 2 - porucha | O.K. log.1
DI 128 |  | zdroj chladu 2 | zdroj chladu 2 - chod | Chod log.1
DI 129 |  | CO2.1 | zdroj tepla - čerpadlo CO2.1 - chod | Chod log.1
DI 130 |  | kotel 1 | zdroj tepla - kotel 1 - porucha | O.K. log.1
DI 131 |  | kotel 2 | zdroj tepla - kotel 2 - porucha | O.K. log.1
DI 132 |  | CT3.1 | Vytápění skleníku - část 1 - čerpadlo CT3.1 - chod | Chod log.1
DI 133 |  | CT3.2 | Vytápění skleníku - část 2 - čerpadlo CT3.2 - chod | Chod log.1
DI 134 |  | CT3.3 | Vytápění skleníku - část 3 - čerpadlo CT3.3 - chod | Chod log.1
DI 135 |  | CT3.4 | Vytápění skleníku - část 4 - čerpadlo CT3.4 - chod | Chod log.1
DI 136 |  | CT3.5 | Větrání skleníku - podávací čerpadlo CT3.5 - chod | Chod log.1
DI 137 |  | CT3.6 | Větrání skleníku - podávací čerpadlo CT3.6 - chod | Chod log.1
DI 138 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 1 - chod | Chod log.1
DI 139 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 2 - chod | Chod log.1
DI 140 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 3 - chod | Chod log.1
DI 141 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 4 - chod | Chod log.1
DI 142 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 5 - chod | Chod log.1
DI 143 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 6 - chod | Chod log.1
Digitální výstupy
DO 0 |  | HL | RVZT - signálka poruchy
DO 1 |  | AHU1.1 | AHU1.1 - FMVP1.1,FMVO1.1 - ventilátory - start
DO 2 |  | CO1.1 | AHU1.1 - čerpadlo topení - start
DO 3 |  | KP1.1.2+KO1.1.1 | AHU1.1 - klapky přívod/odtah - otevřít
DO 4 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - okna - otevřít
DO 5 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - okna - zavřít
DO 6 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - žaluzie - sekce 1 - otevřít
DO 7 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - žaluzie - sekce 1 - zavřít
DO 8 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - žaluzie - sekce 2 - otevřít
DO 9 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - žaluzie - sekce 2 - zavřít
DO 10 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - žaluzie - sekce 3 - otevřít
DO 11 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - žaluzie - sekce 3 - zavřít
DO 12 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - zastínění stolu 1 - otevřít
DO 13 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - zastínění stolu 1 - zavřít
DO 14 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - zastínění stolu 2 - otevřít
DO 15 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - zastínění stolu 2 - zavřít
DO 16 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - ventil zaplavení stolu 1 - otevřít
DO 17 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - ventil odpouštění stolu 1 - otevřít
DO 18 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - ventil zaplavení stolu 2 - otevřít
DO 19 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - ventil odpouštění stolu 2 - otevřít
DO 20 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vlhčení 1 - start | REZERVA
DO 21 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vlhčení 2 - start | REZERVA
DO 22 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vlhčení 3 - start | REZERVA
DO 23 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vlhčení 4 - start | REZERVA
DO 24 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vlhčení 5 - start | REZERVA
DO 25 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vlhčení 6 - start | REZERVA
DO 26 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vlhčení 7 - start | REZERVA
DO 27 |  | Skleník - m.č.411 | Skleník - část 1 - vlhčení 8 - start | REZERVA
DO 28 |  | AHU1.2 | AHU1.2 - FMVP1.2,FMVO1.2 - ventilátory - start
DO 29 |  | CO1.2 | AHU1.2 - čerpadlo topení - start
DO 30 |  | KP1.2.2+KO1.2.1 | AHU1.2 - klapky přívod/odtah - otevřít
DO 31 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - okna - otevřít
DO 32 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - okna - zavřít
DO 33 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - žaluzie - sekce 1 - otevřít
DO 34 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - žaluzie - sekce 1 - zavřít
DO 35 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - žaluzie - sekce 2 - otevřít
DO 36 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - žaluzie - sekce 2 - zavřít
DO 37 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - žaluzie - sekce 3 - otevřít
DO 38 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - žaluzie - sekce 3 - zavřít
DO 39 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - zastínění stolu 1 - otevřít
DO 40 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - zastínění stolu 1 - zavřít
DO 41 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - zastínění stolu 2 - otevřít
DO 42 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - zastínění stolu 2 - zavřít
DO 43 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - ventil zaplavení stolu 1 - otevřít
DO 44 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - ventil odpouštění stolu 1 - otevřít
DO 45 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - ventil zaplavení stolu 2 - otevřít
DO 46 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - ventil odpouštění stolu 2 - otevřít
DO 47 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vlhčení 1 - start | REZERVA
DO 48 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vlhčení 2 - start | REZERVA
DO 49 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vlhčení 3 - start | REZERVA
DO 50 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vlhčení 4 - start | REZERVA
DO 51 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vlhčení 5 - start | REZERVA
DO 52 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vlhčení 6 - start | REZERVA
DO 53 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vlhčení 7 - start | REZERVA
DO 54 |  | Skleník - m.č.410 | Skleník - část 2 - vlhčení 8 - start | REZERVA
DO 55 |  | AHU1.3 | AHU1.3 - FMVP1.3,FMVO1.3 - ventilátory - start
DO 56 |  | CO1.3 | AHU1.3 - čerpadlo topení - start
DO 57 |  | KP1.3.2+KO1.3.1 | AHU1.3 - klapky přívod/odtah - otevřít
DO 58 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - okna - otevřít
DO 59 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - okna - zavřít
DO 60 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - žaluzie - sekce 1 - otevřít
DO 61 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - žaluzie - sekce 1 - zavřít
DO 62 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - žaluzie - sekce 2 - otevřít
DO 63 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - žaluzie - sekce 2 - zavřít
DO 64 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - žaluzie - sekce 3 - otevřít
DO 65 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - žaluzie - sekce 3 - zavřít
DO 66 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - zastínění stolu 1 - otevřít
DO 67 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - zastínění stolu 1 - zavřít
DO 68 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - zastínění stolu 2 - otevřít
DO 69 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - zastínění stolu 2 - zavřít
DO 70 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - ventil zaplavení stolu 1 - otevřít
DO 71 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - ventil odpouštění stolu 1 - otevřít
DO 72 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - ventil zaplavení stolu 2 - otevřít
DO 73 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - ventil odpouštění stolu 2 - otevřít
DO 74 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vlhčení 1 - start | REZERVA
DO 75 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vlhčení 2 - start | REZERVA
DO 76 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vlhčení 3 - start | REZERVA
DO 77 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vlhčení 4 - start | REZERVA
DO 78 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vlhčení 5 - start | REZERVA
DO 79 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vlhčení 6 - start | REZERVA
DO 80 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vlhčení 7 - start | REZERVA
DO 81 |  | Skleník - m.č.409 | Skleník - část 3 - vlhčení 8 - start | REZERVA
DO 82 |  | AHU1.4 | AHU1.4 - FMVP1.4,FMVO1.4 - ventilátory - start
DO 83 |  | CO1.4 | AHU1.4 - čerpadlo topení - start
DO 84 |  | KP1.4.2+KO1.4.1 | AHU1.4 - klapky přívod/odtah - otevřít
DO 85 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - okna - otevřít
DO 86 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - okna - zavřít
DO 87 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - žaluzie - sekce 1 - otevřít
DO 88 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - žaluzie - sekce 1 - zavřít
DO 89 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - žaluzie - sekce 2 - otevřít
DO 90 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - žaluzie - sekce 2 - zavřít
DO 91 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - žaluzie - sekce 3 - otevřít
DO 92 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - žaluzie - sekce 3 - zavřít
DO 93 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - zastínění stolu 1 - otevřít
DO 94 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - zastínění stolu 1 - zavřít
DO 95 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - zastínění stolu 2 - otevřít
DO 96 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - zastínění stolu 2 - zavřít
DO 97 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - ventil zaplavení stolu 1 - otevřít
DO 98 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - ventil odpouštění stolu 1 - otevřít
DO 99 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - ventil zaplavení stolu 2 - otevřít
DO 100 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - ventil odpouštění stolu 2 - otevřít
DO 101 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vlhčení 1 - start | REZERVA
DO 102 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vlhčení 2 - start | REZERVA
DO 103 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vlhčení 3 - start | REZERVA
DO 104 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vlhčení 4 - start | REZERVA
DO 105 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vlhčení 5 - start | REZERVA
DO 106 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vlhčení 6 - start | REZERVA
DO 107 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vlhčení 7 - start | REZERVA
DO 108 |  | Skleník - m.č.408 | Skleník - část 4 - vlhčení 8 - start | REZERVA
DO 109 |  | AHU1.5 | AHU1.5 - FMVP1.5,FMVO1.5 - ventilátory - start
DO 110 |  | CO1.5 | AHU1.5 - čerpadlo topení - start
DO 111 |  | KP1.5.2+KO1.5.2 | AHU1.5 - klapky přívod/odtah do AHU1.1 - otevřít
DO 112 |  | KP1.5.3+KO1.5.3 | AHU1.5 - klapky přívod/odtah do AHU1.2 - otevřít
DO 113 |  | KP1.5.4+KO1.5.4 | AHU1.5 - klapky přívod/odtah do AHU1.3 - otevřít
DO 114 |  | KP1.5.5+KO1.5.5 | AHU1.5 - klapky přívod/odtah do AHU1.4 - otevřít
DO 115 |  | zdroj chladu 1 | zdroj chladu 1 - start
DO 116 |  | zdroj chladu 2 | zdroj chladu 2 - start
DO 117 |  | CO2.1 | zdroj tepla - čerpadlo CO2.1 - start
DO 118 |  | kotel 1 | zdroj tepla - kotel 1 - start
DO 119 |  | kotel 2 | zdroj tepla - kotel 2 - start
DO 120 |  | YV2.1 | zdroj tepla - ventil doplňovaní systému - otevřít
DO 121 |  | CT3.1 | Vytápění skleníku - část 1 - čerpadlo CT3.1 - start
DO 122 |  | CT3.2 | Vytápění skleníku - část 2 - čerpadlo CT3.2 - start
DO 123 |  | CT3.3 | Vytápění skleníku - část 3 - čerpadlo CT3.3 - start
DO 124 |  | CT3.4 | Vytápění skleníku - část 4 - čerpadlo CT3.4 - start
DO 125 |  | CT3.5 | Větrání skleníku - podávací čerpadlo CT3.5 - start
DO 126 |  | CT3.6 | Větrání skleníku - podávací čerpadlo CT3.6 - start
DO 127 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 1 - start
DO 128 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 2 - start
DO 129 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 3 - start
DO 130 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 4 - start
DO 131 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 5 - start
DO 132 |  | vyhřívání | Vyhřívání okapů a střešních vpustí 6 - start
Komunikace
|  |  | Komentář | Poznámka
SCH1 | RS 232 |  | komunikace s GSM bránou
SCH2 | RS 485 |  | komunikace s BMS - MODBUS RTU
SCH3 | RS 485 |  | komunikace se zdroji chladu - MODBUS RTU
ETH | ethernet |  | komunikace v síti MU Brno - vzdálená správa
ETH | ethernet |  | komunikace s meteostanicí BV1.1
ETH | OPC |  | komunikace s řídící jednotkou zvlhčovacího zařízení