## Rekap
Objekt MU, Komenského nám. 2, Brno
Prostor pro kompresory ve 4.NP
Silnoproudá elektrotechnika
DPS
z.č. E23/14
9.2014
Výkaz
Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:
1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
3. Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací včetně montáže |  |  |  | 0
B. Doprava dodávek (5 % z A) |  |  |  | 0
C. Montáž |  |  |  | 0
D. Demontáž |  |  |  | 0
E. Materiál nosný délkový |  |  |  | 0
F. Materiál nosný kusový |  |  |  | 0
G. Svítidla |  |  |  | 0
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E) |  |  |  | 0
J. Součet materiál nosný (E+F+H+G) |  |  |  | 0
K. Materiál podružný (3 % z J) |  |  |  | 0
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K) |  |  |  | 0
M. Stavební přípomoce (6 % z L) |  |  |  | 0
N. Zemní práce
O. Nátěry
P. Zednické a malířské práce
R. Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka |  | 2 | h | 0
nezměřitelné montážní práce, úpravy rozvaděče |  | 25 | h | 0
identifikace neznámých kabelů |  | 2 | h | 0
součet položky |  |  |  | 0
S. Revize |  | 15 | h | 0
U. Celkem základní rozpočtové náklady |  |  |  | 0
Vypracoval: Ing. Petr Macháček

## mat
Materiál kusový
Standard přístrojů: ABB Tango
Pol. | Nazev |  |  | MJ | Množství | Dodávka | Celkem (Kč) |  | Montáž celkem | Dodávka celkem
1 | Spínač ř.č. 6, Variant+, IP54 povrch | bílá | komplet | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 96.3
2 | Zásuvka 250V/16A, IP44 povrch |  | komplet | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
3 | Zásuvka 400V/16A, pětipólová,IP44 |  | komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 | Krabice R |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
5 | Krabice rozvodna 5x4, IP55 |  |  | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0
6 | Regulátor teploty 61113A 0-40 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
7 | Dvoupolohový aretovaný spínač s klíčkem ve skříňce MM, IP67 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
8 | Ekvipotencialni svorkovnice | EPS1 | s krytem | ks | 1 |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
9 | Zemnici svorka | ZSA16 |  | ks | 4 |  | 0 |  |  | #VALUE!
10 | Požární ucpávka |  |  | m2 | 0.05 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
11
12 | Celkem materiál kusový | [5 empty] | 0
Materiál délkový
Pol. | Nazev |  |  | MJ | Množství | Dodávka | Celkem (Kč) |  | Montáž celkem | Dodávka celkem
1 | Kabel CYKY-O | 3x | 1.5 | m | 20 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
2 | Kabel CYKY-J | 3x | 1.5 | m | 85 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
3 | Kabel CYKY-J | 5x | 1.5 | m | 55 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
4 | Kabel CYKY-J | 3x | 2.5 | m | 35 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
5 | Kabel CYKY-J | 5x | 2.5 | m | 15 |  | 0 |  |  | 0
6 | Kabel CYKY-J | 5x | 16 | m | 40 |  | 0 |  |  | 0
7 | Kabel CYKY-J | 5x | 25 | m | 15 |  | 0 |  |  | 0
8 | Vodič CY6 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
9 | Lišta vkládací LV 24x22 |  |  | m | 60 |  | 0 |  |  | 0
10 | Lišta vkládací LH 60/40 |  |  | m | 40 |  | 0 |  |  | 0
11
12 | Celkem materiál délkový | [5 empty] | 0 | Celkem | #VALUE! | 0
Svítidla
Poznámky:
1) Cena svítidel včetně zdroje a recyklačního poplatku
Pol. | Nazev |  |  | MJ | Množství | Dodávka | Celkem (Kč) |  | Montáž celkem | Dodávka celkem
1 | A - zářivkové, 14 236 - průmyslové,polykarbonát, 1264x121x82, 2x36W, IP65, el. předřadník, Beg. |  | komplet | ks | 8 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
2
3 | Celkem svítidla | [5 empty] | 0 | Celkem | #VALUE! | 0

## Specifikace
Specifikace
Úprava stávajícího RS 32
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Pojistkový odpínač OPVA22-3 | ks | 1 |  | 0
2 | Pojistková vložka PV22 80A gG | ks | 3 |  | 0
3
4 | Součet |  |  |  | 0
5
6 | Montáž rozváděče |  |  | 30% |  |  |  | 50910000-7 | Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení 16.12.2003 31.12.9999
7
8 | Celkem |  |  |  | 0
Rozv. RK
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Instalační rozv. 2A/18 + IL 006218-F, Schrack, 590x915x250 | ks | 1 |  | 0
2 | Konstrukce IL 129218, Schrack | ks | 1 |  | 0
3 | Jistič instalační 1P 2A/C | ks | 3 |  | 0
4 | Jistič instalační 1P 10A/C | ks | 3 |  | 0
5 | Jistič instalační 1P 16A/C | ks | 5 |  | 0
6 | Jistič instalační 3P 16A/C | ks | 2 |  | 0
7 | Jistič instalační 3P 25A/C | ks | 1 |  | 0
8 | Spínač AST 125A 3P | ks | 1 |  | 0
9 | Přepínač 1-0-2 LTS63 SMAHN1 U3, 63A/400V, IP40 | ks | 1 |  | 0
10 | Chránič OFI-25-2-030A-G | ks | 1 |  | 0
11 | Chránič OFI-63-4-030A-G | ks | 1 |  | 0
12 | kolébkový přepínač 1-0-2, MSK-001-102 | ks | 2 |  | 0
13 | Přepěťová ochrana TN-S-SLP-275/V3+1 | ks | 1 |  | 0
14 | Stykač LSDD, 7A, 3kW/400V, cívka 230V/AC | ks | 1 |  | 0
15 | Stykač LSD3, 65A, 30kW/400V, cívka 230V/AC | ks | 1 |  | 0
16 | Motorový spínač ALEA00, 2,0A | ks | 1 |  | 0
17 | Motorový spínač ALEA3, 63A | ks | 1 |  | 0
18 | pomocný kontakt 1Z+1R pro motorové spínače | ks | 2 |  | 0
19 | Počítadlo provozních hodin BZ 326 418-P | ks | 2 |  | 0
20 | Svorka řadová CBD-2 | ks | 6 |  | 0
21 | Lista isolovana3, f/10 mm 63A 1m | ks | 2 |  | 0 | 2008-10-15 |  | 31214500-4 | Elektrické rozvaděče 16.12.2003 31.12.9999
22 | Mustek N 12, DIN/pasek | ks | 2 |  | 0 | 2008-10-15 |  | 31214500-4 | Elektrické rozvaděče 16.12.2003 31.12.9999
23 | Přípojnice nulovací do 125A | ks | 1 |  | 0 | 1989-01-01 | 3 | 31218000-7 | Přípojnice 16.12.2003 31.12.9999
24 | Pripojeni skrine na PE do 200A | ks | 1 |  | 0 | 1989-01-01 | 3 | 31218000-7 | Přípojnice 16.12.2003 31.12.9999
25 | Schránka na doklady | ks | 1 |  | 0
26
27 | Součet |  |  |  | 0
28
29 | Montáž rozváděče | modulový FW |  | 20 % |  |  |  | 50910000-7 | Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení 16.12.2003 31.12.9999
30
31 | Celkem |  |  |  | 0
1 | Specifikace celkem |  |  |  | 0