## Tabulka výkonů A34
tabulka výkonů VZT zařízení - objekt A34 (příloha č.1)
POPIS ZAŘÍZENÍ SYSTÉMU VZT a CHLAZENÍ | [13 empty] | ELEKTRO | [10 empty] | CHLAZENÍ | [5 empty] | VYTÁPĚNÍ | [8 empty] | REGULACE | poznámky
|  | umístění zařízení |  | Množství vzduchu |  |  | Specifikace zařízení |  |  |  | počet kusů | hmotnost |  | popis el. napájeného zařízení | jednotkový -přívod |  |  |  | jednotkový - odvod |  |  |  | napětí-frekvence | elektrický příkon celkem | přímý výparník |  |  | chladná voda 6 / 12°C |  |  | El. | topná voda 80 / 60 °C |  |  |  | PLYN 2,2 - 5,0 kPa |  |  |  | Ovládá (zapojuje) profese |  | původně topný výkon (kW) | celkem původně topný výkon (kW) | celkem navrhovaný topný výkon (kW) | celkem navrhovaný chladící výkon (kW) - voda
[25 empty] | chladící výkon | dimenze chladivového potrubí |  | výměník chlazení |  |  | topný výkon | topný výkon | výměník vytápění |  |  | topný výkon | Množství plynu |  | Napojovací rozměr plynu spotřebiče
|  | podlaží | č.m. | přívod | odvod | cirkulace | popis | provoz zařízení | výrobce | typ |  | transportní operating | provozní |  | el. Příkon | proud odběrový | proud rozběhový | jištění | el. Příkon | proud odběrový | proud rozběhový | jištění |  |  |  | kapalina | plyn | tlaková ztráta na vodě | vodní objem | připojení vstup / výstup |  |  | tlaková ztráta na vodě | vodní objem | připojení vstup výstup |  | Instalovaný odběr plynu na jednotce | Skutečně odebrané množství plynu
číslo | název | - | - | (m3/h) | (m3/h) | (m3/h) | - | - | - | - | (ks) | (kg) | (kg) |  | ( kW ) | ( A ) | ( A ) | ( A ) | ( kW ) | ( A ) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | ( kW ) | (kW) | (inch/mm ) | (inch/mm ) | (kPa ) | (dm3) | (DN) | (kW) | (kW) | (kPa ) | (dm3) | (DN) | (kW) | (m3/h) | (m3/h) | (DN)
zař. č. 1 - větrání velké tělocvičny
34.325.VZT.153/1.01a | větrání velké telocvičny | 3NP | 325 | 19000 | 17000 | max. 14250 | VZT jednotka ve vnitřním provedení | celoroční | JankaLennox | KLM 20 - levá | 1 | 4400 | 1900 | - | 16 | 28.5 |  |  | 6.8 | 13.7 |  |  | 3x400/50 | 22.8 | 65 | - | - | 12 | - | DN50 | - | 85 | 2.9 | - | DN40 |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro | dodávka protimrazových termostatů zajistí profese VZT, namontováno z výroby | 100 | 100 | 85 | 65
34.325.VZT.153/1.01b | větrání velké telocvičny | 3NP | 325 | 19000 | 17000 | max. 14250 | VZT jednotka ve vnitřním provedení | celoroční | JankaLennox | KLM 20 - pravá | 1 | 4400 | 1900 | - | 16 | 28.5 |  |  | 6.8 | 13.7 |  |  | 3x400/50 | 22.8 | 65 | - | - | 12 | - | DN50 | - | 85 | 2.9 | - | DN40 |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro | dodávka protimrazových termostatů zajistí profese VZT, namontováno z výroby | 100 | 100 | 85 | 65
zař. č. 2 - větrání posilovny | [42 empty] | 0 | 0
34.147.VZT.147/2.01 | větrání posilovny | 1NP | 147 | 3500 | 3500 | - | podstropní VZT jednotka | celoroční | Remak | VENTO 80-50 | 1 | 4400 | 590 | - | 1.2 | 2.8 |  |  | 1.2 | 2.8 |  |  | 3x400/50 | 2.4 | 19.3 | - | - | 13.5 | 5l | 1" | - | 21.8 | 3.6 | 4l | 28mm |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro | dodávka protimrazového termostatu zajistí profese VZT, namontováno z výroby | 33 | 33 | 21.8 | 19.3
zař. č. 3 - větrání šaten m.č. 136 - 146 | [42 empty] | 0 | 0
34.148.VZT.0000/3.01 | větrání šaten m.č. 136 - 146 | 1NP | 148 | 4250 | 4250 | - | VZT jednotka ve vnitřním provedení | celoroční | JankaLennox | KLME 04 | 1 | 4400 | 730 | - | 1.8 | 4.2 |  |  | 1.8 | 4.2 |  |  | 3x400/50 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | 28.7 | 1.5 | - | DN25 |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro |  | 35 | 35 | 28.7
zař. č. 4 - větrání komentátorských kabin | [42 empty] | 0 | 0
34.151.VZT.0000/4.01 | větrání komentátorských kabin | 1NP | 151 | 3500 | 3500 | - | podstropní VZT jednotka | celoroční | Remak | VENTO 80-50 | 1 | 4400 | 590 | - | 1.2 | 2.8 |  |  | 1.2 | 2.8 |  |  | 3x400/50 | 2.4 | 19.3 | - | - | 13.5 | 5l | 1" | - | 21.8 | 3.6 | 4l | 28mm |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro | dodávka protimrazového termostatu zajistí profese VZT, namontováno z výroby | 30 | 30 | 21.8 | 19.3
zař. č. 4a - chlazení seminární místnosti | [42 empty] | 0 | 0
34.203VZT.203/4a.01 | chlazení seminární místnosti | 2NP | 203 | - | - | 900 | klimatizační jednotka fan-coil | celoroční | Carrier | 42 GW 400C | 2 | 4400 | 25 | - | 0.095 | 0.4 | [6 empty] | 230/50 | 0.19 | 4.7 | - | - | 20 | - | DN20 | - | 0 | - | - | - |  |  |  |  | ovládá autonomní, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro | nástěnný ovladač | 30 | 60 | 0 | 9.4
zař. č. 5 - větrání vstupní haly | [42 empty] | 0 | 0
34.1S29.VZT.0000/5.01 | větrání vstupní haly | 1PP | 1S29 | 6000 | 6000 | - | VZT jednotka ve vnitřním provedení | celoroční | JankaLennox | KLME 04 | 2 | 4400 | 750 | - | 2.8 | 6.4 |  |  | 2.8 | 6.4 |  |  | 3x400/50 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 | 2.2 | - | DN25 |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro |  | 35.6 | 71.2 | 69
zař. č. 6 - větrání laboratoří a diagnostiky | [42 empty] | 0 | 0
34.133.VZT.0000/6.01 | větrání laboratoří a diagnostiky | 1NP | 133 | 3940 | 3940 | - | podstropní VZT jednotka | celoroční | Remak | VENTO 80-50 | 1 | 4400 | 590 | - | 1.2 | 2.8 |  |  | 1.2 | 2.8 |  |  | 3x400/50 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | 21.8 | 3.6 | 4l | 28mm |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro |  | 19 | 19 | 21.8
zař. č. 7 - větrání šaten m.č. 107 - 122 | [42 empty] | 0 | 0
34.1S29.VZT.0000/7.01 | větrání šaten m.č. 107 - 122 | 1PP | 1S29 | 5550 | 5550 | - | VZT jednotka ve vnitřním provedení | celoroční | JankaLennox | KLME 04 | 1 | 4400 | 750 | - | 2.8 | 6.4 |  |  | 2.8 | 6.4 |  |  | 3x400/50 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | 39.4 | 2.7 | - | DN25 |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro |  | 55 | 55 | 39.4
zař. č. 8 - větrání kanceláří 3NP | [42 empty] | 0 | 0
34.311.VZT.0000/8.01 | větrání kanceláří 3NP. | 3NP | 311 | 3400 | 3400 | - | podstropní VZT jednotka | celoroční | Remak | VENTO 80-50 | 1 | 4400 | 590 | - | 1.2 | 2.8 |  |  | 1.2 | 2.8 |  |  | 3x400/50 | 2.4 | 19.3 | - | - | 13.5 | 5l | 1" | - | 21.8 | 3.6 | 4l | 28mm |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro | dodávka protimrazových termostatů zajistí profese VZT, namontováno z výroby | 19 | 19 | 21.8
zař. č. 9 - větrání WC - 2NP | [42 empty] | 0 | 0
34.212.VZT.212/9.01 | větrání WC 212 | 2NP | 212 | - | 315 | - | potrubní ventilátor | celoroční | elektrodesign | RM-125L | 1 | 4400 |  | - |  |  |  |  | 0.08 | 0.35 |  |  | 230/50 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá a silově napájí profese elektro. Spouštění společně s osvětlením + časový doběh |  |  | 0 | 0
34.211.VZT.211/9.02 | větrání WC 211 | 2NP | 211 | - | 315 | - | potrubní ventilátor | celoroční | elektrodesign | RM-125L | 1 | 4400 |  | - |  |  |  |  | 0.08 | 0.35 |  |  | 230/50 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá a silově napájí profese elektro. Spouštění společně s osvětlením + časový doběh |  |  | 0 | 0
34.213.VZT.213/9.03 | větrání WC 213 | 2NP | 213 | - | 160 | - | potrubní ventilátor | celoroční | elektrodesign | RM-125 | 1 | 4400 |  | - |  |  |  |  | 0.08 | 0.6 |  |  | 230/50 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá a silově napájí profese elektro. Spouštění společně s osvětlením + časový doběh |  |  | 0 | 0
34.214.VZT.214/9.04 | větrání WC 214 | 2NP | 214 | - | 240 | - | potrubní ventilátor | celoroční | elektrodesign | RM-125L | 1 | 4400 |  | - |  |  |  |  | 0.08 | 0.35 |  |  | 230/50 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá a silově napájí profese elektro. Spouštění společně s osvětlením + časový doběh |  |  | 0 | 0
34.215.VZT.215/9.05 | větrání m.č. 215 | 2NP | 215 | - | 50 | - | nástěnný ventilátor | celoroční | elektrodesign | DECOR-200 CRZ | 1 | 4400 |  | - |  |  |  |  | 0.02 | - |  |  | 230/50 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá a silově napájí profese elektro. Spouštění společně s osvětlením + časový doběh |  |  | 0 | 0
34.215a.VZT.215a/9.06 | větrání m.č. 215a | 2NP | 215a | - | 50 | - | nástěnný ventilátor | celoroční | elektrodesign | DECOR-200 CRZ | 1 | 4400 |  | - |  |  |  |  | 0.02 | - |  |  | 230/50 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá a silově napájí profese elektro. Spouštění společně s osvětlením + časový doběh |  |  | 0 | 0
34.xxx.VZT.xxx/9.07 | větrání technické místnosti | 2NP | - | - | 50 | - | nástěnný ventilátor | celoroční | elektrodesign | DECOR-200 CRZ | 1 | 4400 |  | - |  |  |  |  | 0.02 | - |  |  | 230/50 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá a silově napájí profese elektro. Spouštění společně s osvětlením + časový doběh |  |  | 0 | 0
zař. č. 10 - chlazení rozvoden slaboproudu | [42 empty] | 0 | 0
34.1S28.VZT.1S07/10.01 | chlazení rozvodny slaboproudu | 1PP | 1S07 | - | - | 530 | nástěnná klimatizace single-split |  | YORK | YHHB12 | 1 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 230/50 | 1.5 | 3.5 | 1/4" | 3/8" | [12 empty] | silově napájí profese elektro. ovládání - dálkový ovladač (dodávka VZT) |  |  | 0 | 0
34.STR.VZT.311a/10.02 | chlazení rozvodny slaboproudu | 3NP | 311a | - | - | 530 | nástěnná klimatizace single-split |  | YORK | YHHB12 | 1 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 230/50 | 1.5 | 3.5 | 1/4" | 3/8" | [12 empty] | silově napájí profese elektro. ovládání - dálkový ovladač (dodávka VZT) |  |  | 0 | 0
zař. č. 11 - větrání malé tělocvičny m.č.117 | [42 empty] | 0 | 0
34.STR.VZT.117/11.01 | větrání malé tělocvičny m.č. 117 | střecha | 117 | 12000 | 12000 | max. 9000 | VZT jednotka ve venkovním provedení | celoroční | JankaLennox | KLM 12 | 1 | 4400 | 1700 | - | 8.3 | 15.4 |  |  | 6.8 | 13.7 |  |  | 3x400/50 | 15.1 | 38.5 | - | - | 16.1 | - | DN32 | - | 69 | 2.9 | - | DN32 |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro |  | 70 | 70 | 69 | 38.5
zař. č. 12 - větrání malé tělocvičny m.č.118 | [42 empty] | 0 | 0
34.STR.VZT.118/12.01 | větrání malé tělocvičny m.č. 118 | střecha | 118 | 12000 | 12000 | max. 9000 | VZT jednotka ve venkovním provedení | celoroční | JankaLennox | KLM 12 | 1 | 4400 | 1700 | - | 8.3 | 15.4 |  |  | 6.8 | 13.7 |  |  | 3x400/50 | 15.1 | 38.5 | - | - | 16.1 | - | DN32 | - | 65 | 2.8 | - | DN32 |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro |  | 70 | 70 | 65 | 38.5
zař. č. 13 - větrání malé tělocvičny m.č.119 | [42 empty] | 0 | 0
34.STR.VZT.119/13.01 | větrání malé tělocvičny m.č. 119 | střecha | 119 | 12000 | 12000 | max. 9000 | VZT jednotka ve venkovním provedení | celoroční | JankaLennox | KLM 12 | 1 | 4400 | 1700 | - | 8.3 | 15.4 |  |  | 6.8 | 13.7 |  |  | 3x400/50 | 15.1 | 35.5 | - | - | 16.1 | - | DN32 | - | 69 | 2.9 | - | DN32 |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro |  | 70 | 70 | 69 | 35.5
zař. č. 14 - dveřní clona | [42 empty] | 0 | 0
34.101.VZT.101/14.01 | dveřní clona - vstup | 1NP | 101 | - | - | 3200 | dveřní clona | celoroční | Multivac | FINESSE VSC-F-B-15W | 2 | 4400 | 43 | - |  | 3.8 | [6 empty] | 230/50 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 2x25 | 3.9 | - | 1" |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro |  | 23 | 23 | 50
zař. č. 15 - větrání výměníkové stanice | [42 empty] | 0 | 0
34.1S10.VZT.1S09/15.01 | větrání výměníkové stanice | 1PP | 1S09 | - | 8000 | - | potrubní ventilátor | celoroční | Remak | RP 90-50/45-8D | 1 | 4400 | 93 | - | 1.9 | 3.88 | [6 empty] | 3x400/50 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá a silově napájí profese elektro. Ovládání: ručné spouštění s časovým doběhem, prostorový termostat |  |  | 0 | 0
zař. č. 16 - větrání strojovny výtahů | [42 empty] | 0 | 0
34.1S05.VZT.1S05/16.01 | větrání strojovny výtahů | 1PP | 1S05 | - | 500 | - | nástěnný ventilátor | celoroční | Elektrodesign | EDAV 200-2P | 1 | 4400 | 4 | - | 0.06 | [7 empty] | 230/50 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá a silově napájí profese elektro. Ovládání: ručné spouštění s časovým doběhem, prostorový termostat |  |  | 0 | 0
zař. č. 17 - větrání garážového stání | [42 empty] | 0 | 0
34.1S29.VZT.1S28/17.01 | větrání garážového stání | 1PP | 1S29 | - | 8000 | - | potrubní ventilátor | celoroční | Remak | RP 90-50/45-8D | 1 | 4400 | 93 | - | 1.9 | 3.88 | [6 empty] | 3x400/50 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | automatický časový režim+čidlo koncentrace CO2, ovládá MaR, silově napájí profese elektro |  |  | 0 | 0
zař. č. 18 - větrání rozvoden slaboproudu a NN | [42 empty] | 0 | 0
34.1S02.VZT.0000/18.01 | větrání rozvoden slaboproudu a NN | 1PP | 1S07, 1S08 | - | 750 | - | potrubní ventilátor | celoroční | elektrodesign | RM 200L | 1 | 4400 | 5 | - | 0.17 | 0.8 | [6 empty] | 230/50 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá a silově napájí profese elektro. Ovládání: ručné spouštění s časovým doběhem, prostorový termostat |  |  | 0 | 0
zař. č. 19 - větrání kanceláře a skladu | [42 empty] | 0 | 0
34.1S11.VZT.0000/19.01 | větrání kanceláře a skladu | 1PP | 1S11,1S12 | 500 | - | - | potrubní ventilátor | celoroční | elektrodesign | RM 200L | 1 | 4400 | 5 | - | 0.17 | 0.8 | [6 empty] | 230/50 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro |  |  | 0 | 0
34.1S11.VZT.0000/19.02 | větrání kanceláře a skladu | 1PP | 1S11,1S12 | 500 | - | - | elektrický ohřívač | celoroční | elektrodesign | MBE 200/3,0 R | 1 | 4400 | 3 | - | 3 | [7 empty] | 3x400/50 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro |  |  | 0 | 0
34.1S16.VZT.0000/19.03 | odvod vzduchu ze skladu sportovního vybavení | 1PP | 1S11 | - | 700 | - | potrubní ventilátor | celoroční | elektrodesign | RM 200L | 1 | 4400 | 5 | - | 0.17 | 0.8 | [6 empty] | 230/50 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro. Společný chod se zař.č. 824.01 a 824.02 |  |  | 0 | 0
zař. č. 20 - větrání skladů sportovního vybavení | [42 empty] | 0 | 0
34.1S02.VZT.1S06/20.01 | větrání skladů sportovního vybavení | 1PP | 1S06 | - | 300 | - | potrubní ventilátor | celoroční | elektrodesign | RM 125L | 1 | 4400 | 3 | - | 0.08 | 0.35 | [6 empty] | 230/50 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá a silově napájí profese elektro. Ovládání: ruční spouštění s časovým doběhem, programovatelné hodiny |  |  | 0 | 0
zař. č. 21 - větrání skladů sportovního vybavení | [42 empty] | 0 | 0
34.1S13.VZT.0000/21.01 | větrání skladů odpadků | 1PP | 1S12-1S13 | - | 600 | - | potrubní ventilátor | celoroční | elektrodesign | RM 200L | 1 | 4400 | 5 | - | 0.17 | 0.8 | [6 empty] | 230/50 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá a silově napájí profese elektro. Ovládání: ruční spouštění s časovým doběhem, programovatelné hodiny |  |  | 0 | 0
zař. č. 22 - větrání skladů odpadů | [42 empty] | 0 | 0
34.1S15.VZT.0000/22.01 | větrání skladů odpadů | 1PP | 1S16-1S20 | 750 | - | - | potrubní ventilátor | celoroční | elektrodesign | RM 200L | 1 | 4400 | 5 | - | 0.17 | 0.8 | [6 empty] | 230/50 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro |  |  | 0 | 0
34.1S15.VZT.0000/22.02 | větrání skladů odpadů | 1PP | 1S16-1S21 | 750 | - | - | elektrický ohřívač | celoroční | elektrodesign | MBE 200/3,0 R | 1 | 4400 | 3 | - | 3 | [7 empty] | 3x400/50 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro |  |  | 0 | 0
34.1S16.VZT.0000/22.05 | větrání skladů odpadů | 1PP | 1S16-1S22 | - | 800 | - | potrubní ventilátor | celoroční | elektrodesign | RM 200L | 1 | 4400 | 5 | - | 0.17 | 0.8 | [6 empty] | 230/50 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro. Společný chod se zař.č. 829.01 a 829.02 |  |  | 0 | 0
zař. č. 23 - větrání hygienických zařízení m.č. 1S21, 1S23 | [42 empty] | 0 | 0
34.1S25.VZT.0000/23.01 | větrání hygienických zařízení m.č. 1S22 - 1S23 | 1PP | 1S21-1S23 | - | 310 | - | potrubní ventilátor | celoroční | elektrodesign | RM 160 | 1 | 4400 | 5 | - | 0.07 | 0.3 | [6 empty] | 230/50 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá a silově napájí profese elektro. Spouštění společně s osvětlením + časový doběh |  |  | 0 | 0
zař. č. 24 - větrání skladu plastů, údržby a komunálního odpadu | [42 empty] | 0 | 0
34.1S25.VZT.1S25/24.01 | větrání skladu plastů, údržby a komunálního odpadu | 1PP | 1S25-1S27 | - | 770 | - | potrubní ventilátor | celoroční | elektrodesign | RM 200L | 1 | 4400 | 5 | - | 0.17 | 0.8 | [6 empty] | 230/50 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá a silově napájí profese elektro. Ovládání: ruční spouštění s časovým doběhem, programovatelné hodiny |  |  | 0 | 0
zař. č. 25 - větrání nabíjení vozíků | [42 empty] | 0 | 0
34.1S25.VZT.1S25/25.01 | odvetrání nabíjení vozíků | 1PP | 1S25 | - | 750 | - | ventilátor | celoroční | Fort plasty | EPND 160 | 1 | 4400 | 8 | - | 0.18 | 0.52 | [6 empty] | 3x400/50 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá a silově napájí profese elektro. Ovládání: automatický provoz spolu s dobíjením vozíků + ruční spouštění |  |  | 0 | 0
zař. č. 26 – větrání provozní kanceláře | [42 empty] | 0 | 0
34.1S24.VZT.1S24/26.01 | větrání provozní kanceláře | 1PP | 1S24 | 200 | - | - | potrubní ventilátor | celoroční | elektrodesign | RM 125L | 1 | 4400 | 3 | - | 0.08 | 0.35 | [6 empty] | 230/50 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá a silově napájí profese elektro. Ovládání: ruční spouštění s časovým doběhem, programovatelné hodiny |  |  | 0 | 0
34.1S24.VZT.1S24/26.02 | větrání kanceláře a skladu | 1PP | 1S24 | 200 | - | - | elektrický ohřívač | celoroční | elektrodesign | MBE 125/0,8 R | 1 | 4400 | 3 | - | 0.8 | [7 empty] | 230/50 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 1.2 |  | - | - | - |  |  |  |  | ovládá MaR, silové napojení rozvaděče MaR zajistí profese elektro |  |  | 0 | 0
zař. č. 29 – klimatizace provozní kanceláře | [42 empty] | 0 | 0
34.1S24.VZT.1S24/26.01 | klimatizace kanceláře | 1PP | 1S24 | - | - | 780 | kazetová klimatizace single-split |  | YORK | YKHC-12 | 1 |  | 24+40 |  | 1.2 | [7 empty] | 230/50 | 1.2 | 3.7 | 1/4" | 1/2" | [12 empty] | silově napájí profese elektro. ovládání - dálkový ovladač (dodávka VZT) |  |  | 0 | 0
zař. č. 30 – odvětrání skladovacích skříní jedů | [42 empty] | 0 | 0
34.STR.VZT.1S18/30.01 | odvětrání skladovací skříně | STR | - | - | - | 9 | ventilátor |  | Fort plasty | STORM 10 | 1 |  | 6.3 | [5 empty] | 0.25 | 0.76 |  |  | 230/50 | 0.25 | [15 empty] | silově napájí a ovládá profese elektro |  |  | 0 | 0
34.STR.VZT.1S18/30.02 | odvětrání skladovací skříně | STR | - | - | - | 9 | ventilátor |  | Fort plasty | STORM 10 | 1 |  | 6.3 | [5 empty] | 0.25 | 0.76 |  |  | 230/50 | 0.25 | [15 empty] | silově napájí a ovládá profese elektro |  |  | 0 | 0
225.5
Note on R9: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 16kW nízké otáčky: 3,2kW
Note on S9: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 28,5A nízké otáčky: 7A
Note on V9: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 6,8kW nízké otáčky: 1,4kW
Note on W9: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 13,7A nízké otáčky: 5,1A
Note on R10: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 16kW nízké otáčky: 3,2kW
Note on S10: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 28,5A nízké otáčky: 7A
Note on V10: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 6,8kW nízké otáčky: 1,4kW
Note on W10: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 13,7A nízké otáčky: 5,1A
Note on R14: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 1,8kW nízké otáčky: 0,35kW
Note on S14: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 4,2A nízké otáčky: 1,5A
Note on V14: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 1,8kW nízké otáčky: 0,35kW
Note on W14: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 4,2A nízké otáčky: 1,5A
Note on R20: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 2,8kW nízké otáčky: 0,6kW
Note on S20: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 6,4A nízké otáčky: 2,2A
Note on V20: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 2,8kW nízké otáčky: 0,6kW
Note on W20: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 6,4A nízké otáčky: 2,2A
Note on R24: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 2,8kW nízké otáčky: 0,6kW
Note on S24: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 6,4A nízké otáčky: 2,2A
Note on V24: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 2,8kW nízké otáčky: 0,6kW
Note on W24: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 6,4A nízké otáčky: 2,2A
Note on R39: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 8,3kW nízké otáčky: 1,7kW
Note on S39: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 15,4A nízké otáčky: 4,2A
Note on V39: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 6,8kW nízké otáčky: 1,4kW
Note on W39: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 13,7A nízké otáčky: 5,1A
Note on R41: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 8,3kW nízké otáčky: 1,7kW
Note on S41: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 15,4A nízké otáčky: 4,2A
Note on V41: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 6,8kW nízké otáčky: 1,4kW
Note on W41: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 13,7A nízké otáčky: 5,1A
Note on R43: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 8,3kW nízké otáčky: 1,7kW
Note on S43: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 15,4A nízké otáčky: 4,2A
Note on V43: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 6,8kW nízké otáčky: 1,4kW
Note on W43: Bc. Jiří Jurenka: vysoké otáčky: 13,7A nízké otáčky: 5,1A