## 35
PŘÍLOHA Č. 3: Vzduchové filtry
Obecné požadavky:
Jednotlivé filtry musí splňovat následující požadavky a zhotovitel je povinen na vyžádání tyto skutečnosti náležitým způsobem doložit:
a) zkoušky požárně technických charakteristik
b) hygienická nezávadnost filtrů
c) počáteční tlaková ztráta (Pa) - max. 28 Pa
d) atest akreditované laboratoře dle EN 779 s následujícími parametry (tlaková ztráta max. 28 Pa, odlučivost min. 90%, jímavost min. 550 g
e) prohlášení o shodě dle ČSN EN 10204 čl. 2.1
A35
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Číslo zařízení VZT jednotky | Cena za 1 ks filtru bez DPH | DPH | Cena vč. DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | [11 empty] | Výměna filtru |  |  | Cena
[9 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH | celkem/rok
Klimatizacní jednotky Robatherm
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 4 | A35/01.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 4 | A35/01.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 2 | A35/01.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/01.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 2 | A35/02.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | M6 | 2 | A35/02.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 2 | A35/02.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | F9 | 2 | A35/02.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 2 | A35/02.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/02.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 2 | A35/03.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | M6 | 2 | A35/03.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 2 | A35/03.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | F9 | 2 | A35/03.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 2 | A35/03.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/03.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 1 | A35/04.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 1 | A35/04.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 2 | A35/05.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | M6 | 2 | A35/05.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 2 | A35/05.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | F9 | 2 | A35/05.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 2 | A35/05.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/05.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 4 | A35/06.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 4 | A35/06.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 2 | A35/06.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/06.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 1 | A35/07.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 1 | A35/07.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 1 | A35/07.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 1 | A35/08.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | M6 | 2 | A35/08.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 1 | A35/08.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/08.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 1 | A35/09.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | M6 | 2 | A35/09.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 1 | A35/09.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/09.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 4 | A35/10.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | F9 | 4 | A35/10.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 2 | A35/10.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/10.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 2 | A35/11.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | M6 | 2 | A35/11.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 2 | A35/11.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | F9 | 2 | A35/11.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 2 | A35/11.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/11.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 1 | A35/12.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 1 | A35/12.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 1 | A35/13.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 1 | A35/13.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 4 | A35/14.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 4 | A35/14.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 2 | A35/14.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/14.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 4 | A35/15.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 4 | A35/15.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 2 | A35/15.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/15.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 1 | A35/16.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 1 | A35/16.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Jednotka přesné klimatizace Uniflair
Rámečkový filtr | 575x410x48 | G4 | 1 | A35/80.01 (220) |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační tkanina | 575x410x48 | G4 | 1 | A35/80.01 (220) |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Rámečkový filtr | 1120x398x100 | G4 | 20 | A35/77.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační tkanina | 1120x398x100 | G4 | 20 | A35/77.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Rámečkový filtr | 980x446x75 | G4 | 2 | A35/78.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační tkanina | 980x446x75 | G4 | 2 | A35/78.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Rámečkový filtr | 575x410x48 | G4 | 1 | A35/81.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační tkanina | 575x410x48 | G4 | 1 | A35/81.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Rámečkový filtr | 575x410x48 | G4 | 1 | A35/82.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační tkanina | 575x410x48 | G4 | 1 | A35/82.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Rámečkový filtr | 1160x575x48 | G4 | 1 | A35/83.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační tkanina | 1160x575x48 | G4 | 1 | A35/83.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Rámečkový filtr | 710x575x48 | G4 | 1 | A35/84.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační tkanina | 710x575x48 | G4 | 1 | A35/84.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Rámečkový filtr | 575x410x48 | G4 | 1 | A35/85.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační tkanina | 575x410x48 | G4 | 1 | A35/85.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Rámečkový filtr | 1020x478x100 | G4 | 5 | A35/93.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační tkanina | 1020x478x100 | G4 | 5 | A35/93.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Plastové filtrační boxy
HEPA filtr | 305x610x194/4 | H13 | 1 | A35/55.05 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
HEPA filtr | 305x305x78/1 | H13 | 1 | A35/56.06 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
HEPA filtr | 305x305x78/1 | H13 | 1 | A35/57.07 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
HEPA filtr | 305x610x194/4 | H13 | 2 | A35/62.05 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtry pro Fancoil MPOWER - GEKO
filtrační vložka | ZGM.4A823 | G2 | 5 | A35/91.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka | ZGM.4A823 | G2 | 10 | A35/91.02 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Čisté nástavce | [7 empty] | 4 | [15 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU | H13 | 4 | A35/1.45 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU2 | H13 | 1 | A35/1.46 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 457 / 457 / 78 - 330PU | H13 | 5 | A35/4.13 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 50PU | H13 | 2 | A35/4.14a |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 100PU | H13 | 1 | A35/4.14b |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU2 | H13 | 4 | A35/4.15 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 457 / 457 / 78 - 220PU2 | H13 | 1 | A35/4.16 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 50PU2 | H13 | 1 | A35/4.17a |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 100PU2 | H13 | 1 | A35/4.17b |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 150PU2 | H13 | 1 | A35/4.17c |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU | H13 | 4 | A35/12.11a |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 360PU | H13 | 1 | A35/12.11b |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 50PU | H13 | 2 | A35/12.12a |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 100PU | H13 | 1 | A35/12.12b |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU2 | H13 | 3 | A35/12.13 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 457 / 457 / 78 - 220PU2 | H13 | 1 | A35/12.14 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 150PU2 | H13 | 1 | A35/12.15 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 100PU2 | H13 | 1 | A35/12.16a |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 50PU2 | H13 | 1 | A35/12.16b |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU | H13 | 2 | A35/13.10 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 50PU | H13 | 3 | A35/13.11 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU2 | H13 | 1 | A35/13.12 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 150PU2 | H13 | 1 | A35/13.13a |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 100PU2 | H13 | 2 | A35/13.13b |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU | H13 | 4 | A35/16.11 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 50PU | H13 | 2 | A35/16.12 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU2 | H13 | 2 | A35/16.13 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 150PU2 | H13 | 2 | A35/16.14a |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 100PU2 | H13 | 1 | A/3516.14b |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU2 | H13 | 2 | A35/50.04 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU2 | H13 | 1 | A35/51.04 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU2 | H13 | 2 | A35/51.05 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační kazety
Filtrační kazeta | IFLK 250/50 (IFRK) | G4 | 1 | A35/31.09 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační kazeta | IFLK 315/60-35 (IFRK) | G5 | 1 | A35/73.06 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační kazeta | IFLK 500x550 | G6 | 1 | A35/97.07 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační kazeta | MFL 160 (MFR) | G7 | 1 | A35/98.07 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Celkem | [23 empty] | 0
A26
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Číslo zařízení VZT jednotky | Cena za 1 ks filtru bez DPH | DPH | Cena vč. DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru |  |  | Cena
[9 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH | celkem/rok
Klimatizační jednotky Robatherm
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 6 | A26/01.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | M6 | 5 | A26/01.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 6 | A26/01.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | F9 | 5 | A26/01.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 6 | A26/01.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A26/01.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 1 | A26/02.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 1 | A26/02.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | G4 | 1 | A26/02.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | M6 | 1 | A26/03.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 1 | A26/03.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 1 | A26/04.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | M6 | 2 | A26/04.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 1 | A26/04.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | F9 | 2 | A26/04.01 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Jednotka přesné klimatizace HiRef
Rámečkový filtr | 595x475x50 | F7 | 1 | A26/37.01 (220) |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační tkanina | 595x475x50 | F7 | 1 | A26/37.01 (220) |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační komory
filtrační vložka ABSOFIL | 305x305x78 - 150PB | H13 | 14 | A26/2.6 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Čisté nástavce
filtrační vložka ABSOFIL | 575x575x78 - 360PU | H13 | 3 | A26/3.11 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575x575x78 - 540PU | H13 | 3 | A26/3.12 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575x575x78 - 540PU2 | H13 | 1 | A26/46.5 |  | 0 | 0 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Celkem | [23 empty] | 0
|  |  |  | Celkem | 0