## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Položky
Výkaz výměr
S: | 13/4211 | Brno-MU, ESF-stavební úpravy auly P1 a doplnění VZT učeben-MaR-PD
O: | 01 | Úpravy učeben - část 3 - P102
R: |  | MaR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 19-55 | Inženýring |  |  |  | 0
1 | 971 | Hzs-Koordinace návazností na BMS | hod | 4 |  | 0
2 | 950 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 11 |  | 0
Díl: | 19-57 | Projekční práce |  |  |  | 0
3 | 922 | Hzs-projekt výrobní dokumentace | hod | 55 |  | 0
4 | 921 | Hzs-projekt skutečný stav | hod | 8 |  | 0
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0
5 | eBCON | enteliBUS controller with 4 slot expander | ks | 1 |  | 0
6 | eBM404 | enteliBUS module, 4UI, 4BO (triak) | ks | 4 |  | 0
7 | eBM440 | enteliBUS module, 4UI, 4UO | ks | 3 |  | 0
8 | eBMD800 | enteliBUS module, 8DI | ks | 1 |  | 0
9 | eBX08 | enteliBUS expander with 8 slots for modules | ks | 1 |  | 0
10 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 1 |  | 0
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0
11 | DPT2500R8 | Diferenční snímač tlaku 0 - 2500Pa | ks | 2 |  | 0
12 | HS12070T+JS13 | Snímač teploty do jímky se snímacím prvkem NTC 10k Epcos B578 71S 0103 F002, délka 70mm; vč. jímky, JS130, délka 50mm, G1/2" | ks | 2 |  | 0
13 | HS12 | Odporové snímače teploty do VZT potrubí se snímacím prvkem termistorem NTC 10 Kohm | ks | 4 |  | 0
14 | PS200 | Spínač tlakové diference, rozsah 20÷200 Pa, připojení hadičkové O 4/7 mm, spínací diference 20Pa,, kontakt 250VAC/2A | ks | 2 |  | 0
15 | PS500 | Diferenční snímač tlaku PS30...500Pa Spínací diference 20Pa | ks | 3 |  | 0
16 | QPA200 | čidlo CO2, výstup 0..10VDC, rozsah měření 0..2000ppm, napájení 24VAC/DC, IP30 | ks | 3 |  | 0
17 | TS1-C0 | Kapilárový teplotní spinač protimrazové ochrany, +4.5÷+20°C, kapilára 6m, automatický reset | ks | 1 |  | 0
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0
18 | ACH550-01-03A3- | Frekvenční měnič, výkon 1,1 kW / 3,3A, 400 / 400 VAC, komunikace BACnet | ks | 1 |  | 0
19 | ACH550-01-06A9- | Frekvenční měnič, výkon 3 kW / 6,9A, 400 / 400 VAC, komunikace BACnet | ks | 1 |  | 0
20 | ACH550-01-08A8- | Frekvenční měnič, výkon 4 kW / 8,8A, 400 / 400 VAC, komunikace BACnet | ks | 1 |  | 0
21 | NF24A | Servopohon klapkový, s bezp. funkcí, 24V AC/DC, 10 Nm, (95°=150/20s), otv/zav | ks | 1 |  | 0
22 | NM24ASR | Servopohon klapkový, 24V AC, 10 Nm, (95°=150s), 0-10V DC | ks | 1 |  | 0
23 | NM24A | Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 10 Nm, (95°=150s), 2P/3P | ks | 7 |  | 0
24 | R322+LR24A-S | Regulační ventil kulový trojcestný, vnitřní závit, DN25, Kvs 6,3 vč. servopohonu 24VAC, , řízení spojité 0-10V | ks | 1 |  | 0
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0
25 | RB07 | Nástěnný rozvaděč oceloplechový vč. bočnic, krytu, dna,montážního plechu a dveří; rozměry 1400x600x, 270mm (VxŠxH); prostup kabelů vrchem; větrání pro odvod tepla; | ks | 1 |  | 0
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0
26 | 1216E | TRUBKA SUPER MONOFLEX 750N | M | 188 |  | 0
27 | 1220 | TRUBKA SUPER MONOFLEX 750N | M | 45 |  | 0
28 | 283239990307 | Štítek kabelový nepopsaný 3x7 cm | kus | 76 |  | 0
29 | 34121550 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 200 |  | 0
30 | 34121554 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 270 |  | 0
31 | 34121556 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 10 |  | 0
32 | 34140966 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 10 |  | 0
33 | 34140967 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 5 |  | 0
34 | 34571091 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E | m | 20 |  | 0
35 | 34571092 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 | m | 15 |  | 0
36 | 34572114 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 40x15 | m | 8 |  | 0
37 | 35441121 | Pásek uzemňovací pozinkovaný 20 x 3 mm | kg | 5 |  | 0
38 | 35442150 | Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm | kus | 2 |  | 0
39 | 75093177 | drobný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
40 | BELDEN9842 | KABEL BELDEN 9842 | M | 15 |  | 0
41 | CMFM4BX15 | SNURA CMFM 4Bx1,5 | M | 6 |  | 0
42 | CYKYJ3X15 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | M | 35 |  | 0
43 | CYKYJ5X25/6 | KABEL CYKY-J 5x2,5 | M | 14 |  | 0
44 | CYKYO2X15 | KABEL CYKY-O 2x1,5 | M | 15 |  | 0
45 | KOPONKZ50X62S | Kabelový žlab MARS 62/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče, přepážky) | m | 16 |  | 0
46 | Krabice na omítk | Propoj. krabička - na omítku, vč. svorkovnice | KS | 5 |  | 0
47 | Krabice pod omítk | Propoj. krabička - pod omítku, vč. svorkovnice | KS | 7 |  | 0
48 | Protipožární ucpávk | Protipožární ucpávky | m2 | 0.1 |  | 0
49 | S5212IN00522 | Servisní vypínač 1f, 16A | KUS | 1 |  | 0
50 | Tlač+sign | Nástěnné tlačítko se signálou | ks | 3 |  | 0
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
51 | 916 | Demontáž stávajícího nosného materiálu - lišty | m | 50 |  | 0
52 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16/20 mm vč. zasekání pod omítku | m | 233 |  | 0
53 | 210010021 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm | m | 35 |  | 0
54 | 210010321 | Mtz propoj. krabička - na omítku, vč. svorkovnice | ks | 5 |  | 0
55 | 210010352 | Mtz propoj. krabička - pod omítku, vč. svorkovnice | ks | 7 |  | 0
56 | 210020303 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem | m | 16 |  | 0
57 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 34 |  | 0
58 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | ks | 2 |  | 0
59 | 210190006 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 300 kg | ks | 1 |  | 0
60 | 210220371 | Zemnící pásek | kg | 5 |  | 0
61 | 210271002 | Mtz protipožární ucpávky | m2 | 0.1 |  | 0
62 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0
63 | 210800528 | Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený volně | m | 5 |  | 0
64 | 210810002 | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 15 |  | 0
65 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 10 |  | 0
66 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 14 |  | 0
67 | 210810046 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 25 |  | 0
68 | 210850125 | Kabel Belden volně uložený | m | 15 |  | 0
69 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 200 |  | 0
70 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 270 |  | 0
71 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 10 |  | 0
72 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 76 |  | 0
73 | 220111761 | Svorka uzemňovací | ks | 2 |  | 0
74 | 220280649 | Demontáž stávající kabeláže | m | 60 |  | 0
75 | 220301022 | Lišta elektroinstalační | m | 8 |  | 0
76 | 21002 | Odpojení a připojení nástěnných ovladačů | ks | 1 |  | 0
77 | 21003 | Odpojení a připojení elterm.hlavic | ks | 2 |  | 0
78 | 21004 | Drobné montážní práce | hod | 3 |  | 0
79 | 211800702 | Kabel CMFM 4x1,5 volně uložený | m | 6 |  | 0
80 | 360270291 | Mtz snimace/spínače tlakove diference dm | ks | 7 |  | 0
81 | 360410028 | Mtz snim. tepl. do potrubí s jímkou | ks | 2 |  | 0
82 | 360430029 | Montáž servopohonu klapkového | ks | 9 |  | 0
83 | 360430029 | Montáž servopohonu ventilového | ks | 3 |  | 0
84 | 360510005 | Mtz snim.tepl.do VZT potrubí | ks | 4 |  | 0
85 | 360510062 | Mtz protimraz. ochrany | ks | 1 |  | 0
86 | 360522101 | Mtz a připojení - FM 3x400V | ks | 3 |  | 0
87 | 360522101 | Připojení - motor 1x230V | ks | 2 |  | 0
88 | 360522101 | Připojení - venkovní kondenzační jednotka | ks | 3 |  | 0
89 | 360522101 | Připojení - protipožární klapka | ks | 3 |  | 0
90 | 747123311 | Mtz Servisní vypínač 1f, 16A | ks | 1 |  | 0
91 | mtz_CO2 | Mtz čidlo CO2 | ks | 3 |  | 0
92 | Mtz_tlac | Mtž tlačítko nástěnné se signálkou | kus | 3 |  | 0
93 | zapr | Zapravení stavebních úprav | kpl | 1 |  | 0
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0
94 | 900 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 4 | hod | 9 |  | 0
95 | 923 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 3 |  | 0
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0
96 | 927T00 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 73 |  | 0
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0
97 | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 45 |  | 0
98 | 901 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 18 |  | 0
99 | 905 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 10 |  | 0
100 | 925 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 3 |  | 0
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0
101 | 928T00 | Dispečink - implementace datových bodů do obrazovek BMS | d.b. | 73 |  | 0
102 | 929T00 | Propagace alarmů do obrazovek BMS | hod | 2 |  | 0
103 | 931T00 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0
Díl: | 18-80 | Ostatní služby |  |  |  | 0
104 | 930 | Hzs - doprava osob | km | 200 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0