## List1
TABULKA ZAŘÍZENÍ, VENTILÁTORŮ, ELEKTRICKÝCH A TOPNÝCH VÝKONŮ ESF MU BRNO POSLUCHÁRNA P102
Zařízení |  |  |  | Ventilátor |  |  |  |  | Elektřina
Zař. číslo | název zařízení | Pozice: | přívod odvod | množství vzduchu | externí tlak | ks | napojení na NZ | hladina akustického tlaku (výkonu) | elektrický příkon jednotkový | elektrický příkon celkový | proud, jištění | napětí/frekvence | topný výkon - jednotkový - vzduch | topný výkon celkový | tlaková ztráta ohřívače | chladící výkon jednotkový | chladící výkon celkový | tlaková ztráta chladiče | pára | ovládání | Pozn.: | umístění(m.č.)
|  |  |  | ( m3/h ) | ( Pa ) |  | A/- | (dBA) | ( kW ) | ( kW ) | ( A ) | ( V/Hz ) | ( kW ) | ( kW ) | ( kPa) | ( kW ) | ( kW ) | ( kPa) | (kg/h)
21. | Větrání a chlazení posluchárny P102 - 2.NP ZZT rotační | 21.01 | přívod | 7900 | 420 | 1 | A |  | 4 | 4 | 8.4 | 400/50 | 35 | 35 | 3.5 | 46 | 46 |  |  | MaR |  | 1.NP strojovna
|  |  | odvod | 7900 | 390 | 1 | A |  | 3 | 3 | 6.4 | 400/50 | [7 empty] | MaR |  | 1.NP strojovna
| kondenzátorová jednotka | 21.02 |  |  |  | 3 |  |  | 6 | 18 | 8.4 | 400/50 | [7 empty] | MaR/Si |  | UT před objektem