Projektová dokumentace řeší odvodnění dvora objektu Panská Lhota č.p.31 - nové kanalizační potrubí ve dvoře zaústěné do stávající šachty v průjezdu objektu, propojení dešťových svodů ze střech a odvodnění úpravy povrchu dvora.

- Použité podklady

ČSN 75 6760  	     Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056 1-5 	     Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1 až 5

ČSN 76 6909  	     Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 752 1-7      Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek část 1-7

Dále pak z nařízení a vyhlášek :

Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Vyhláška 428/2001 Sb. MZ, provádí zákon č. 274/2001 Sb.

- Dešťová kanalizace

V rámci prací na dešťové kanalizaci bude  vybudována páteřní kanalizace, která propojí stávající dešťový svod DS1 na konci objektu se stávající vpustí na hranici průjezdu nemovitosti. Tato vpusť bude vyměněna za průběžnou šachtu, do níž budou propojeny všechny stávající svody. Do páteřní kanalizace pak budou postupně zapojeny všechny stávající dešťové svody a nově navržené liniové žlaby a ostatní odvodňovací prvky ve dvoře.

Potrubí z dešťových svodů bude provedeno z trub KG DN150 bude umístěné v hloubce dle podélného řezu, v rýze š.0,8.

Potrubí bude uloženo dle vzorového řezu uložení na pískový podsyp se zásypovou vrstvou  štěrkopískem do výšky 0,3m nad vrchol trubky. Pro zásyp rýhy bude použita částečně vykopaná zemina, část bude použit recyklát. Všechny zásypové vrstvy budou řádně hutněny po vrstvách 30cm

Odvodňovací žlaby jsou navrženy z polymerického betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení až D400, s pozinkovanou ochranou hrany žlabu. Žlab má průřez tvaru „V“, světlá šířka je 100mm (stavební šířka 135mm). Žlaby budou opatřeny litinovým můstkovým roštem s podélnými pruty (průřez vtoku 433cm2), s třídou zatížení D400, aretovaný bezšroubovou aretací.

Žlab je odvodněn systémovou vpustí s kalovým košem a s integrovaným těsněním pro vodotěsné napojení k základnímu vedení.

Kanalizační šachty jsou navržené plastové DN425 s poklopem pro pojezd vozidel D400. Šachty jsou průběžné a slouží jako lomové a propojovací.

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajisti vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí. Při křížení resp. souběhu je nutno dodržení ČSN 73 60005.

- Bezpečnost práce

Dokumentace respektuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických požadavků zařízení, běžně užívaných na stavbách a je v souladu s platnými normami a předpisy platnými ve stavebnictví. Soubor všech předpisů bude vypracován dodavatelem stavby v provozním řádu před zahájením stavby a bude součástí stavebního deníku.

Bezpečnost provozu stavby při jejím užívání bude zajištěna provedením stavby v souladu s projektovou dokumentací, její vybavení bezpečnostními tabulkami a označením nouzových východů a prostředků požární ochrany. Provozovatel objektu zajistí prostřednictvím údržby objektu pravidelnou kontrolu bezvadnosti objektu i z hlediska BOZP a provádění nápravných opatření.

Při užívání stavby musí být splněny základní požadavky na hygienu pracovního prostředí, které stanovuje zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Základním právním předpisem, kterým se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečností práce a technických zařízení, je Vyhláška č. 48/1982 Sb. v platném znění (platný zbytek).

Současně platné právní podmínky určuje:

- Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí předpis

- Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění

- Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

K dalším základním předpisům patří:

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Umístění bezpečnostních značek

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti

Projektová dokumentace bude zpracována dle ustanovení Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.