## Rekap
Př.F. MU - modernizace trafostanice,
kabelových rozvodů a elektroinstalací ve
vybraných objektech v areálu Kotlářská 2
Pavilon 09 - silnoproudá elektrotechnika
DPS
z.č. E25/14
12.2014
Soupis prací
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací včetně montáže |  |  | 0
B. Doprava dodávek (x% z A)
C. Montáž
D.
E. Materiál nosný délkový |  |  | 0
F. Materiál nosný kusový |  |  | 0
G.
H. Prořez délkového materiálu (x% z E)
J. Součet materiál nosný (E+F+H) |  |  | 0
K. Materiál podružný (x% z J)
L. Součet montáž + materiál (C+J+K) |  |  | 0
M. Stavební přípomoce (x% z L)
N.
O.
P. Zednické a malířské práce |  |  | 0
R. Práce účtované hodinovou sazbou:
předběžná obhlídka |  | h | 0
úpravy stáv. rozvaděče, nezměřitelné montážní práce |  | h | 0
demontáže |  | h | 0
dokumentace skutečného stavu |  | h | 0
součet položky |  |  | 0
S. Revize |  | h | 0
U. Celkem základní rozpočtové náklady |  |  | 0
Vypracoval: Ing. Petr Macháček

## mat
Materiál kusový
Pol. | Nazev |  |  | MJ | Množství | Dodávka | Celkem (Kč) |  | Montáž celkem | Dodávka celkem
1 | Kabelová koncovka smršťovací | 4x70-150 |  | ks | 10 |  | 0
2 | Kabelová koncovka smršťovací | 5x25-120 |  | ks | 4 |  | 0
3 | Požární ucpávka |  |  | m2 | 0.15 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
4
5 | Celkem materiál kusový | [5 empty] | 0
Materiál délkový
Pol. | Nazev |  |  | MJ | Množství | Dodávka | Celkem (Kč) |  | Montáž celkem | Dodávka celkem
1 | Kabel 1-CYKY-J | 4x | 120 | m | 40 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
2 | Kabel 1-CYKY-J | 5x | 70 | m | 35 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
3 | Vodič CYY6 (54) |  |  | m | 8 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
4 | Drátěný žlab 60x300 vč. uložení |  |  | m | 5 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
5
6 | Celkem materiál délkový | [5 empty] | 0 | Celkem | 0 | 0
Zednické a malířské práce
Pol. | Nazev |  |  | MJ | Množství | Dodávka | Celkem (Kč) |  | Montáž celkem | Dodávka celkem
1 | Drážka 100/50 do zdiva (vn. plášť obj., m.č. -1010, 010xx, 02027) |  |  | m | 10 |  | 0 |  |  | 0
2 | Průraz stěnou (stropem) cihly, 60cm |  |  | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0
3 | Zapravení drážky |  |  | bm | 10 |  | 0 |  |  | 0
4 | Výmalba po zapravení |  |  | m2 | 5 |  | 0 |  |  | 0
5 | Nika pro rozvaděč do 1100x600x250 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
6 | Nika pro rozvaděč do 800x1600x250 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
7 | Odvoz a likvidace suti |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
8 | Finální úklid |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
9
10 | Celkem | [5 empty] | 0 | Celkem | 0 | 0

## Specifikace
Specifikace
Přípojková skříň 09-MFZ (vnější plášť obj.)
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Rozpojovací skříň do výklenku ve zdi, 6 trojic pojistek do 400A/ 400V, 1060x600x240 | ks | 1 |  | 0
2 | Pojistková vložka PNA1 200A gG | ks | 6 |  | 0
3
4 | Součet |  |  |  | 0
5
6 | Montáž rozváděče
7
8 | Celkem |  |  |  | 0
Rozv. 09-RHZ (m.č. -1014)
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Rozv. 2 pole 800x1800x600, IP40/20 | ks | 1 |  | 0
2 | Přepěťová ochrana - svodič bleskových proudů SPD typ 1 a 2 | ks | 1 |  | 0
3 | Pojistkový odpínač do 3x32A/400V, válcové pojistky d10 | ks | 3 |  | 0
4 | Pojistkový odpínač do 3x125A/400V, válcové pojistky d22 | ks | 7 |  | 0
5 | Pojistkový odpínač řadový 3x250A/400V, nožové pojistky | ks | 4 |  | 0
6 | Pojistková vložka válcová d10 10A gG | ks | 9 |  | 0
7 | Pojistková vložka válcová d22, 125A gG | ks | 6 |  | 0
8 | Pojistková vložka velikost - 1, 250A gG | ks | 3 |  | 0
9 | Jistič - spínací blok 630A/400V, Icu=35kA | ks | 3 |  | 0
10 | Nadproudová spoušť pro vední a trafa do 400A | ks | 3 |  | 0
11 | Připojovací sada 2x240 | ks | 3 |  | 0
12 | Mechanické blokování jističů proti současnénu zapnutí | ks | 1 |  | 0
13 | Pomocný spínač kontakty do 60V, 1R/1Z zlacené | ks | 2 |  | 0
14 | Návěstní spínač kontakty do 60V - 1Z zlacený | ks | 2 |  | 0
15 | Podpěťová spoušť 24V ac/dc | ks | 2 |  | 0
16 | Motorový pohon pro jistič do 630A, napětí 230Vac | ks | 2 |  | 0
17 | Řídící automat - zařízení pro bezpečné automatické řízení přepínání dvou zdrojů (síť - přednostní, motorgenerátor) ovládáním výkonových jističů s motorovými pohony. | ks | 1 |  | 0
18 | Multimetr do dveří rozv. (nahrazuje elektroměr, wattmetr, ampérmetr, voltmetr a další, paměť pro extrémní události… | ks | 1 |  | 0
19 | Proudový transformátor 400/5A, min. 1%, min. 5VA | ks | 3 |  | 0
20 | Montáž přístrojů do dveří, kryti | ks | 1 |  | 0
21 | Přípojnice hlavní do 400A | ks | 3 |  | 0
22 | Přípojnice nulovací do 400A | ks | 2 |  | 0
23 | Pripojeni skrine na PE do 400A | ks | 1 |  | 0
24 | Schránka na doklady | ks | 1 |  | 0
25
26 | Součet |  |  |  | 0
27
28 | Montáž rozváděče
29
30 | Celkem |  |  |  | 0
Rozv. 09-R1Z, 09-R2Z (m.č. 010xx, 02027)
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Rozvodnice zap., IP 40/30, pož. úprava EI30 | ks | 1 |  | 0
2 | Montážní vložka pro rozvodnici | ks | 1 |  | 0
3 | Přepěťová ochrana - SPD typ 2 | ks | 1 |  | 0
4 | Odpínač výkonový do 160A/400V, Icu =25kA | ks | 1 |  | 0
5 | Jistič instalační 3P 63A/C | ks | 2 |  | 0
6 | Jistič instalační 3P 40A/C | ks | 2 |  | 0
7 | Jistič instalační 3P 32A/C | ks | 2 |  | 0
8 | Jistič instalační 3P 25A/C | ks | 2 |  | 0
9 | Jistič instalační 3P 16A/C | ks | 6 |  | 0
10 | Jistič instalační 1P 10A/C | ks | 4 |  | 0
11 | Jistič instalační 1P 16A/C | ks | 9 |  | 0
12 | Jistič instalační 1P 20A/C | ks | 5 |  | 0
13 | Jistič instalační 1P 25A/C | ks | 3 |  | 0
14 | Proudový chránič čtyřpólový 63A/30mA, provedení A-G | ks | 2 |  | 0
15 | Lista isolovana3, f/10 mm 63A 1m | ks | 1 |  | 0
16 | Mustek N 12, DIN/pasek | ks | 2 |  | 0
17 | Přípojnice hlavní do 200A | ks | 6 |  | 0
18 | Přípojnice nulovací do 200A | ks | 2 |  | 0
19 | Pripojeni skrine na PE do 200A | ks | 1 |  | 0
20 | Schránka na doklady | ks | 1 |  | 0
21 | Popisný štítek | ks | 40 |  | 0
22
23 | Součet |  |  |  | 0
24
25 | Montáž rozváděče
26
27 | Celkem |  |  |  | 0
28
29 | Počet kusů |  | 2
30
31 | Celkem |  |  |  | 0
Úprava rozvaděčů RS9.1.1, RS9.1.2, RS9.2.1, RS9.2.2 (m.č. 010xx, 02027)
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Jistič instalační 3P 63A/C | ks | 1 |  | 0
2 | Jistič instalační 3P 40A/C | ks | 2 |  | 0
3 | Jistič instalační 3P 16A/C | ks | 1 |  | 0
4 | Jistič instalační 1P 10A/C | ks | 1 |  | 0
5 | Jistič instalační 1P 16A/C | ks | 1 |  | 0
6 | Jistič instalační 1P 20A/C | ks | 1 |  | 0
7 | Proudový chránič čtyřpólový 63A/30mA, provedení A-G | ks | 1 |  | 0
8 | Lista isolovana3, f/10 mm 63A 1m | ks | 0.5 |  | 0
9 | Mustek N 12, DIN/pasek | ks | 1 |  | 0
10 | Popisný štítek | ks | 6 |  | 0
11
12 | Součet |  |  |  | 0
13
14 | Montáž rozváděče
15
16 | Celkem |  |  |  | 0
17
18 | Počet kusů |  | 4
19
20 | Celkem |  |  |  | 0
1 | Specifikace celkem |  |  |  | 0