| ERDING a.s. Zaoralova 5, 628 00 BRNO Tel./fax.:+420 545244874, http:// www.erding.cz | Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: V. Janoušek |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: Masarykova univerzita Místo stavby: (SKM) Vinařská 499/5, Brno Stavba: Opravy střech SKM – Vinařská Stavební objekt: SO04) Blok E D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Technická zpráva |  | Zakázka číslo: 15-118 Stupeň: DPS Archívní číslo: 15-118-R-D-SO04-500/1 Datum: 06/2015 |  |

OBSAH:

1	OBECNÉ INFORMACE	3

2	Navržené řešení	4

2.1	Stavební opravy	4

2.2	Oprava střešní folie	5

2.3	Provádění hydroizolace	6

2.4	Pokyny pro údržbu	11

2.5	Staveništní plochy	11

3	Fotodokumentace	12

4	Technické normy související s předmětem plnění zakázky a to zejména	14

# OBECNÉ INFORMACE

Řešený objekt se nachází v areálu vysokoškolských kolejí ulice Vinařská. Jedná se o vícepodlažní objekt z osmdesátých let minulého století z montovaného panelového domu typu B-70 (sendvičové panely). Vstup do objektu je přes vrátnici z obslužné komunikace pod ulicí Vinařská-Neumannova.

Dále ze služebních vchodů (z „dvorní“ části areálu). Pro stavbu bude využívána areálová komunikace nacházející se na okraji vlastního areálu mezi ulicemi Lipová a Vinařská.

Objekt je vícepodlažní (7 nadzemních podlaží) se zastřešením plochou střechou. Odvodnění je provedeno vnitřními vtoky. Po obvodu je provedena zděná atika, která je v 6.NP doplněna ocelovým zábradlím z uzavřených profilů. Tato část střechy je doplněna slunolamy z železobetonu (tvořící další úroveň střechy). Na střechy je vyvedeno ukončení šachet TZB s odvětráním kanalizace a VZT.

Úroveň 6.NP (+14m) byla upravena jako pochozí terasa s následným doplněním vrchního střešního pláště Veaplan se skladbou (sonda 03/2015):

- střešní krytina Vaeplan	cca 2mm

- izolační stěrka na bázi gumoasfaltu s hliníkovou vložkou

- betonová dlažba	25mm

- maltové lože	20mm

- betonová mazanina	40mm

- separační asfaltový pás

- pískový násyp	cca 20mm

- souvrství asfaltových pásů	cca 40mm

- tepelná izolace kašírovaní typu Polsid	50mm

- vrstva násypu	cca 30-120mm

- železobetonová stropní deska

Stínění je provedena ve skladbě (sonda 03/2015):

- střešní krytina Vaeplan	cca 2mm

- souvrství asfaltových pásů

- železobetonová stropní deska

Plocha střechy na úrovni 7.NP (+17m) – předpoklad skladby:

- střešní krytina Vaeplan	cca 2mm

- souvrství asfaltových pásů

- tepelná izolace kašírovaní typu Polsid	50mm

- vrstva násypu	cca 30-120mm

- železobetonová stropní deska

# Navržené řešení

Tato dokumentace řeší nejnutnější opravy narušených částí střechy. Nejedná se o celkovou revitalizaci střešního pláště, ale o lokální opravy stávajícího stavu.

Oprava střech bude provedena odstraněním a opravou narušených prvků střechy a střešních konstrukcí. Bude se jednat především o opravu:

- fasádních ploch

- částí střešního pláště u atik i v ploše

- prvků střešního pláště (střešní vpusti apod.)

- vrchní část atik včetně oplechování

## Stavební opravy

Plochy dotčené opravami a související plochy budou chráněny dle způsobu organizace a postupu práce, tak aby nedošlo k poškození stávající střešní folie ani dalších konstrukcí a prvků.

Nesoudržné omítky

Pokud bude při provádění izolačních prací nebo jiných souvisejících činnostech zjištěno další poškození omítek, obkladů nebo jiných vrchních konstrukcí budou po písemném odsouhlasení rozsahu investorem nebo jeho zástupcem provedeny jejich opravy. Pokud nebude specifikováno jinak, bude provedeno:

- otlučení nesoudržných částí

- hloubková penetrace podkladu

- provedení vnější jádrové omítky do roviny okolních ploch

## Oprava střešní folie

Stávající vrchní střešní folie je tvořena fóliemi na bázi rozvětvených polymerů Vynil-Acetát-Etylenu distribuovaných pod obchodním názvem VAEPLAN. Oprava musí být provedena systémem určeným pro opravu těchto fólií a kompatibilním s již aplikovanými foliemi. Před napojením nové střešní folie je nutné provést důkladné očištění sávající folie v místě spoje a provedena aktivace chemickým aktivátorem.

Folie a celý systém použitý pro opravu střechy musí splňovat:

- kompatibilitu se stávajícími foliemi VAEPLAN

- kompatibilitu se živicemi a polystyrenem bez separační vrstvy

- odolnost proti křehnutí a zachování si pružnosti v čase, trvale svařitelný

- teplotní odolnost –40°C až +100°C

- odolnost proti UV záření (ČSN EN 1297)

- barevnost: bílá (přibližně RAL 1013/1015) nebo šedá (přibližně RAL 7000)

- ohebnost za nízkých teplot (ČSN EN 495-5) ≤ -25 °C

- rozměrová stálost (ČSN EN 1107-2) max. ± 0,3 %

- odolnost spoje ve smyku (ČSN EN 12317-2) ≥ 300 N/50 mm

- tloušťka folie 2mm (>1,6mm)

Před započetím prací bude provedena zkouška svaru za přítomnosti zástupce investora a ze které bude proveden písemný zápis.

## Provádění hydroizolace

Hydroizolace bude provedena z folií pro pochozí střešní konstrukce tl. 2mm s ochrannou podkladní geotextilii a ochrannou - roznášecí podkladníí geotextilii (min. 400g/m2, odolnost proti protržení dynamickému 4mm a statickému 5,0 kN) nebo z folií s nakašírovaným rounem s proužkem bez rouna pro provedení spoje. Nakašírované folie musí být dodány a aplikovány v odpovídajících šířkách dle umístění aplikace.

Kotvení

Veškeré spoje budou prováděny s kotvením do pevného podkladu (betonová mazanina, cihelné stěny nebo ŽB deska dle místa aplikace a skladby podkladu).

Počet kotev:

- okrajový pás: 5 ks.m-2  (šířka pásu je 4m od okraje střechy)

- rohový úsek: 8 ks.m-2  (šířka úseku je 4m od okraje střechy)

Poznámka: počet kotev při mechanickém kotvení platí pro případ, kdy byla tahovou zkouškou stanovena minimální výtažná síla větší než 1000 N na kotvicí prvek, to odpovídá dynamickému namáhání kotevního prvku silou 400 N.

Detaily aplikací střešních folií

Detail A) spoj střešní folie v přesahu pásů nekotvených k podkladu

1) střešní folie  tl. 2mm

3) podkladní (ochranná) textilie ze syntetických vláken

4) spoj fólií – horkovzdušně svařeno

6) kotvícíprvek

7) pojistná zálivka

Detail B) spoj střešní folie v přesahu pásů nekotvených k podkladu – přelepení stávající izolace

1) střešní folie  tl. 2mm

1p) kotvící pásek

3) podkladní (ochranná) textilie ze syntetických vláken

4) spoj fólií – horkovzdušně svařeno

5) poplastovaný plech

6) kotvícíprvek

7) pojistná zálivka

30) těsnící profil z lehčeného PE

Detail C) ukončení u čela terasy na okapový plech

Detail D) svislé ukončení na stěně s přesahující konstrukcí (KZS) nebo u vodorovného ukončení (u dveřních otvorů apod.)

Detail E) svislé ukončení na stěně bez  přesahující konstrukcí nebo pod atikovým plechem

1) střešní folie  tl. 2mm

2) střešní folie  tl. 2mm (původní střešní plášť)

2p) střešní folie  tl. 2mm

3) podkladní (ochranná) textilie ze syntetických vláken

4) spoj fólií – horkovzdušně svařeno

5) poplastovaný plech

6) kotvící prvek

7) pojistná zálivka

8) tmel PU

39) krycí / dilatační  lišta

39a) pružná podložka

Detail F) přechod vodorovné izolace na svislou s vloženým koutovým profilem (kotvení do vodorovné k-ce)

Detail G) přechod vodorovné izolace na svislou s vloženým koutovým profilem (kotvení do svislé k-ce)

1) střešní folie  tl. 2mm

2p) střešní folie  tl. 2mm

3) podkladní (ochranná) textilie ze syntetických vláken

4) spoj fólií – horkovzdušně svařeno

5) poplastovaný plech

6) kotvící prvek

7) pojistná zálivka

30) těsnící prvek z lehčeného PE

Detail H) provedení atiky s okapnicí z poplastovaného  plechu

Detail I) provedení záplaty na první / stávající vrstvě izolace bez kotvení

Detail J) provedení střešního vtoku

1) střešní folie  tl. 2mm

2p) střešní folie  tl. 2mm

3) podkladní (ochranná) textilie ze syntetických vláken

4) spoj fólií – horkovzdušně svařeno

6) kotvící prvek

7) pojistná zálivka

8) tmel PU

16) zatěžovací vrstva (v případě, že byla použita – typové řešení)

26) střešní vtok s ochranným košem

28) vtoková vložka

38) ocelová stahovací páska

39) krycí / dilatační  lišta

39a) pružná podložka

41) prostupující trouba / odpad

42) butylkaučuková páska

Detail K) typové řešení napojení prostupu potrubí (bez možnosti natavení folie)

Hydroizolační folie bude provedena včetně příslušných kotvících a doplňkových prvků (prostorové prvky koutů a rohů, kotvícího plechu na rozích a koutech atik – přechod mezi vodorovnou/svislou/vodorovnou plochou atiky apod.). Barva střešní folie bude šedá.

- 24-25) prostorová tvarovka

## Pokyny pro údržbu

Bleskosvod

Ochrana uzemnění a LPS je spojena s kovovými konstrukcemi na střeše a vlastní bleskosvod je tvořen bleskosvodným lanem v mříži. Vlastní lano je uchyceno ocelovými podložkami bez pryžové separační podstavy, které leží volně na střešní krytině.

DOPORUČENÍ: doplnit ocelové podložky separační vrstvou nebo provést za vhodné podložky se separační vrstvou

Cizorodý materiál na střeše:

Na střešní krytině se vyskytují naváté nečistoty a části materiálu odpadlého z konstrukcí na střeše (omítky apod.). Některé dešťové vtoky jsou v ochranném koši zaneseny nečistotami nebo i bez ochranného koše.

DOPORUČENÍ: pravidelná kontrola střešních ploch, jejich čištění včetně odtoků a kontroly ochranných košů na vtocích.

## Staveništní plochy

Přístup do prostor dotčených stavebními pracemi a vlastní práce budou provádět pouze proškolení a pověření pracovníci (přístup opatřen tabulkou a uzavřením přístupu - viz obr.1). Místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu. Provedené otvory s otevřenou výškou více jak 1,5m  budou opatřeny zábranami výšky 1,1m (variantně překrytí tesařskou konstrukcí) a postupně budou nahrazeny budovanými prvky a konstrukcemi s ochranným pásmem min. 3,5m.

Bouraný materiál a konstrukce nebudou skladovány na staveništi, ale budou neprodleně odváženy mechanizací (nákladní/osobní automobily), z dvora objektu po vnitroareálové komunikaci která navazuje výjezdem z areálu na veřejnou komunikaci v ulici. Mezideponie a deponie ani venkovní oplocení není třeba provádět, proto nebudou prováděny.

obr.1 (bezpečnostní značení)

Ostatní dokončovací práce

Vyčištění staveniště a odvoz odpadu na skládku k tomu určenou (poplatek za skládku – likvidace odpadů dle zákona č.185/2001)

Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v suchém stavu se provádí jejich zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v pastózním stavu se provádí zabezpečením přístupu vzduchu ke hmotě a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

Likvidace nepoužitelných zbytků lamel a stavebních desek se provádí deponováním na skládce jako inertní stavební odpad.

# Fotodokumentace

- střecha na úrovni

- střešní vpusti

- uvolněné uchycení uzemnění / vytažení vpustí

- vady kotvení

Vypracoval:	Ing. František Kozubík, Václav Janoušek

# Technické normy související s předmětem plnění zakázky a to zejména

NORMY PROVÁDĚCÍ

Lešení

ČSN 738101 (738101)

Lešení. Společná ustanovení

ČSN 738102 (738102)

Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 8105 (738105)

Dřevěná lešení

ČSN 73 8106 (738106)

Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 738107(738107)

Trubková lešení

ČSN 73 8108 (738108)

Podpěrná lešení

Přesnost ve výstavbě

ČSN 73 0202 (730202)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205 (730205)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 730210-1 (730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 730210-2(730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-1 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0212-3 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

ČSN 730212-5(730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Světlo a teplo

ČSN 73 0540-1 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-2 (730540)

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0580-1 (730580)

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Ostatní

ČSN P 73 0600 (730600)

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 0802 (730802)

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 (730804)

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 1901 (731901)

Navrhování střech

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 2520 (732520)

Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

ČSN 732601 (732601)

Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 732810(732810)

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

NORMY PRO PROJEKTOVÁNÍ

Navrhování staveb -  všeobecně

ČSN 73 0033 (730033)

Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky

ČSN 73 0035 (730035)

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0036 (730036)

Seismická zatížení staveb

ČSN 73 0037 (730037)

Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 730038 (730038)

Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN P ENV 1991-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 1: Zásady navrhování

ČSN P ENV 1991-2-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

ČSN P ENV 1991-2-2 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-2: Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí namáhaných požárem

ČSN P ENV 1991-2-3 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem

ČSN P ENV 1991-2-4 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí. Zatížení větrem

ČSN P ENV 1991-2-5 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-5: Zatížení konstrukci. Zatížení teplotou

ČSN P ENV 1991-2-6 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-6: Zatížení konstrukcí. Zatížení během provádění

ČSN P ENV 1991-2-7 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-7: Zatížení konstrukcí. Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů

ČSN P 73 0606 (730606)

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN P 73 0610 (730610)

Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení

Zděné, betonové a ocelové konstrukce - navrhování

ČSN 73 1101 (731101)

Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201 (731201)

Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1202 (731202)

Navrhování tenkostěnných železobetonových konstrukcí

ČSN 73 1401 (731401)

Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1500 (731500)

Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 1601 (731601)

Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

Nátěry

ČSN 03 8009 Povrchová úprava nátěrem – předepisování

ČSN 03 8153 Kovové a nekovové organické povlaky na slitinách železa. Metody stanovení stupně prorezavění.

ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem

ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem

ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi.

ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni

ON 49 0615 Ochrana dřeva vodnými prostředky proti biologickým škůdcům a ohni.

ON 73 3420 Natěračské práce stavební. Základní ustanovení.

ON 73 3421 Natěračské práce stavební. Nátěry na dřevo.

ON 73 3422 Natěračské práce stavební. Nátěry na kovech.

ON 73 3423 Natěračské práce stavební. Nátěry na omítkách.

ON 73 3424 Natěračské práce stavební. Nátěry na skle.

Ostatní technické specifikace

Veškeré odkazy na :

- české technické normy, které přejímají evropské normy

- evropské normy

- evropská technická schválení

technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku

- Evropské unie

- české technické normy

- stavební technická osvědčení obsažené v projektové dokumentaci jsou součástí technických specifikací zakázky, i když nejsou výše výslovně uvedeny

Příklad technických  lisů vhodných materiálů k použití (možno zaměnit za materiál obdobných parametrů a vlastností):