## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 15-07-05 | REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE TS 1937, JOŠTOVA 10, VČETNĚ PŘÍPOJKY NN
| Objekt: |  | BMB02P01048 | Trafostanice
| Rozpočet: |  | 15-07-05R1 | VV_Reko_TS1937_JOŠ10
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Šerý, 607429706
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | -0.7 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 454326.45 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2015-09-25
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 454326.45 | 95408.55 | 549735 | 100
2 | BMB02P01048 | Trafostanice |  |  | 0 | 454326.45 | 95408.55 | 549735 | 100
3 | 15-07-05R1 | VV_Reko_TS1937_JOŠ10 |  |  | 0 | 454326.45 | 95408.55 | 549735 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 454326.45 | 95408.55 | 549735 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem | %
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 799 | Stavební úpravy |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## BMB02P01048 15-07-05R1 Pol
Položkový rozpočet | [21 empty] | #TypZaznamu#
S: | 15-07-05 | REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE TS 1937, JOŠTOVA 10, VČETNĚ PŘÍPOJKY NN | [19 empty] | STA
O: | BMB02P01048 | Trafostanice | [17 empty] | STA |  | OBJ
R: | 15-07-05R1 | VV_Reko_TS1937_JOŠ10 | [19 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  | 0.33 |  |  | DIL
1 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.327 | 0.33 |  |  | POL1_
2 | 150705M.8 | Svařování elektrickým obloukem | hod | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
3 | 150705M.9 | Zámečnické práce | hod | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
4 | 15411700R | Profil L rovnoramenný 11375 40x40x4 mm | t | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
5 | 15425672R | Profil U rovnoramenný 11375 80x40x40x4 mm | t | 0.035 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
2015-01-05 | 150705.15 | Plech slzičkový, žebrovaný (rýhovaný), S235JR+AR, tl. 0,4 mm, rozměry: 1) 875*1160mm, 2) 990*375mm, 3) 2150*375mm | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 31171800.AR | Kotva chemická - ampule maxima M8 | kus | 21 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
Díl: | 799 | Stavební úpravy |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.32 |  | 0.23 |  |  |  | 5.5 |  |  | DIL
7 | 311112350RT2 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 50 cm, zalití tvárnic betonem C 16/20 | m2 | 1.9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.2197 | 2.32 | 0 | 0 |  |  | 1.3 | 2.47 |  |  | POL1_
8 | 971028451R00 | Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 45 cm | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.228 | 0.23 |  |  | 2.146 | 2.15 |  |  | POL1_
9 | 203 R00 | Zednické práce | hod | 16 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0042 | 0.07 |  |  | POL1_
10 | 998001012R00 | Přesun hmot | t | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.537 | 0.81 |  |  | POL1_
11 | 150705.8 | Ucpávka stávajících kabelových prostupů, včetně zapravení | ks | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
12 | 150705.6 | Ochranné opatření proti úniku oleje T3 (spec.č.4), 1.vrstva - hydroizolace štěrková (mírně pružná), , SIKA TOP SEAL - 107 (2kg/m2) | kg | 33 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
13 | 150705.7 | Ochranné opatření proti úniku oleje T3 (spec.č.4), 2.vrstva - ochranný nátěr na ocel a beton, , SIKA Poxitar F (0,31kg/m2) | kg | 5.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
14 | 150705M.4 | Příčka tl.150mm, včetně povrchových úprav (perlinka, lepidlo), YTONG 150mm (150x249x599)-20ks, Vyzdění pouze po úroveň stávající podlahy | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
15 | 150705M.5 | Příčka tl.150mm, včetně povrchových úprav (perlinka, lepidlo), YTONG 150mm (150x249x599)-15ks, Vyzdění pouze po úroveň stávající podlahy | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
16 | 150705M.6 | Příčka tl.150mm, včetně povrchových úprav (perlinka, lepidlo), YTONG 150mm (150x249x599)-48ks, Vyzdění po úroveň stávajícího stropu | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
17 | 150705M.7 | Podružný stavební materiál | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0 |  |  |  | 35.92 |  |  | DIL
18 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.6675 | 24.67 |  |  | POL1_
19 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 0.1 |  |  | POL1_
20 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.1 |  |  | POL1_
21 | 210100009R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33733 | 0.67 |  |  | POL1_
22 | 210100012R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2 | kus | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.506 | 3.04 |  |  | POL1_
23 | 210220001RT1 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.30567 | 7.34 |  |  | POL1_
|  | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. | [19 empty] | POP | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
24 | 150705M.1 | Úprava stávající kabelového kanálu v rozvodně NN | m | 9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
25 | 150705M.2 | Úprava přívodního pole rozvaděče NN R-MU, připojení pro kabely 2x AYKY 3x240+120 | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
26 | 150705M.3 | Přesun transformátoru T3_400kVA, včetně usazení do nové trafokobky | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
27 | 141 R00 | Podružný elektroinstalační materiál (nespecifikovaný) | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
28 | 150705.1 | Olejový transformátor DOTEL 400H, 22/0,4kV, 400kVA, EKO Design, DYN1 | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
29 | 150705.2 | Kabelový konektor NKT CE 24/250, 24kV, 250A, typ A | sada | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
30 | 150705.3 | Kompenzační kondezátor C1_6kVAR | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
31 | 150705.4 | Měřící transformátor proudu MTP, 400/5, 10VA, 0,5s, ÚŘEDNĚ CEJCHOVANÉ | ks | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
32 | 150705.5 | Mechanická ochrana kabelů NN | m | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
33 | 150705.8 | Mechanická zábrana transformátoru T3 (červeno/bílá), 2,3m | ks | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
34 | 34111094R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 35 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
35 | 34111098R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 70 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
36 | 34113241R | Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3x240+120 mm2 | m | 74 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00405 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
37 | 34116025R | Kabel silový s Al jádrem 22-NA2XS(F)2Y1x70/16 mm2 | m | 36 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00174 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
38 | 354322119R | Oko kabelové Al trubkové 70 x 12 ALU | kus | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
39 | 354322122R | Oko kabelové Al trubkové 120 x 12 ALU | kus | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
40 | 354322128R | Oko kabelové Al trubkové 240 x 12 ALU | kus | 12 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
41 | 35436720.AR | Konc kabel 22kV POLT 24C/1XI 25-70mm2,L=340 | sada | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
42 | 35441986R | Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm | kus | 24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
43 | 358247109R | Pojistky válcové PVA10 25A gG | kus | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
44 | 35824752R | Odpínače pojistkové OPV 10/3 | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
45 | 5531200642R | Kabelová lávka KZ 300/60, včetně uchycení do stropu | m | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0335 | 0.23 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
46 | 150705M.14 | Součinost s pracovníky E.ON | hod | 16 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
47 | 150705.16 | Spolupráce s ostatními profesemi při oživení | hod | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
48 | 150705M.15 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  | DIL
49 | 220890202R00 | Revize | h | 12 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  | POL1_
50 | 150705M.10 | Komplexní zkoušky zařízení, včetně oživení | hod | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
51 | 150705M.11 | Označení trafostanice, popisy rozv. VN, 1pol. schémata | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
52 | 150705M.12 | Kabelové zkoušky zvýšeným napětím | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
53 | 150705M.13 | Jeřábnické práce | hod | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
54 | 150705.9 | Vybavení trafostanice, (zkoušečka VN 22kV, zkoušečka NN, zkrat. souprava, dielektrické rukavice, dielektrická obuv) | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
[20 empty] | 15 | 21
END