| ERDING, a.s. Zaoralova 5, 628 00 BRNO Tel.:+420 5 45244874, www.erding.cz | Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: Bc. Navrátil |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: MASARYKOVA UNIVERZITA (SKM) Správa kolejí a menz Místo stavby: BRATŘÍ ŽURKŮ 5, BRNO Stavba: OPRAVA PŘÍPOJKY VODY D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Technická zpráva |  | Zakázka číslo: 16-211 Stupeň: DPS Arch. č.: 16-211-DPS-500/1 Datum: 04/ 2016 |  |

OBSAH:

1	INFORMACE	3

2	Přehled výchozích podkladů	3

3	Popis současného stavu	3

3.1	Zadání dokumentace	3

3.2	Stávající stav	3

4	nový stav – trubní vedení	3

4.1	Potrubí a armatury	3

4.2	Uložení potrubí	4

4.3	Výkopy a pažení	4

4.4	Tepelné izolace	5

5	Stavební úpravy	5

5.1	Bourací práce:	5

5.2	Vodorovné a svislé konstrukce	6

6	Zkoušky zařízení	6

6.1	Zkouška těsnosti	6

6.2	Provozní zkoušky	6

6.3	Dokončovací práce	6

6.4	Při provádění stavebních a montážních prací	7

6.4.1	Zabezpečení okolních objektů ohrožených výkopem	7

6.4.2	Zajištění stěn výkopů	7

6.4.3	Zajištění výkopů proti pádu osob	8

6.4.4	Práce ve výškách	8

6.5	Práce v mimořádných podmínkách	8

6.6	Další požadavky BOZP	8

7	Péče o bezpečnost práce	9

8	TECHNICKÉ NORMY	9

# INFORMACE

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci rozvodů studené, teplé vody a cirkulace na kolejích Masarykovy univerzity. A rekonstrukce přípojky pitné vody, jedná se o nahrazení části vodoměrné sestavy ve stávající vodoměrné šachtě a nové vedení trasy do objektu.

# Přehled výchozích podkladů

- výsledky jednání s investorem

- prohlídka místa stavby a doměření

- katalogy výrobců zařízení

- platné normy, vyhlášky a předpisy

# Popis současného stavu

## Zadání dokumentace

Předmětem řešení projektové dokumentace je oprava přípojky vody do areálu SKM Bratří Žurků 5 a to včetně souvisejících konstrukcí a vedení. V souvislosti s opravou přípojky bude nutné provést dílčí úpravy na stávajících rozvodech TV/SV a cirkulace.

## Stávající stav

Ve stávající vodoměrné šachtě došlo k poškození na vodoměrné sestavě k porušení uklidňovacího kusu. Přípojka studené vody vedena v zemi.

Současné vnitřní rozvody studené, teplé vody a cirkulace nevyhovují z hlediska materiálu. Hlavní rozvod potrubí studené vody je z PVC-U SCH 40. Ostatní rozvody teplé vody a cirkulace jsou z PPR, vnitřní rozvod studené vody veden souběžně s rozvody teplé vody a cirkulace pod stropem do kotelny. Tam dochází k ohřevu vody a rozdělení trasy do budovy B a do budovy A.

# nový stav – trubní vedení

Přípojka pitné vody bude od vodoměru demontována, budou nahrazeny přírubové armatury od poškozeného uklidňovacího kusu a to nový uklidňovací kus, šoupě, redukce, zpětná klapka a nové potrubí přípojky bude z tlakového potrubí polyethylénu.

Vnitřní rozvod studené vody bude veden novou trasou souběžne z rozvody TV a cirkulace a bude z materiálu polypropylénu. Část rozvodu teplé vody a cirkulace v kotelně bude demontována a nahrazena novým potrubím z polypropylénu. Všechny rozvody budou opatřeny tepelnou izolací.

Rozvody vedoucí do budovy B budou opatřeny novými nerez kulovými kohouty.

Požární potrubí bude opatřeno novými kulovými kohouty a potrubním oddělovačem, proti zpětnému nasátí vody do třídy kapaliny 2.

## Potrubí a armatury

Potrubí teplé vody bude provedeno z PPR PN20, spojované polyfúzním svařováním.

Potrubí cirkulace bude provedeno z PPR PN20, spojované polyfúzním svařováním.

Potrubí studené vody bude provedeno z PPR PN20, spojované polyfúzním svařováním.

Potrubí venkovní (studené vody) bude provedeno z PE 100 SDR 17, spojované tvarovkami na tupo s elektrospojkami SDR17.

Potrubí požární vody bude provedeno z ocel pozink, spojované na závit.

Dodavatel stavby doloží doklady potvrzující, že materiály použité pro rozvody vody (i teplé vody) jsou vhodné pro přímý styk s pitnou vodou v souladu s vyhl. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou.

## Uložení potrubí

Potrubí bude uchycené pomocí pevných a kluzných podpěr a to do DN 80 po 1,5 m  (doplnění a úprava stávajících podpěr a podpůrných žlabů).

Potrubí přípojky bude v zemi uloženo cca 1,8 m pod terénem, dle stávající trasy a dle řešení na místě, však minimálně 1,5m pod volným terénem a chodníkem kvůli nezámrzné hloubce. V případě křížení se stokou a potrubím vedoucím škodlivé látky musí být uložena nad nimi. Na potrubí z plastů musí být uložen identifikační kovový vodič a výstražná folie.

V úrovni 30-40cm nad vodovodním potrubím (nad tělesem obsypu) bude umístěna výstražná folie v modrém provedení šířky 30cm.

Pro pozdější vyhledání bude k nove uloženému potrubí v zemi připevněn po cca 5-ti metrech identifikační vodič CYY4mm2. Případné napojování bude provedeno lisováním. Spoj musí být důkladně izolován proti působení vlhkosti (smršťovací izolační bužírkou a převinutím páskou). Ukončení vodiče bude ve vodoměrné šachtě a u přechodu na potrubí PPR v interiéru a to s patřičnou rezervou min. 0,5m.

Potrubí bude uloženo v souladu s požadavky a technickými listy výrobce.

- typové schéma uložení potrubí přípojky (venkovní vedení)

Trubní vedení v nevyužívaném kanále bude provedeno do pískového lože se zakrytím vrchní vrstvy deskami 2x XPS tl. 160mm (ve dvou vrstvách na vazbu).

## Výkopy a pažení

Výkopy budou prováděny v zastavěném území s výskytem inženýrských sítí (veřejné osvětlení, optické vedení apod.).  Před započetím prací bude provedeno vytýčení těchto vedení, provedena ochrana zeleně a ohraničení dotčeného prostoru stavby. Uložení výkopku je uvažováno na pozemcích investora bez potřeby záboru veřejného prostranství.

Veškeré výkopy budou min. šířky 800mm a paženy:

Roubení se musí provádět u všech strmých a svislých stěn výkopu, které dosáhnou hloubky

hloubky 1,3 m. Ve všech případech musí pažení přečnívat 15 cm nad okolní terén. Roubení se bude skládat ze dvou konstrukčních prvků:

- pažení

- rozpěrné konstrukce

Pažení bude vlastní opěrná stěna složená z pažnic. Bude se opírat se o stěny výkopu a přebírat z hornin zemní tlak. Rozpěrná konstrukce bude přenášet zemní tlak z pažení do opěrných bodů.

- schéma možného použití pažení

Bezpečné pásmo od okraje pažených výkopů

Hloubka výkopů 	Šířka pásma

do 4 m 	500 mm

od 4 do 6m 	600 mm

více než 6m 	700 mm

## Tepelné izolace

Tepelné izolace budou provedeny v souladu s vyhláškou 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.

Vnitřní potrubní rozvody budou opatřeny tepelnou izolací lisovanými pouzdry z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií,  0,04 W/m.K. Všechny čela izolací s Al folií ukončil Al folií proti vydrolení vaty a vniknutí vody pod plášť izolace.

Potrubí teplé vody a cirkulace do DN 80 s tloušťkou izolace 50 cm .

Potrubí studené vody s tloušťkou izolace 30 cm.

Přírubové armatury budou opatřeny snímatelnou izolací.

Označení potrubí bude provedeno dle ČSN ISO 3864-1 pomocí štítků nalepených na izolaci a směrem proudění.

# Stavební úpravy

## Bourací práce:

Pro stavební úpravy bude nutné provést bourání stávajících konstrukcí. Jedná se především o základy a drobné konstrukce stávajících výměníků a technologického zařízení na úrovni podlahy. Pro potřeby vedení přípojky bude provedeno vybourání stěny do nevyužívaného kanálu s následným zazděním.

## Vodorovné a svislé konstrukce

- Skladové prostory budou doplněny sádrokartonovými příčkami a hladkými dveřmi bez prahu s vložkovým zámkem. Nevyužívaný energokanálu bude předělen příčkou z betonových cihel na maltu cementovou. Rovněž i vybouraná boční stěna pro vstup do kanálu s osazením chráničky potrubí. Vlastní vstup do budovy bude proveden jádrovým vrtem v podlaze objektu (potrubí bude po instalaci utěsněno trvale pružným těsněním – pryžový prstenec a polyuretanovýtmel)

- VNITŘNÍ PŘÍČKA

- 1xGK 12,5

- 1xCW50 â 625mm

- 1xGK 12,5

Stupeň jakosti tmelení a broušení SDK k-cí: Q2

- srovnání spárovaných ploch s povrchem desek bez stupňovitých přechodů

Tmelení zahrnuje:

- základní tmelení Q1a

- dodatečné tmelení (tmelení „na jemno“, finální přetmelení).

Při tomto stupni jakosti nesmí zůstat viditelné otisky po zpracování nebo stopy po nářadí.

Podlaha po bouraných základech bude doplněna do úrovně okolní beton. podlahy cementovým potěrem s hlazenou vrchní vrstvou ocel. hladítkem.

Stávající vnitřní a vnější omítky dotčené bouráním budou zednicky zapraveny včetně vrchní vrstvy a veškeré plochy opatřené omítkami vnitřní budou opatřeny malbou.

# Zkoušky zařízení

Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno.

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto.Před uvedením do provozu zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a naplnit zařízení vodou podle ČSN 38 3350.

## Zkouška těsnosti

Soustavu naplnit vodou, řádně odvzdušnit a celé zařízení (všechny spoje, armatury atd.) prohlédnout, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti. Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje.

Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce.

## Provozní zkoušky

Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.

## Dokončovací práce

- vyčištění staveniště

- odvoz suti na skládku k tomu určenou

Vyčištění staveniště a odvoz odpadu na skládku k tomu určenou (poplatek za skládku – likvidace odpadů dle zákona č.185/2001)

Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v suchém stavu se provádí jejich zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v pastózním stavu se provádí zabezpečením přístupu vzduchu ke hmotě a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

Při provádění prací a obsluze zařízení je nutno dodržovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho provádění dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je pak nutné dodržovat nařízení vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky.

## Při provádění stavebních a montážních prací

Při vlastních stavebních a montážních pracích je třeba z hlediska bezpečnosti klást důraz na dodržování těchto zásad:

- způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání prací (odborná zdatnost a pracovní pomůcky),

- vymezení a příprava staveniště (oplocení, vjezd, komunikace),

- betonářské práce a práce související (bednění, podpěrné konstrukce, lešení, doprava a skladování bet. směsi, odbedňování a uvolňování konstrukcí, železářské práce),

- montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, manipulování s břemeny),

- práce ve výškách a nad volnou hloubkou (zajištění pracovníků proti pádu, zajištění proti pádu předmětů a materiálu, práce na střeše, předání a převzetí konstrukcí apod.),

- stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, opravy a údržba strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením),

- práce související se stavební činností.

Montáž bude provádět organizace s příslušným oprávněním.

### Zabezpečení okolních objektů ohrožených výkopem

Okolní objekty nebudou ohroženy výkopovými pracemi.

### Zajištění stěn výkopů

V rámci stavebních prací budou provedeny výkopy ve vnitřních prostorech pro nové základové konstrukce technologického zařízení. Výkopy budou prováděny ručně, v ochranných pásmech energetických vedení budou prováděny výhradně ručně a pod dohledem odpovědné osoby.

Výkopy o hloubce větší než 1,2 m budou před vstupem pracovníků do výkopu zapaženy, nebo budou jejich stěny dle doporučení geotechnika svahovány. Je zakázáno vstupovat do nezapažených výkopů.

Do výkopů bude zřízen bezpečný přístup pomocí žebříků přesahujících horní okraj výkopu o min. 1,1m.

Je zakázáno provádět práce ve výkopech osamoceně – vždy musí být v blízkosti výkopu další pracovník pro přivolání pomoci v případě jakékoliv havárie.

### Zajištění výkopů proti pádu osob

Veškeré výkopy budou ihned po jejich provedení ohrazeny ve vzdálenosti nejméně 1,5m od hrany výkopu dvoutyčovým zábradlím se zarážkou, vysokým 1,1m.

### Práce ve výškách

Práce mimo pohodlný dosah pracovníků budou prováděny z lešení – buďto stacionárních, nebo mobilních opatřených od výšky pracovní podlahy 1,5m nad souvislou podlahou ochranným zábradlím výšky 1,1m. Lešení budou smontována pod dozorem odborně způsobilých lešenářů. Používat lešeňovou konstrukci je možné až po jejím protokolárním předání stavbě do užívání.

Pracovníci budou vybaveni OOPP k zachycení pádu sestávajících z pracovního celotělového postroje, tlumiče pádů, karabin a jistícího lana. Všichni pracovníci provádějící práce ve výškách a používající tento pracovní postroj budou proškoleni ke správnému používání těchto OOPP. Délka jistícího lana musí být volena taková, aby zajistila bezpečné zachycení pádu pracovníka. Toto zajištění budou pracovníci používat po celou dobu provádění prací ve výškách.

Práce na fasádě a ostatní práce ve výškách budou prováděny výhradně za výše uvedených bezpečnostních opatření. V exteriéru je možné rovněž využívat motorových vysokozdvižných plošin.

Při svařování potrubí nutno odstranit hořlavé materiály v prostoru svařování.

## Práce v mimořádných podmínkách

Při provádění prací v blízkosti zařízení pod napětím musí být učiněna opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím v souladu s ČSN EN 50110-2, ČSN EN 50110-2 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a ČSN EN 50110-1 ed.2 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými.

Práce vně i uvnitř objektu (montáž a údržba zařízení, elektroinstalací, svítidel, atd.) budou prováděny z pevného lešení.

Při provádění prací musí být v dohledu nebo doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc.

## Další požadavky BOZP

- Při montáži a provozu je  dále nutné dodržovat zejména příslušná ČSN viz. výše a následující ustanovení vyhlášek:

Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. O zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních ve znění vyhl. č.324/199 Sb. a ve znění vyhl. 207/1991 Sb.

Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhl. č. 554/1990 Sb.

Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená el. zařízení a stanoví podmínky jejich bezpečnosti ve znění vyhl. Č. 553/1990 Sb.

- Před uvedením do provozu i během provozu  bude provedena odborná prohlídka – viz. §16 vyhl. 91/93 Sb.

Staveništní plochy

Přístup do prostor dotčených pracemi a vlastní práce budou provádět pouze proškolení a pověření pracovníci (přístup omezen mobilními zábranami a opatřených tabulkou (viz obr.1). Místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu. Provedené otvory s otevřenou výškou více jak 1,5m  budou opatřeny zábranami výšky 1,1m (variantně překrytí tesařskou konstrukcí) a postupně budou nahrazeny budovanými prvky a konstrukcemi s ochranným pásmem min. 1,5m.

Bouraný materiál a konstrukce nebudou skladovány na staveništi, ale budou neprodleně odváženy mechanizací (nákladní/osobní automobily), z dvora objektu po vnitroareálové komunikaci která navazuje výjezdem z areálu na veřejnou komunikaci v ulici. Mezideponie a deponie ani venkovní oplocení není třeba provádět, proto nebudou prováděny.

obr.1 (bezpečnostní značení)

# Péče o bezpečnost práce

Při provádění prací a obsluze zařízení je nutno dodržovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho provádění dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je pak nutné dodržovat nařízení vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky.

Ostatní dokončovací práce

Vyčištění staveniště a odvoz odpadu na skládku k tomu určenou (poplatek za skládku – likvidace odpadů dle zákona č.185/2001)

Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v suchém stavu se provádí jejich zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v pastózním stavu se provádí zabezpečením přístupu vzduchu ke hmotě a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

Vypracoval:	Lucie Matějková, Václav Janoušek

# TECHNICKÉ NORMY

NORMY PROVÁDĚCÍ

Zemní práce

ČSN 72 1002(721002)

Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006(721006)

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 1001 (731001)

Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 3050 (733050)

Zemní práce. Všeobecné ustanovení

ČSN 73 6190 (736190)

Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

Betonové konstrukce

ČSN EN 206-1 (732403)

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 2480 (732480)

Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

Zděné konstrukce, komíny, podlahy

ČSN 73 2310 (732310)

Provádění zděných konstrukcí

ČSN 74 4505 (744505)

Podlahy. Společná ustanovení

Pomocná stavební výroba

ČSN 733130(733130)

Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 3150 (733150)

Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

ČSN 73 3440 (733440)

Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 733610(733610)

Klempířské práce stavební

Lešení

ČSN 738101 (738101)

Lešení. Společná ustanovení

ČSN 738102 (738102)

Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 8105 (738105)

Dřevěná lešení

ČSN 73 8106 (738106)

Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 738107(738107)

Trubková lešení

ČSN 73 8108 (738108)

Podpěrná lešení

Přesnost ve výstavbě

ČSN 73 0202 (730202)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205 (730205)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 730210-1 (730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 730210-2(730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-1 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0212-3 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

ČSN 730212-5(730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Světlo a teplo

ČSN 73 0540-1 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-2 (730540)

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0580-1 (730580)

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Ostatní

ČSN P 73 0600 (730600)

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 0802 (730802)

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 (730804)

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 2520 (732520)

Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

ČSN 732601 (732601)

Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 732810(732810)

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

NORMY PRO PROJEKTOVÁNÍ

Navrhování staveb -  všeobecně

ČSN 73 0033 (730033)

Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky

ČSN 73 0035 (730035)

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0036 (730036)

Seismická zatížení staveb

ČSN 73 0037 (730037)

Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 730038 (730038)

Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN P ENV 1991-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 1: Zásady navrhování

ČSN P ENV 1991-2-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

ČSN P ENV 1991-2-2 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-2: Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí namáhaných požárem

ČSN P ENV 1991-2-3 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem

ČSN P ENV 1991-2-4 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí. Zatížení větrem

ČSN P ENV 1991-2-5 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-5: Zatížení konstrukci. Zatížení teplotou

ČSN P ENV 1991-2-6 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-6: Zatížení konstrukcí. Zatížení během provádění

ČSN P ENV 1991-2-7 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-7: Zatížení konstrukcí. Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů

ČSN P 73 0606 (730606)

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN P 73 0610 (730610)

Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení

Zděné, betonové a ocelové konstrukce - navrhování

ČSN 73 1101 (731101)

Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201 (731201)

Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1202 (731202)

Navrhování tenkostěnných železobetonových konstrukcí

ČSN 73 1401 (731401)

Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1500 (731500)

Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 1601 (731601)

Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

Nátěry

ČSN 03 8009 Povrchová úprava nátěrem – předepisování

ČSN 03 8153 Kovové a nekovové organické povlaky na slitinách železa. Metody stanovení stupně prorezavění.

ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem

ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem

ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi.

ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni

ON 49 0615 Ochrana dřeva vodnými prostředky proti biologickým škůdcům a ohni.

ON 73 3420 Natěračské práce stavební. Základní ustanovení.

ON 73 3421 Natěračské práce stavební. Nátěry na dřevo.

ON 73 3422 Natěračské práce stavební. Nátěry na kovech.

ON 73 3423 Natěračské práce stavební. Nátěry na omítkách.

ON 73 3424 Natěračské práce stavební. Nátěry na skle.

Ostatní technické specifikace

Veškeré odkazy na :

- české technické normy, které přejímají evropské normy

- evropské normy

- evropská technická schválení

technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku

- Evropské unie

- české technické normy

- stavební technická osvědčení obsažené v projektové dokumentaci jsou součástí technických specifikací zakázky, i když nejsou výše výslovně uvedeny

Příklad technických  lisů vhodných materiálů k použití (možno zaměnit za materiál obdobných parametrů a vlastností)