- Obsah

PRŮVODNÍ ZPRÁVA	2

1.	VÝPOČETNÍ MODELY A ZATÍŽENÍ	4

2.	NÁVRH A POSOUZENÍ STROPNÍCH DESEK	67

STROP NAD 5.NP	67

STROP NAD 4.NP	74

STROP NAD 2-3.NP (rozdílné pouze parapetní nosníky)	80

STROP NAD 1.PP	95

STROP NAD 2.PP	100

3.	NÁVRH A POSOUZENÍ SLOUPŮ	105

SLOUPY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU - průměr 400 mm	105

SLOUPY v 2.PP – průřez 300x700	110

ŠIKMÉ SLOUPY V EXTERIÉRU – průměr 500 mm	112

4.	PILOTOVÉ ZALOŽENÍ	113

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- Popis konstrukcí

V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy základní nosné prvky Komplexního simulačního centra MU v Brně Bohunicích. Jedná se o návrh a posouzení svislých a vodorovných betonových konstrukcí a založení objektu.

- Použité podklady

Projektová dokumentace je vypracována na základě následujících norem, které musí být zohledněny i při provádění stavby:

ČSN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

ČSN EN 1992-1-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1996-1	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

ČSN EN 1997-1	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla

ČSN EN 206-1 	Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

ČSN 73 1001	Základová půda pod plošnými základy.

ČSN EN 1536	Provádění speciálních geotechnických prací- Vrtané piloty.

ČSN EN 1537 	Provádění speciálních geotechnických prací- Injektované horninové kotvy.

ČSN 73 0037 	Zemní tlak na stavební konstrukce

Poskytnutá projektová dokumentace:

- Přehledné výkresy dwg. (půdorys, situace, řezy) – AiD team a.s., 05-06/2016.

- Geotechnický průzkum – UK Bohunice, MU Brno, GEOSTAR s.r.o., 07/2006.

- Zatížení od ocelových konstrukcí – zpracované společností OKF s.r.o., Čechyňská 18, 602 00 Brno.

Použitý software:

IDEA Beton

Microsoft Office

Geo v5.11

Scia Engineer 2012

- Statické schéma konstrukcí

Konstrukce byla modelována jako 3D model uložený na pružném podloží vystiženým modulem SOILIN.

Protlačení stropních desek bylo posouzeno samostatně na deskových modelech jednotlivých pater. Konstrukce stropů nad 2.NP až 3.NP jsou kromě parapetních nosníků totožné a byly posouzeny podle jednoho společného modelu.

- Použité materiály a technologie

Beton všech stropních konstrukcí je navržen třídy C30/37. Na všechny schodiště a stěny bude použit beton třídy C30/37. V základech je použita třída betonu C30/37. Sloupy v 1.PP a v 2.PP budou z vybudovány z betonu C50/60, stejně tak šikmé sloupy v exteriéru (průměr 500 mm) probíhající přes 1.NP a 1.PP. Sloupy kruhového průřezu o průměru 400 mm budou z následujících betonů: 1.NP – C50/60 ; 2.NP – C45/55 ; 3.NP – 5.NP C40/50.

Pro piloty pod objekty  je navržen beton C20/25 XC2.

- Zatížení

Zatížení, jeho intenzita a poloha vůči konstrukci jsou součástí schémat či výpočtů v každé části posuzované konstrukce. Zatížení objektu a posouzení jednotlivých prvků je provedeno podle norem ČSN EN.

Zatížení na základy bylo uvažováno pro nejnepříznivnější zátěžové stavy v návrhových hodnotách (součinitel zatížení 1,39). Pro mezní stav únosnosti byla použita návrhová zatížení (posouzeno na příčné zatížení) a mezní stav použitelnosti  byla použita charakteristická zatížení (výpočet sedání podle mezní zatěžovací křivky).

- Výpočetní modely

Stěny a desky byly modelovány jako 2D makra, trámy a sloupy byly modelovány jako prutové prvky. Pružné podloží bylo modelováno pomocí modulu SOILIN ve výpočetním programu.

Piloty jsou posouzeny programem “Pilota“ ze souboru GEO5 – FINE.

.

- Kontrola geologických poměrů

Při vrtání prvních dvou piloty na každé části objektu musí být přítomen geolog, který srovná skutečný profil s předpokládaným (pozor na hluché vrtání).  Podle skutečného geologického profilu mohou být skutečné délky pilot upraveny podle skutečné geologie. Výstupy v této části statického výpočtu neobsahují veškerá posouzení jednotlivých zatěžovací stavů u jednotlivých podpěr (ty jsou v elektronické podobě u zpracovatele projektu).

# VÝPOČETNÍ MODELY A ZATÍŽENÍ

1.Výpočtový model

2.Průřezy

| Jméno | CS1 |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 860; 250 |  |
| Materiál | C30/37 |  |
| Výroba | beton |  |
| Vzpěr y-y, z-z | b | b |
| Výpočet FEM |  |  |

| A [m2] | 2,1500e-01 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,7917e-01 | 1,7917e-01 |
| I y, z [m4] | 1,3251e-02 | 1,1198e-03 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 3,6212e-03 |
| Wel y, z [m3] | 3,0817e-02 | 8,9583e-03 |
| Wpl y, z [m3] | 4,6225e-02 | 1,3437e-02 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 125 | 430 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 2,2200e+00 |  |

| Jméno | CS2 |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Kruh |  |
| Detailní | 400 |  |
| Materiál | C30/37 |  |
| Výroba | beton |  |
| Vzpěr y-y, z-z | b | b |
| Výpočet FEM |  |  |

| A [m2] | 1,2564e-01 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,0679e-01 | 1,0679e-01 |
| I y, z [m4] | 1,2561e-03 | 1,2561e-03 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 2,5123e-03 |
| Wel y, z [m3] | 6,2806e-03 | 6,2806e-03 |
| Wpl y, z [m3] | 1,0663e-02 | 1,0663e-02 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 0 | 0 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 1,2566e+00 |  |

| Jméno | CS6 |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 1450; 300 |  |
| Materiál | C30/37 |  |
| Výroba | beton |  |
| Vzpěr y-y, z-z | b | b |
| Výpočet FEM |  |  |

| A [m2] | 4,3500e-01 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 3,6250e-01 | 3,6250e-01 |
| I y, z [m4] | 7,6216e-02 | 3,2625e-03 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 1,1317e-02 |
| Wel y, z [m3] | 1,0512e-01 | 2,1750e-02 |
| Wpl y, z [m3] | 1,5769e-01 | 3,2625e-02 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 150 | 725 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 3,5000e+00 |  |

| Jméno | CS9 |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 400; 300 |  |
| Materiál | C30/37 |  |
| Výroba | beton |  |
| Vzpěr y-y, z-z | b | b |
| Výpočet FEM |  |  |

| A [m2] | 1,2000e-01 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,0000e-01 | 1,0000e-01 |
| I y, z [m4] | 1,6000e-03 | 9,0000e-04 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 1,9364e-03 |
| Wel y, z [m3] | 8,0000e-03 | 6,0000e-03 |
| Wpl y, z [m3] | 1,2000e-02 | 9,0000e-03 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 150 | 200 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 1,4000e+00 |  |

| Jméno | CS10 |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 1370; 400 |  |
| Materiál | C30/37 |  |
| Výroba | beton |  |
| Vzpěr y-y, z-z | b | b |
| Výpočet FEM |  |  |

| A [m2] | 5,4800e-01 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 4,5667e-01 | 4,5667e-01 |
| I y, z [m4] | 8,5712e-02 | 7,3067e-03 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 2,3610e-02 |
| Wel y, z [m3] | 1,2513e-01 | 3,6533e-02 |
| Wpl y, z [m3] | 1,8769e-01 | 5,4800e-02 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 200 | 685 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 3,5400e+00 |  |

| Jméno | CS11 |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 300; 700 |  |
| Materiál | C50/60 |  |
| Výroba | beton |  |
| Vzpěr y-y, z-z | b | b |
| Výpočet FEM |  |  |

| A [m2] | 2,1000e-01 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,7500e-01 | 1,7500e-01 |
| I y, z [m4] | 1,5750e-03 | 8,5750e-03 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 4,5404e-03 |
| Wel y, z [m3] | 1,0500e-02 | 2,4500e-02 |
| Wpl y, z [m3] | 1,5750e-02 | 3,6750e-02 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 350 | 150 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 2,0000e+00 |  |

| Jméno | CS12 |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 800; 250 |  |
| Materiál | C30/37 |  |
| Výroba | beton |  |
| Vzpěr y-y, z-z | b | b |
| Výpočet FEM |  |  |

| A [m2] | 2,0000e-01 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,6667e-01 | 1,6667e-01 |
| I y, z [m4] | 1,0667e-02 | 1,0417e-03 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 3,3264e-03 |
| Wel y, z [m3] | 2,6667e-02 | 8,3333e-03 |
| Wpl y, z [m3] | 4,0000e-02 | 1,2500e-02 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 125 | 400 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 2,1000e+00 |  |

| Jméno | CS13 |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 500; 300 |  |
| Materiál | C30/37 |  |
| Výroba | beton |  |
| Vzpěr y-y, z-z | b | b |
| Výpočet FEM |  |  |

| A [m2] | 1,5000e-01 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,2500e-01 | 1,2500e-01 |
| I y, z [m4] | 3,1250e-03 | 1,1250e-03 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 2,7913e-03 |
| Wel y, z [m3] | 1,2500e-02 | 7,5000e-03 |
| Wpl y, z [m3] | 1,8750e-02 | 1,1250e-02 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 150 | 250 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 1,6000e+00 |  |

| Jméno | CS14 |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 1500; 300 |  |
| Materiál | C30/37 |  |
| Výroba | beton |  |
| Vzpěr y-y, z-z | b | b |
| Výpočet FEM |  |  |

| A [m2] | 4,5000e-01 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 3,7500e-01 | 3,7500e-01 |
| I y, z [m4] | 8,4375e-02 | 3,3750e-03 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 1,1802e-02 |
| Wel y, z [m3] | 1,1250e-01 | 2,2500e-02 |
| Wpl y, z [m3] | 1,6875e-01 | 3,3750e-02 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 150 | 750 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 3,6000e+00 |  |

| Jméno | CS16 |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 560; 300 |  |
| Materiál | C30/37 |  |
| Výroba | beton |  |
| Vzpěr y-y, z-z | b | b |
| Výpočet FEM |  |  |

| A [m2] | 1,6800e-01 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,4000e-01 | 1,4000e-01 |
| I y, z [m4] | 4,3904e-03 | 1,2600e-03 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 3,3253e-03 |
| Wel y, z [m3] | 1,5680e-02 | 8,4000e-03 |
| Wpl y, z [m3] | 2,3520e-02 | 1,2600e-02 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 150 | 280 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 1,7200e+00 |  |

| Jméno | CS17 |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Kruh |  |
| Detailní | 500 |  |
| Materiál | C50/60 |  |
| Výroba | beton |  |
| Vzpěr y-y, z-z | b | b |
| Výpočet FEM |  |  |

| A [m2] | 1,9631e-01 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,6686e-01 | 1,6686e-01 |
| I y, z [m4] | 3,0667e-03 | 3,0667e-03 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 6,1334e-03 |
| Wel y, z [m3] | 1,2267e-02 | 1,2267e-02 |
| Wpl y, z [m3] | 2,0827e-02 | 2,0827e-02 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 0 | 0 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 1,5707e+00 |  |

| Jméno | CS19 |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 400; 400 |  |
| Materiál | C30/37 |  |
| Výroba | beton |  |
| Vzpěr y-y, z-z | b | b |
| Výpočet FEM |  |  |

| A [m2] | 1,6000e-01 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,3333e-01 | 1,3333e-01 |
| I y, z [m4] | 2,1333e-03 | 2,1333e-03 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 3,5994e-03 |
| Wel y, z [m3] | 1,0667e-02 | 1,0667e-02 |
| Wpl y, z [m3] | 1,6000e-02 | 1,6000e-02 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 200 | 200 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 1,6000e+00 |  |

| Jméno | CS22 |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Obdélník |  |
| Detailní | 500; 400 |  |
| Materiál | C30/37 |  |
| Výroba | beton |  |
| Vzpěr y-y, z-z | b | b |
| Výpočet FEM |  |  |

| A [m2] | 2,0000e-01 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,6667e-01 | 1,6667e-01 |
| I y, z [m4] | 4,1667e-03 | 2,6667e-03 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 5,4736e-03 |
| Wel y, z [m3] | 1,6667e-02 | 1,3333e-02 |
| Wpl y, z [m3] | 2,5000e-02 | 2,0000e-02 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 200 | 250 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 1,8000e+00 |  |

3.Kombinace

| Jméno | Popis | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ULS |  | Obálka - únosnost | LC1. LC2 - podhled + instalace. LC3 - podlaha. LC4 - příčky. LC5 - fasáda + schodiště stálé. LC11 - užitné - šach full. LC14 - užitné - schodiště. LC12 - užitné - šach 1. LC13 - užitné - šach 2. LC6 - konstrukce nad terasou. LC21 - vítr směr +Y. LC22 - vítr směr -Y. LC23 - vítr směr +X. LC24 - vítr směr -X. LC101 - OCEL - stálé 1. LC102 - OCEL - stálé 2. LC103 - OCEL - užitné 1. LC104 - OCEL - užitné 2. LC105 - OCEL - sníh 1. LC106 - OCEL - sníh 2. | 1,35. 1,35. 1,35. 1,35. 1,35. 1,50. 1,50. 1,50. 1,50. 1,35. 1,50. 1,50. 1,50. 1,50. 1,35. 1,35. 1,50. 1,50. 1,50. 1,50. |
| MSP |  | Obálka - použitelnost | LC1. LC2 - podhled + instalace. LC3 - podlaha. LC4 - příčky. LC5 - fasáda + schodiště stálé. LC11 - užitné - šach full. LC14 - užitné - schodiště. LC12 - užitné - šach 1. LC13 - užitné - šach 2. LC6 - konstrukce nad terasou. LC21 - vítr směr +Y. LC22 - vítr směr -Y. LC23 - vítr směr +X. LC24 - vítr směr -X. LC101 - OCEL - stálé 1. LC102 - OCEL - stálé 2. LC103 - OCEL - užitné 1. LC104 - OCEL - užitné 2. LC105 - OCEL - sníh 1. LC106 - OCEL - sníh 2. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| solin | Soilin ULS | Lineární - únosnost | LC1. LC2 - podhled + instalace. LC3 - podlaha. LC4 - příčky. LC5 - fasáda + schodiště stálé. LC11 - užitné - šach full. LC14 - užitné - schodiště. LC6 - konstrukce nad terasou. LC21 - vítr směr +Y. LC24 - vítr směr -X. LC101 - OCEL - stálé 1. LC103 - OCEL - užitné 1. LC105 - OCEL - sníh 1. | 1,35. 1,35. 1,35. 1,35. 1,35. 1,50. 1,50. 1,35. 1,50. 1,50. 1,35. 1,50. 1,50. |

4.Skupiny zatížení

| Jméno | Zatížení | Vztah | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| LG1 | Stálé |  |  |
| LG100 | Nahodilé | Výběrová | Kat A : obytné |
| LG101 | Nahodilé | Standard | Kat A : obytné |
| LG200 | Nahodilé | Výběrová | Sníh |
| LG300 | Nahodilé | Výběrová | Vítr |
| LG2 | Nahodilé | Výběrová | Kat A : obytné |
| LG3 | Nahodilé | Výběrová | Kat A : obytné |
| LG4 | Nahodilé | Výběrová | Kat A : obytné |

5.Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Typ zatížení | Spec | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC1 |  | Stálé | LG1 | Vlastní tíha |  | -Z |  |  |
| LC2 | podhled + instalace | Stálé | LG1 | Standard |  |  |  |  |
| LC3 | podlaha | Stálé | LG1 | Standard |  |  |  |  |
| LC4 | příčky | Stálé | LG1 | Standard |  |  |  |  |
| LC5 | fasáda + schodiště stálé | Stálé | LG1 | Standard |  |  |  |  |
| LC6 | konstrukce nad terasou | Stálé | LG1 | Standard |  |  |  |  |
| LC11 | užitné - šach full | Nahodilé | LG100 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC12 | užitné - šach 1 | Nahodilé | LG100 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC13 | užitné - šach 2 | Nahodilé | LG100 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC14 | užitné - schodiště | Nahodilé | LG101 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC21 | vítr směr +Y | Nahodilé | LG300 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC22 | vítr směr -Y | Nahodilé | LG300 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC23 | vítr směr +X | Nahodilé | LG300 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC24 | vítr směr -X | Nahodilé | LG300 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC101 | OCEL - stálé 1 | Nahodilé | LG2 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC102 | OCEL - stálé 2 | Nahodilé | LG2 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC103 | OCEL - užitné 1 | Nahodilé | LG3 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC104 | OCEL - užitné 2 | Nahodilé | LG3 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC105 | OCEL - sníh 1 | Nahodilé | LG4 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC106 | OCEL - sníh 2 | Nahodilé | LG4 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |

6.3D model

6.1.LC2

6.2.LC3

6.3.LC4

6.4.LC5

6.5.LC6

6.6.LC11

6.7.LC12

6.8.LC13

6.9.LC14

6.10.LC21

6.11.LC22

6.12.LC23

6.13.LC24

6.14.LC101

6.15.LC102

6.16.LC103

6.17.LC104

6.18.LC105

6.19.LC106

6.20.Vnitřní síly na prutu; My

6.21.Vnitřní síly na prutu; N

6.22.Vnitřní síly na prutu; Mz

7.STROP 5.NP

7.1.LC2

7.2.LC3

7.3.LC5

7.4.LC11

7.5.LC12

7.6.LC13

7.7.LC14

7.8.Přemístění uzlů; Uz

7.9.Plochy - Vnitřní síly; mxD-

7.10.Plochy - Vnitřní síly; myD-

7.11.Plochy - Vnitřní síly; mxD+

7.12.Plochy - Vnitřní síly; myD+

7.13.Vnitřní síly na prutu; My

7.14.Vnitřní síly na prutu; Vz

8.STROP 4.NP

8.1.LC2

8.2.LC3

8.3.LC4

8.4.LC5

8.5.LC6

8.6.LC11

8.7.LC12

8.8.LC13

8.9.LC14

8.10.Přemístění uzlů; Uz

8.11.Plochy - Vnitřní síly; mxD-

8.12.Plochy - Vnitřní síly; myD-

8.13.Plochy - Vnitřní síly; mxD+

8.14.Plochy - Vnitřní síly; myD+

8.15.Vnitřní síly na prutu; My

8.16.Vnitřní síly na prutu; Vz

9.STROP 2-3.NP

9.1.LC2

9.2.LC3

9.3.LC4

9.4.LC5

9.5.LC11

9.6.LC12

9.7.LC13

9.8.LC14

9.9.Přemístění uzlů; Uz

9.10.Plochy - Vnitřní síly; mxD+

9.11.Plochy - Vnitřní síly; myD+

9.12.Plochy - Vnitřní síly; myD-

9.13.Plochy - Vnitřní síly; mxD-

9.14.Vnitřní síly na prutu; Vz

9.15.Vnitřní síly na prutu; My

10.STROP 1.NP

10.1.Přemístění uzlů; Uz

10.2.Plochy - Vnitřní síly; mxD+

10.3.Plochy - Vnitřní síly; myD+

10.4.Plochy - Vnitřní síly; mxD-

10.5.Plochy - Vnitřní síly; myD-

10.6.Vnitřní síly na prutu; My

10.7.Vnitřní síly na prutu; Vz

10.8.LC2

10.9.LC3

10.10.LC4

10.11.LC5

10.12.LC11

10.13.LC12

10.14.LC13

10.15.LC14

11.STROP 1.PP

11.1.Přemístění uzlů; Uz

11.2.Plochy - Vnitřní síly; mxD+

11.3.Plochy - Vnitřní síly; myD+

11.4.Plochy - Vnitřní síly; mxD-

11.5.Plochy - Vnitřní síly; myD-

11.6.Vnitřní síly na prutu; My

11.7.Vnitřní síly na prutu; Vz

11.8.LC2

11.9.LC3

11.10.LC4

11.11.LC5

11.12.LC11

11.13.LC12

11.14.LC13

11.15.LC14

12.STROP 2.PP

12.1.Přemístění uzlů; Uz

12.2.Plochy - Vnitřní síly; mxD+

12.3.Plochy - Vnitřní síly; myD+

12.4.Plochy - Vnitřní síly; mxD-

12.5.Plochy - Vnitřní síly; myD-

12.6.LC2

12.7.LC3

12.8.LC4

12.9.LC5

12.10.LC11

12.11.LC12

12.12.LC13

12.13.LC14

13.ZALOŽENÍ

13.1.Geologické profily

13.1.1.Geologické profily - GP1

| Jméno | Hladina vody [m] | Nestlačitelné podloží | Jméno vrstvy | Tloušťka [m] | Edef [MN/m2] | Poisson | Obj. tíha suché zeminy [kN/m3] | Obj. tíha mokré zeminy [kN/m3] | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GP1 | 7,150 |  | spraš - pevná konz.. spraš - tuhá konz.. | 0,100. 0,100. 0,100. 5,700. 6,000. | 2,0000e+00. 2,0000e+00. 2,0000e+00. 6,0000e+00. 4,0000e+00. | 0,4. 0,4. 0,4. 0,4. 0,4. | 21,0. 21,0. 21,0. 21,0. 21,0. | 23,0. 23,0. 23,0. 23,0. 23,0. | 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. |

13.1.1.1.Přemístění uzlů; Uz

13.1.1.2.Reakce; Rz

# NÁVRH A POSOUZENÍ STROPNÍCH DESEK

## STROP NAD 5.NP

| Návrh a posudek desky na 1.MS - ohyb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LSS - plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ozn. řezu | směr řezu |  | vrstva výztuže |  | výpočtové |  |  |  | provozní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kombi-nace |  | MEd |  | kombi-nace |  | Mch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | [kNm/m] |  |  |  | [kNm/m] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | x |  | h |  | max |  | 246,60 |  | max |  | 193,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | y |  | h |  | max |  | 212,42 |  | max |  | 166,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | x |  | d |  | max |  | 79,52 |  | max |  | 62,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | y |  | d |  | max |  | 58,07 |  | max |  | 45,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ozn. řezu | směr řezu |  | vrstva výztuže |  | třída betonu |  | h |  | krytí |  | fyk |  | fyd |  | fcd |  | fctm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | [mm] |  | [mm] |  | [MPa] |  | [MPa] |  | [MPa] |  | [MPa] |  |  |
| 1 | x |  | h |  | C30/37 |  | 250 |  | 25 |  | 490,00 |  | 426,087 |  | 20 |  | 2,9 |  |  |
| 2 | y |  | h |  | C30/37 |  | 250 |  | 50 |  | 490,00 |  | 426,087 |  | 20 |  | 2,9 |  |  |
| 3 | x |  | d |  | C30/37 |  | 250 |  | 25 |  | 490,00 |  | 426,087 |  | 20 |  | 2,9 |  |  |
| 4 | y |  | d |  | C30/37 |  | 250 |  | 50 |  | 490,00 |  | 426,087 |  | 20 |  | 2,9 |  |  |
| ozn. řezu | navrženo |  |  |  |  |  | d |  | As,min1 |  | posudek As,min1 |  | As,min2 |  | posudek As,min2 |  | As,max |  | posudek As,max |
|  | ds |  | rozteč |  | As |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [mm] |  | [mm] |  | [m2] |  | [mm] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |
| 1 | 25 |  | 110 |  | 44,62E-04 |  | 212,5 |  | 0,00033 |  | + |  | 0,00028 |  | + |  | 0,10000 |  | + |
| 2 | 25 |  | 110 |  | 44,62E-04 |  | 187,5 |  | 0,00029 |  | + |  | 0,00024 |  | + |  | 0,10000 |  | + |
| 3 | 12 |  | 100 |  | 11,31E-04 |  | 219 |  | 0,00034 |  | + |  | 0,00028 |  | + |  | 0,10000 |  | + |
| 4 | 12 |  | 125 |  | 09,05E-04 |  | 194 |  | 0,00030 |  | + |  | 0,00025 |  | + |  | 0,10000 |  | + |
| ozn. řezu | cu3 |  | yd |  | lim |  | x |  | x,lim |  | posudek xlim |  | zc |  | MEd |  | MRd |  | posudek |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | xlim.d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [%] |  | [%] |  |  |  | [m] |  | [m] |  |  |  | [m] |  | [kNm/m] |  | [kNm/m] |  |  |
| 1 | 0,35 |  | 0,21304 |  | 0,62162 |  | 0,119 |  | 0,132 |  | + |  | 0,165 |  | 246,60 |  | 313,67 |  | + |
| 2 | 0,35 |  | 0,21304 |  | 0,62162 |  | 0,119 |  | 0,117 |  | - |  | 0,140 |  | 212,42 |  | 266,13 |  | + |
| 3 | 0,35 |  | 0,21304 |  | 0,62162 |  | 0,030 |  | 0,136 |  | + |  | 0,207 |  | 79,52 |  | 99,73 |  | + |
| 4 | 0,35 |  | 0,21304 |  | 0,62162 |  | 0,024 |  | 0,121 |  | + |  | 0,184 |  | 58,07 |  | 71,07 |  | + |

Návrh a posudek desky na 1.MS - protlačení

Posouzení prutů

ATIKA

1. Stručné shrnutí výsledků posouzení řezů

| Název řezu | Dimenzační dílec | Typ dílce | Vyztužený průřez | Využití | Status posudku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATIKA 5.NP | M 1 | Nosník | R 1 | 100,00 |  |

2. Posouzení řezů

2.1. Řez ATIKA 5.NP

2.1.1. Stručné shrnutí výsledků extrémů v řezu

| Název extrému | Stáří | Využití | Status posudku |
| --- | --- | --- | --- |
| ATIKA 5.NP_1 | 28,0 | 100,00 |  |
| ATIKA 5.NP_2 | 28,0 | 100,00 |  |

2.1.2. Kritický extrém ATIKA 5.NP_1

| Dimenzační dílec | M 1 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 1 |

2.1.2.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukční zásady | -8,52 | 961,00 |  | -0,04 |  |  |  | 100,00 | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| Únosnost N-M-M | -8,52 | 961,00 |  | -0,04 |  |  |  | 73,09 | OK |
| Smyk | -8,52 |  |  |  |  | 3,88 | 0,07 | 2,72 | OK |
| Kroucení |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 0,16 | OK |
| Interakce | -8,52 | 961,00 |  | -0,04 |  | 3,88 | 0,07 | 93,56 | OK |
| Omezení napětí | -6,13 | 697,00 |  | -0,03 |  |  |  | 74,92 | OK |
| Šířka trhliny | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Neprovedeno |
| Ohybová štíhlost | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | OK |
| Konstrukční zásady | -8,52 | 961,00 |  | -0,04 |  |  |  | 100,00 | OK |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |

## STROP NAD 4.NP

| Návrh a posudek desky na 1.MS - ohyb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LSS - plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ozn. řezu | směr řezu |  | vrstva výztuže |  | výpočtové |  |  |  | provozní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kombi-nace |  | MEd |  | kombi-nace |  | Mch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | [kNm/m] |  |  |  | [kNm/m] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | x |  | h |  | max |  | 169,18 |  | max |  | 132,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | y |  | h |  | max |  | 155,79 |  | max |  | 122,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | x |  | d |  | max |  | 95,85 |  | max |  | 75,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | y |  | d |  | max |  | 104,80 |  | max |  | 82,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ozn. řezu | směr řezu |  | vrstva výztuže |  | třída betonu |  | h |  | krytí |  | fyk |  | fyd |  | fcd |  | fctm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | [mm] |  | [mm] |  | [MPa] |  | [MPa] |  | [MPa] |  | [MPa] |  |  |
| 1 | x |  | h |  | C30/37 |  | 250 |  | 25 |  | 490,00 |  | 426,087 |  | 20 |  | 2,9 |  |  |
| 2 | y |  | h |  | C30/37 |  | 250 |  | 50 |  | 490,00 |  | 426,087 |  | 20 |  | 2,9 |  |  |
| 3 | x |  | d |  | C30/37 |  | 300 |  | 25 |  | 490,00 |  | 426,087 |  | 20 |  | 2,9 |  |  |
| 4 | y |  | d |  | C30/37 |  | 300 |  | 50 |  | 490,00 |  | 426,087 |  | 20 |  | 2,9 |  |  |
| ozn. řezu | navrženo |  |  |  |  |  | d |  | As,min1 |  | posudek As,min1 |  | As,min2 |  | posudek As,min2 |  | As,max |  | posudek As,max |
|  | ds |  | rozteč |  | As |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [mm] |  | [mm] |  | [m2] |  | [mm] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |
| 1 | 20 |  | 125 |  | 25,13E-04 |  | 215 |  | 0,00033 |  | + |  | 0,00028 |  | + |  | 0,10000 |  | + |
| 2 | 20 |  | 100 |  | 31,42E-04 |  | 190 |  | 0,00029 |  | + |  | 0,00025 |  | + |  | 0,10000 |  | + |
| 3 | 12 |  | 100 |  | 11,31E-04 |  | 269 |  | 0,00041 |  | + |  | 0,00035 |  | + |  | 0,12000 |  | + |
| 4 | 14 |  | 100 |  | 15,39E-04 |  | 243 |  | 0,00037 |  | + |  | 0,00032 |  | + |  | 0,12000 |  | + |
| ozn. řezu | cu3 |  | yd |  | lim |  | x |  | x,lim |  | posudek xlim |  | zc |  | MEd |  | MRd |  | posudek |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | xlim.d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [%] |  | [%] |  |  |  | [m] |  | [m] |  |  |  | [m] |  | [kNm/m] |  | [kNm/m] |  |  |
| 1 | 0,35 |  | 0,21304 |  | 0,62162 |  | 0,067 |  | 0,134 |  | + |  | 0,188 |  | 169,18 |  | 201,57 |  | + |
| 2 | 0,35 |  | 0,21304 |  | 0,62162 |  | 0,084 |  | 0,118 |  | + |  | 0,157 |  | 155,79 |  | 209,54 |  | + |
| 3 | 0,35 |  | 0,21304 |  | 0,62162 |  | 0,030 |  | 0,167 |  | + |  | 0,257 |  | 95,85 |  | 123,82 |  | + |
| 4 | 0,35 |  | 0,21304 |  | 0,62162 |  | 0,041 |  | 0,151 |  | + |  | 0,227 |  | 104,80 |  | 148,63 |  | + |

Návrh a posudek desky na 1.MS – protlačení

## STROP NAD 2-3.NP (rozdílné pouze parapetní nosníky)

Návrh a posudek desky na 1.MS - ohyb

|  | LSS - plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ozn. řezu | směr řezu | vrstva výztuže | výpočtové |  | provozní |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kombi-nace | MEd | kombi-nace | Mch |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [kNm/m] |  | [kNm/m] |  |  |  |  |
| 1 | x | h | max | 155,00 | max | 121,66 |  |  |  |  |
| 2 | y | h | max | 129,00 | max | 101,26 |  |  |  |  |
| 3 | x | d | max | 51,35 | max | 40,31 | tl.250 |  |  |  |
| 4 | y | d | max | 54,95 | max | 43,13 | tl.250 |  |  |  |
| 5 | x | d | max | 93,42 | max | 73,33 | tl.300 |  |  |  |
| 6 | y | d | max | 63,32 | max | 49,70 | tl.300 |  |  |  |
| Návrh a posudek desky na 1.MS - ohyb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ozn. řezu | směr řezu | vrstva výztuže | třída betonu | h | krytí | fyk | fyd | fcd | fctm |  |
|  |  |  |  |  | c |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [mm] | [mm] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |  |
| 1 | x | h | C30/37 | 250 | 25 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| 2 | y | h | C30/37 | 250 | 50 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| 3 | x | d | C30/37 | 250 | 25 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| 4 | y | d | C30/37 | 250 | 50 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| 5 | x | d | C30/37 | 300 | 25 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| 6 | y | d | C30/37 | 300 | 50 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| ozn. řezu | navrženo |  |  | d | As,min1 | posudek As,min1 | As,min2 | posudek As,min2 | As,max | posudek As,max |
|  | ds | rozteč | As |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [mm] | [mm] | [m2] | [mm] | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |
| 1 | 20 | 125 | 25,13E-04 | 215 | 0,00033 | + | 0,00028 | + | 0,10000 | + |
| 2 | 20 | 125 | 25,13E-04 | 190 | 0,00029 | + | 0,00025 | + | 0,10000 | + |
| 3 | 12 | 150 | 07,54E-04 | 219 | 0,00034 | + | 0,00028 | + | 0,10000 | + |
| 4 | 12 | 125 | 09,05E-04 | 194 | 0,00030 | + | 0,00025 | + | 0,10000 | + |
| 5 | 12 | 100 | 11,31E-04 | 269 | 0,00041 | + | 0,00035 | + | 0,12000 | + |
| 6 | 12 | 125 | 09,05E-04 | 244 | 0,00038 | + | 0,00032 | + | 0,12000 | + |
| ozn. řezu | cu3 | yd | lim | x | x,lim | posudek xlim | zc | MEd | MRd | posudek |
|  |  |  |  |  | xlim.d |  |  |  |  |  |
|  | [%] | [%] |  | [m] | [m] |  | [m] | [kNm/m] | [kNm/m] |  |
| 1 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,067 | 0,134 | + | 0,188 | 155,00 | 201,57 | + |
| 2 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,067 | 0,118 | + | 0,163 | 129,00 | 174,80 | + |
| 3 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,020 | 0,136 | + | 0,211 | 51,35 | 67,78 | + |
| 4 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,024 | 0,121 | + | 0,184 | 54,95 | 71,07 | + |
| 5 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,030 | 0,167 | + | 0,257 | 93,42 | 123,82 | + |
| 6 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,024 | 0,152 | + | 0,234 | 63,32 | 90,35 | + |

Návrh a posudek desky na 1.MS - protlačení

Návrh a posudek prutů

1. Stručné shrnutí výsledků posouzení řezů

| Dimenzační dílec | Typ dílce |  | Počet řezů |  | Název extrémního řezu |  | Využití | Status posudku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M 1 | Nosník |  | 1 |  | 300x800 |  | 100,00 |  |
| M 2 | Nosník |  | 1 |  | 300X500 |  | 100,00 |  |
| Název řezu |  | Dimenzační dílec |  | Typ dílce |  | Vyztužený průřez | Využití | Status posudku |
| 300x800 |  | M 1 |  | Nosník |  | R 1 | 100,00 |  |
| 300X500 |  | M 2 |  | Nosník |  | R 2 | 100,00 |  |

2. Posouzení řezů

2.1. Řez 300x800

2.1.1. Kritický extrém S 1 - E 1

| Dimenzační dílec | M 1 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 1 |

2.1.1.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interakce | 8,69 | -171,25 |  | 0,13 |  | 209,00 | -9,77 | 100,00 | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| Únosnost N-M-M | 8,69 | -171,25 |  | 0,13 |  |  |  | 57,88 | OK |
| Smyk | 8,69 |  |  |  |  | 209,00 | -9,77 | 53,82 | OK |
| Kroucení |  |  |  |  |  |  | -9,77 | 25,12 | OK |
| Interakce | 8,69 | -171,25 |  | 0,13 |  | 209,00 | -9,77 | 100,00 | OK |
| Omezení napětí | 6,52 | -123,49 |  | 0,09 |  |  |  | 59,03 | OK |
| Šířka trhliny | 6,00 | -98,00 |  | 0,07 |  |  |  | 0,00 | OK |
| Konstrukční zásady | 8,69 | -171,25 |  | 0,13 |  |  |  | 100,00 | OK |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |

2.2. Řez 300X500

2.2.1. Kritický extrém  E 1

| Dimenzační dílec | M 2 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 2 |

2.2.1.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interakce | 289,00 | 44,85 |  | 19,98 |  | 100,95 | 25,61 | 100,00 | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| Únosnost N-M-M | 289,00 | 44,85 |  | 19,98 |  |  |  | 65,20 | OK |
| Smyk | 289,00 |  |  |  |  | 100,95 | 25,61 | 74,17 | OK |
| Kroucení |  |  |  |  |  |  | 25,61 | 30,87 | OK |
| Interakce | 289,00 | 44,85 |  | 19,98 |  | 100,95 | 25,61 | 100,00 | OK |
| Omezení napětí | 164,00 | 26,30 |  | 11,36 |  |  |  | 76,51 | OK |
| Šířka trhliny | 164,00 | 26,30 |  | 11,36 |  |  |  | 77,44 | OK |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |

STROP NAD 1.NP

Návrh a posudek desky na 1.MS - ohyb

|  | LSS - plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ozn. řezu | směr řezu | vrstva výztuže | výpočtové |  | provozní |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kombi-nace | MEd | kombi-nace | Mch |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [kNm/m] |  | [kNm/m] |  |  |  |  |
| 1 | x | h | max | 190,35 | max | 149,41 | tl.250 |  |  |  |
| 2 | y | h | max | 177,30 | max | 139,17 | tl.250 |  |  |  |
| 3 | x | h | max | 255,88 | max | 200,85 | tl.300 |  |  |  |
| 4 | y | h | max | 244,86 | max | 192,20 | tl.300 |  |  |  |
| 5 | x | d | max | 73,90 | max | 58,01 | tl.250 |  |  |  |
| 6 | y | d | max | 59,12 | max | 46,41 | tl.250 |  |  |  |
| 7 | x | d | max | 101,13 | max | 79,38 | tl.300 |  |  |  |
| 8 | y | d | max | 68,31 | max | 53,62 | tl.300 |  |  |  |
| ozn. řezu | směr řezu | vrstva výztuže | třída betonu | h | krytí | fyk | fyd | fcd | fctm |  |
|  |  |  |  |  | c |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [mm] | [mm] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |  |
| 1 | x | h | C30/37 | 250 | 25 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| 2 | y | h | C30/37 | 250 | 45 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| 3 | x | h | C30/37 | 300 | 25 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| 4 | y | h | C30/37 | 300 | 45 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| 5 | x | d | C30/37 | 250 | 25 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| 6 | y | d | C30/37 | 250 | 45 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| 7 | x | d | C30/37 | 300 | 25 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| 8 | y | d | C30/37 | 300 | 45 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| ozn. řezu | navrženo |  |  | d | As,min1 | posudek As,min1 | As,min2 | posudek As,min2 | As,max | posudek As,max |
|  | ds | rozteč | As |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [mm] | [mm] | [m2] | [mm] | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |
| 1 | 20 | 100 | 31,42E-04 | 215 | 0,00033 | + | 0,00028 | + | 0,10000 | + |
| 2 | 20 | 100 | 31,42E-04 | 195 | 0,00030 | + | 0,00025 | + | 0,10000 | + |
| 3 | 20 | 100 | 31,42E-04 | 265 | 0,00041 | + | 0,00034 | + | 0,12000 | + |
| 4 | 20 | 100 | 31,42E-04 | 245 | 0,00038 | + | 0,00032 | + | 0,12000 | + |
| 5 | 12 | 100 | 11,31E-04 | 219 | 0,00034 | + | 0,00028 | + | 0,10000 | + |
| 6 | 12 | 125 | 09,05E-04 | 199 | 0,00031 | + | 0,00026 | + | 0,10000 | + |
| 7 | 12 | 100 | 11,31E-04 | 269 | 0,00041 | + | 0,00035 | + | 0,12000 | + |
| 8 | 12 | 125 | 09,05E-04 | 249 | 0,00038 | + | 0,00032 | + | 0,12000 | + |
| ozn. řezu | cu3 | yd | lim | x | x,lim | posudek xlim | zc | MEd | MRd | posudek |
|  |  |  |  |  | xlim.d |  |  |  |  |  |
|  | [%] | [%] |  | [m] | [m] |  | [m] | [kNm/m] | [kNm/m] |  |
| 1 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,084 | 0,134 | + | 0,182 | 190,35 | 243,00 | + |
| 2 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,084 | 0,121 | + | 0,162 | 177,30 | 216,23 | + |
| 3 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,084 | 0,165 | + | 0,232 | 255,88 | 309,93 | + |
| 4 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,084 | 0,152 | + | 0,212 | 244,86 | 283,16 | + |
| 5 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,030 | 0,136 | + | 0,207 | 73,90 | 99,73 | + |
| 6 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,024 | 0,124 | + | 0,189 | 59,12 | 73,00 | + |
| 7 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,030 | 0,167 | + | 0,257 | 101,13 | 123,82 | + |
| 8 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,024 | 0,155 | + | 0,239 | 68,31 | 92,28 | + |

Návrh a posudek desky na 1.MS - protlačení

Návrh a posudek prutů

1. Stručné shrnutí výsledků posouzení řezů

| Název řezu | Dimenzační dílec | Typ dílce | Vyztužený průřez | Využití | Status posudku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200x1500 | M 1 | Nosník | R 1 | 100,00 |  |

2. Posouzení řezů

2.1. Řez 200x1500

2.1.1. Stručné shrnutí výsledků extrémů v řezu

| Název extrému | Stáří | Využití | Status posudku |
| --- | --- | --- | --- |
| S 1 - E 1 | 28,0 | 100,00 |  |
| S 1 - E 2 | 28,0 | 100,00 |  |

2.1.2. Kritický extrém S 1 - E 1

| Dimenzační dílec | M 1 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 1 |

2.1.2.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interakce | 367,05 | 272,10 |  | -0,70 |  | 15,45 | 14,64 | 100,00 | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| Únosnost N-M-M | 367,05 | 272,10 |  | -0,70 |  |  |  | 76,32 | OK |
| Smyk | 367,05 |  |  |  |  | 15,45 | 14,64 | 21,16 | OK |
| Kroucení |  |  |  |  |  |  | 14,64 | 38,90 | OK |
| Interakce | 367,05 | 272,10 |  | -0,70 |  | 15,45 | 14,64 | 100,00 | OK |
| Omezení napětí | 267,75 | 193,00 |  | -0,51 |  |  |  | 92,09 | OK |
| Šířka trhliny | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Neprovedeno |
| Konstrukční zásady | 367,05 | 272,10 |  | -0,70 |  |  |  | 100,00 | OK |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |

## STROP NAD 1.PP

Návrh a posudek desky na 1.MS – ohyb

|  | LSS - plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ozn. řezu | směr řezu | vrstva výztuže | výpočtové |  | provozní |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kombi-nace | MEd | kombi-nace | Mch |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [kNm/m] |  | [kNm/m] |  |  |  |  |
| 1 | x | h | max | 171,85 | max | 134,89 |  |  |  |  |
| 2 | y | h | max | 167,07 | max | 131,14 |  |  |  |  |
| 3 | x | d | max | 54,57 | max | 42,83 |  |  |  |  |
| 4 | y | d | max | 74,17 | max | 58,22 |  |  |  |  |
| ozn. řezu | směr řezu | vrstva výztuže | třída betonu | h | krytí | fyk | fyd | fcd | fctm |  |
|  |  |  |  |  | c |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [mm] | [mm] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |  |
| 1 | x | h | C30/37 | 250 | 25 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| 2 | y | h | C30/37 | 250 | 45 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| 3 | x | d | C30/37 | 250 | 25 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| 4 | y | d | C30/37 | 250 | 45 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| ozn. řezu | navrženo |  |  | d | As,min1 | posudek As,min1 | As,min2 | posudek As,min2 | As,max | posudek As,max |
|  | ds | rozteč | As |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [mm] | [mm] | [m2] | [mm] | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |
| 1 | 20 | 100 | 31,42E-04 | 215 | 0,00033 | + | 0,00028 | + | 0,10000 | + |
| 2 | 20 | 100 | 31,42E-04 | 195 | 0,00030 | + | 0,00025 | + | 0,10000 | + |
| 3 | 12 | 150 | 07,54E-04 | 219 | 0,00034 | + | 0,00028 | + | 0,10000 | + |
| 4 | 12 | 100 | 11,31E-04 | 199 | 0,00031 | + | 0,00026 | + | 0,10000 | + |
| ozn. řezu | cu3 | yd | lim | x | x,lim | posudek xlim | zc | MEd | MRd | posudek |
|  |  |  |  |  | xlim.d |  |  |  |  |  |
|  | [%] | [%] |  | [m] | [m] |  | [m] | [kNm/m] | [kNm/m] |  |
| 1 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,084 | 0,134 | + | 0,182 | 171,85 | 243,00 | + |
| 2 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,084 | 0,121 | + | 0,162 | 167,07 | 216,23 | + |
| 3 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,020 | 0,136 | + | 0,211 | 54,57 | 67,78 | + |
| 4 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,030 | 0,124 | + | 0,187 | 74,17 | 90,09 | + |

Návrh a posudek desky na 1.MS - protlačení

Návrh a posudek prutů

1. Stručné shrnutí výsledků posouzení řezů

| Název řezu | Dimenzační dílec | Typ dílce | Vyztužený průřez | Využití | Status posudku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400x1360 | M 1 | Nosník | R 1 | 100,00 |  |

2. Posouzení řezů

2.1. Řez 400x1360

2.1.1. Kritický extrém S 1 - E 1

| Dimenzační dílec | M 1 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 1 |

2.1.1.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interakce | -778,59 | 3539,00 |  | -0,59 |  | 1952,79 | 46,39 | 100,00 | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] | Hodnota [ % ] | Posudek |
| Únosnost N-M-M | -778,59 | 3539,00 |  | -0,59 |  |  |  | 82,83 | OK |
| Smyk | -778,59 |  |  |  |  | 1952,79 | 46,39 | 71,76 | OK |
| Kroucení |  |  |  |  |  |  | 46,39 | 28,39 | OK |
| Interakce | -778,59 | 3539,00 |  | -0,59 |  | 1952,79 | 46,39 | 100,00 | OK |
| Omezení napětí | -423,00 | 2059,00 |  | -0,30 |  |  |  | 92,81 | OK |
| Šířka trhliny | -423,00 | 2059,00 |  | -0,30 |  |  |  | 76,08 | OK |
| Konstrukční zásady | -778,59 | 3539,00 |  | -0,59 |  |  |  | 100,00 | OK |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |

## STROP NAD 2.PP

Návrh a posudek desky na 1.MS – ohyb

| ozn. řezu | směr řezu | vrstva výztuže | výpočtové |  | provozní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kombi-nace | MEd | kombi-nace | Mch |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [kNm/m] |  | [kNm/m] |  |  |  |  |
| 1 | x | h | max | 97,75 | max | 69,82 |  |  |  |  |
| 2 | y | h | max | 93,66 | max | 66,90 |  |  |  |  |
| 3 | x | d | max | 37,99 | max | 27,14 |  |  |  |  |
| 4 | y | d | max | 34,12 | max | 24,37 |  |  |  |  |
| ozn. řezu | směr řezu | vrstva výztuže | třída betonu | h | krytí | fyk | fyd | fcd | fctm |  |
|  |  |  |  |  | c |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [mm] | [mm] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |  |
| 1 | x | h | C30/37 | 220 | 25 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| 2 | y | h | C30/37 | 220 | 40 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| 3 | x | d | C30/37 | 220 | 25 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| 4 | y | d | C30/37 | 220 | 40 | 490,00 | 426,087 | 20 | 2,9 |  |
| ozn. řezu | navrženo |  |  | d | As,min1 | posudek As,min1 | As,min2 | posudek As,min2 | As,max | posudek As,max |
|  | ds | rozteč | As |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [mm] | [mm] | [m2] | [mm] | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |
| 1 | 16 | 125 | 16,08E-04 | 187 | 0,00029 | + | 0,00024 | + | 0,00880 | + |
| 2 | 16 | 100 | 20,11E-04 | 172 | 0,00026 | + | 0,00022 | + | 0,00880 | + |
| 3 | 10 | 125 | 06,28E-04 | 190 | 0,00029 | + | 0,00025 | + | 0,00880 | + |
| 4 | 10 | 125 | 06,28E-04 | 175 | 0,00027 | + | 0,00023 | + | 0,00880 | + |
| ozn. řezu | cu3 | yd | lim | x | x,lim | posudek xlim | zc | MEd | MRd | posudek |
|  |  |  |  |  | xlim.d |  |  |  |  |  |
|  | [%] | [%] |  | [m] | [m] |  | [m] | [kNm/m] | [kNm/m] |  |
| 1 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,043 | 0,116 | + | 0,170 | 97,75 | 116,42 | + |
| 2 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,054 | 0,107 | + | 0,151 | 93,66 | 129,00 | + |
| 3 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,017 | 0,118 | + | 0,183 | 37,99 | 49,07 | + |
| 4 | 0,35 | 0,21304 | 0,62162 | 0,017 | 0,109 | + | 0,168 | 34,12 | 45,06 | + |

Návrh a posudek desky na 1.MS - protlačení

# NÁVRH A POSOUZENÍ SLOUPŮ

## SLOUPY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU - průměr 400 mm

1. Stručné shrnutí výsledků posouzení řezů

| Dimenzační dílec | Typ dílce |  | Počet řezů |  | Název extrémního řezu |  | Využití | Status posudku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M 1 | Tlačený prvek |  | 1 |  | v 1.np |  | 99,83 |  |
| M 2 | Tlačený prvek |  | 1 |  | v. 2.np |  | 98,91 |  |
| M 3 | Tlačený prvek |  | 1 |  | v 3.np |  | 98,91 |  |
| M 4 | Tlačený prvek |  | 1 |  | v 4.np |  | 98,79 |  |
| M 5 | Tlačený prvek |  | 1 |  | v 5.NP |  | 97,54 |  |
| Název řezu |  | Dimenzační dílec |  | Typ dílce |  | Vyztužený průřez | Využití | Status posudku |
| v 1.np |  | M 1 |  | Tlačený prvek |  | R 1 | 99,83 |  |
| v. 2.np |  | M 2 |  | Tlačený prvek |  | R 2 | 98,91 |  |
| v 3.np |  | M 3 |  | Tlačený prvek |  | R 3 | 98,91 |  |
| v 4.np |  | M 4 |  | Tlačený prvek |  | R 4 | 98,79 |  |
| v 5.NP |  | M 5 |  | Tlačený prvek |  | R 5 | 97,54 |  |

2. Posouzení řezů

2.1. Řez v 1.np

2.1.1. Stručné shrnutí výsledků extrémů v řezu

| Název extrému | Stáří | Využití | Status posudku |
| --- | --- | --- | --- |
| S 1 - E 1 | 28,0 | 99,83 |  |
| S 1 - E 2 | 28,0 | 99,56 |  |
| S 1 - E 3 | 28,0 | 95,99 |  |

2.1.2. Kritický extrém S 1 - E 1

| Dimenzační dílec | M 1 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 1 |

2.1.2.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] |  | Hodnota [ % ] |  | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interakce | -5103,00 | -105,63 |  | -141,57 |  |  | 12,56 | -0,11 |  | 99,83 |  | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] |  | Hodnota [ % ] |  | Posudek |
| Únosnost N-M-M | -5103,00 | -105,63 |  | -141,57 |  |  |  |  |  | 80,24 |  | OK |
| Smyk | -5103,00 |  |  |  |  |  | 12,56 | -0,11 |  | 6,57 |  | OK |
| Kroucení |  |  |  |  |  |  |  | -0,11 |  | 0,41 |  | OK |
| Interakce | -5103,00 | -105,63 |  | -141,57 |  |  | 12,56 | -0,11 |  | 99,83 |  | OK |
| Omezení napětí | -2961,00 | -0,20 |  | -12,15 |  |  |  |  |  | 80,76 |  | OK |
| Šířka trhliny | -2961,00 | -0,20 |  | -12,15 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | OK |
| Osa |  |  |  |  | l 0 [ m ] |  |  |  | λ [ - ] |  | λ lim [ - ] |  |  |
| Štíhlost y┴ |  |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 38,02 |  | 17,35 |  |  |
| Štíhlost z┴ |  |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 38,02 |  | 20,19 |  |  |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |  |

2.2. Řez v. 2.np

2.2.1. Stručné shrnutí výsledků extrémů v řezu

| Název extrému | Stáří | Využití | Status posudku |
| --- | --- | --- | --- |
| E 1 | 28,0 | 94,30 |  |
| E 2 | 28,0 | 98,91 |  |
| E 3 | 28,0 | 97,92 |  |

2.2.2. Kritický extrém E 2

| Dimenzační dílec | M 2 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 2 |

2.2.2.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] |  | Hodnota [ % ] |  | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omezení napětí | -1558,00 | 80,24 |  | -15,40 |  |  |  |  |  | 98,91 |  | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] |  | Hodnota [ % ] |  | Posudek |
| Únosnost N-M-M | -4261,00 | 35,49 |  | 27,73 |  |  |  |  |  | 74,39 |  | OK |
| Smyk | -4261,00 |  |  |  |  |  | 12,15 | 0,58 |  | 57,70 |  | OK |
| Kroucení |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  | 2,32 |  | OK |
| Interakce | -4261,00 | 35,49 |  | 27,73 |  |  | 12,15 | 0,58 |  | 90,92 |  | OK |
| Omezení napětí | -1558,00 | 80,24 |  | -15,40 |  |  |  |  |  | 98,91 |  | OK |
| Šířka trhliny | -1558,00 | 80,24 |  | -15,40 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | OK |
| Osa |  |  |  |  | l 0 [ m ] |  |  |  | λ [ - ] |  | λ lim [ - ] |  |  |
| Štíhlost y┴ |  |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 38,02 |  | 15,68 |  |  |
| Štíhlost z┴ |  |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 38,02 |  | 15,68 |  |  |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |  |

2.3. Řez v 3.np

2.3.1. Stručné shrnutí výsledků extrémů v řezu

| Název extrému | Stáří | Využití | Status posudku |
| --- | --- | --- | --- |
| E 1 | 28,0 | 97,13 |  |
| E 2 | 28,0 | 98,91 |  |

2.3.2. Kritický extrém E 2

| Dimenzační dílec | M 3 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 3 |

2.3.2.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] |  | Hodnota [ % ] |  | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omezení napětí | -1133,00 | 86,40 |  | 8,98 |  |  |  |  |  | 98,91 |  | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] |  | Hodnota [ % ] |  | Posudek |
| Únosnost N-M-M | -1942,00 | -186,76 |  | 42,05 |  |  |  |  |  | 67,56 |  | OK |
| Smyk | -1942,00 |  |  |  |  |  | 78,36 | -0,34 |  | 45,27 |  | OK |
| Kroucení |  |  |  |  |  |  |  | -0,34 |  | 1,47 |  | OK |
| Interakce | -1942,00 | -186,76 |  | 42,05 |  |  | 78,36 | -0,34 |  | 97,12 |  | OK |
| Omezení napětí | -1133,00 | 86,40 |  | 8,98 |  |  |  |  |  | 98,91 |  | OK |
| Šířka trhliny | -1133,00 | 86,40 |  | 8,98 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | OK |
| Osa |  |  |  |  | l 0 [ m ] |  |  |  | λ [ - ] |  | λ lim [ - ] |  |  |
| Štíhlost y┴ |  |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 38,02 |  | 23,23 |  |  |
| Štíhlost z┴ |  |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 38,02 |  | 22,19 |  |  |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |  |

2.4. Řez v 4.np

2.4.1. Stručné shrnutí výsledků extrémů v řezu

| Název extrému | Stáří | Využití | Status posudku |
| --- | --- | --- | --- |
| E 1 | 28,0 | 76,07 |  |
| E 2 | 28,0 | 98,79 |  |

2.4.2. Kritický extrém  E 2

| Dimenzační dílec | M 4 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 4 |

2.4.2.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] |  | Hodnota [ % ] |  | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omezení napětí | -772,00 | 89,60 |  | -22,71 |  |  |  |  |  | 98,79 |  | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] |  | Hodnota [ % ] |  | Posudek |
| Únosnost N-M-M | -1338,00 | 189,45 |  | -41,95 |  |  |  |  |  | 58,57 |  | OK |
| Smyk | -1338,00 |  |  |  |  |  | 79,84 | -0,73 |  | 43,37 |  | OK |
| Kroucení |  |  |  |  |  |  |  | -0,73 |  | 3,16 |  | OK |
| Interakce | -1338,00 | 189,45 |  | -41,95 |  |  | 79,84 | -0,73 |  | 93,34 |  | OK |
| Omezení napětí | -772,00 | 89,60 |  | -22,71 |  |  |  |  |  | 98,79 |  | OK |
| Osa |  |  |  |  | l 0 [ m ] |  |  |  | λ [ - ] |  | λ lim [ - ] |  |  |
| Štíhlost y┴ |  |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 38,02 |  | 30,53 |  |  |
| Štíhlost z┴ |  |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 38,02 |  | 28,74 |  |  |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |  |

2.5. Řez v 5.NP

2.5.1. Stručné shrnutí výsledků extrémů v řezu

| Název extrému | Stáří | Využití | Status posudku |
| --- | --- | --- | --- |
| E 1 | 28,0 | 36,50 |  |
| E 2 | 28,0 | 97,54 |  |

2.5.2. Kritický extrém  E 2

| Dimenzační dílec | M 5 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 5 |

2.5.2.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] |  | Hodnota [ % ] |  | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omezení napětí | -314,00 | -102,00 |  | 13,95 |  |  |  |  |  | 97,54 |  | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] |  | Hodnota [ % ] |  | Posudek |
| Únosnost N-M-M | -544,86 | -184,46 |  | 30,26 |  |  |  |  |  | 48,85 |  | OK |
| Smyk | -544,86 |  |  |  |  |  | 90,15 | -0,38 |  | 53,72 |  | OK |
| Kroucení |  |  |  |  |  |  |  | -0,38 |  | 1,52 |  | OK |
| Interakce | -544,86 | -184,46 |  | 30,26 |  |  | 90,15 | -0,38 |  | 84,90 |  | OK |
| Omezení napětí | -314,00 | -102,00 |  | 13,95 |  |  |  |  |  | 97,54 |  | OK |
| Osa |  |  |  |  | l 0 [ m ] |  |  |  | λ [ - ] |  | λ lim [ - ] |  |  |
| Štíhlost y┴ |  |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 38,02 |  | 49,69 |  |  |
| Štíhlost z┴ |  |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 38,02 |  | 48,18 |  |  |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |  |

## SLOUPY v 2.PP – průřez 300x700

1. Stručné shrnutí výsledků posouzení řezů

| Dimenzační dílec | Typ dílce |  | Počet řezů |  | Název extrémního řezu |  | Využití | Status posudku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M 1 | Tlačený prvek |  | 1 |  | 2.PP - 300 x 700 |  | 100,00 |  |
| M 2 | Tlačený prvek |  | 1 |  | šikmé-kruh |  | 83,90 |  |
| Název řezu |  | Dimenzační dílec |  | Typ dílce |  | Vyztužený průřez | Využití | Status posudku |
| 2.PP - 300 x 700 |  | M 1 |  | Tlačený prvek |  | R 1 | 100,00 |  |
| šikmé-kruh |  | M 2 |  | Tlačený prvek |  | R 2 | 83,90 |  |

2. Posouzení řezů

2.1. Řez 2.PP - 300 x 700

2.1.1. Stručné shrnutí výsledků extrémů v řezu

| Název extrému | Stáří | Využití | Status posudku |
| --- | --- | --- | --- |
| E 1 | 28,0 | 100,00 |  |
| E 2 | 28,0 | 100,00 |  |
| E 3 | 28,0 | 100,00 |  |

2.1.2. Kritický extrém  E 1

| Dimenzační dílec | M 1 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 1 |

2.1.2.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] |  | Hodnota [ % ] |  | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukční zásady | -6391,00 | 3,66 |  | -10,48 |  |  |  |  |  | 100,00 |  | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] |  | Hodnota [ % ] |  | Posudek |
| Únosnost N-M-M | -6391,00 | -21,09 |  | -141,37 |  |  |  |  |  | 73,63 |  | OK |
| Smyk | -6391,00 |  |  |  |  |  | 5,24 | -0,16 |  | 1,19 |  | OK |
| Kroucení |  |  |  |  |  |  |  | -0,16 |  | 0,35 |  | OK |
| Interakce | -6391,00 | -21,09 |  | -141,37 |  |  | 5,24 | -0,16 |  | 88,78 |  | OK |
| Omezení napětí | -3697,00 | -2,00 |  | -5,21 |  |  |  |  |  | 69,53 |  | OK |
| Šířka trhliny | -3697,00 | -2,00 |  | -5,21 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | OK |
| Konstrukční zásady | -6391,00 | 3,66 |  | -10,48 |  |  |  |  |  | 100,00 |  | OK |
| Osa |  |  |  |  | l 0 [ m ] |  |  |  | λ [ - ] |  | λ lim [ - ] |  |  |
| Štíhlost y┴ |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 34,64 |  | 16,23 |  |  |
| Štíhlost z┴ |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 14,85 |  | 18,16 |  |  |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |  |

## ŠIKMÉ SLOUPY V EXTERIÉRU – průměr 500 mm

2.2. Řez šikmé-kruh

2.2.1. Stručné shrnutí výsledků extrémů v řezu

| Název extrému | Stáří | Využití | Status posudku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28,0 | 83,90 |  |
| 2 | 28,0 | 81,60 |  |

2.2.2. Kritický extrém 1

| Dimenzační dílec | M 2 |
| --- | --- |
| Vyztužený průřez | R 2 |

2.2.2.1. Souhrn

| Rozhodující typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] |  | Hodnota [ % ] |  | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interakce | -3798,00 | -114,32 |  | 95,87 |  |  | 19,70 | -16,51 |  | 83,90 |  | OK |
| Typ posudku | N Ed [ kN ] | M Ed,y [ kNm ] |  | M Ed,z [ kNm ] |  |  | V Ed [ kN ] | T Ed [ kNm ] |  | Hodnota [ % ] |  | Posudek |
| Únosnost N-M-M | -3798,00 | -114,32 |  | 95,87 |  |  |  |  |  | 52,99 |  | OK |
| Smyk | -3798,00 |  |  |  |  |  | 19,70 | -16,51 |  | 52,39 |  | OK |
| Kroucení |  |  |  |  |  |  |  | -16,51 |  | 31,51 |  | OK |
| Interakce | -3798,00 | -114,32 |  | 95,87 |  |  | 19,70 | -16,51 |  | 83,90 |  | OK |
| Omezení napětí | -2198,00 | -19,61 |  | 4,44 |  |  |  |  |  | 49,40 |  | OK |
| Šířka trhliny | -2198,00 | -19,61 |  | 4,44 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | OK |
| Konstrukční zásady | -3798,00 | -33,53 |  | 7,15 |  |  |  |  |  | 75,10 |  | OK |
| Osa |  |  |  |  | l 0 [ m ] |  |  |  | λ [ - ] |  | λ lim [ - ] |  |  |
| Štíhlost y┴ |  |  |  |  | 6,80 |  |  |  | 54,43 |  | 19,45 |  |  |
| Štíhlost z┴ |  |  |  |  | 6,80 |  |  |  | 54,43 |  | 19,45 |  |  |
| Mezní hodnota využití průřezu |  |  | 100,00 % |  |  |

# PILOTOVÉ ZALOŽENÍ

PILOTY POD  JIŽNÍ ČÁSTÍ

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | 6/2016 |
| --- | --- | --- |

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Piloty

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | ČSN 73 1002 |
| --- | --- |
| Zatěžovací křivka : | nelineární (Masopust) |
| Vodorovná únosnost : | pružný poloprostor |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | s = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | b = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | st = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | 27,00 | 0,00 | 18,00 | 0,30 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 22,50 | 4,00 | 21,00 | 0,40 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 18,00 | 10,00 | 21,00 | 0,40 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 20,00 | 16,00 | 21,00 | 0,40 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 18,00 | 16,00 | 20,50 | 0,42 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ | ef |  | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Nav |  | nesoudržná | 27,00 | - | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | soudržná | - | 0,42 | - | - |

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | sat | s | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | - | 8,00 | 18,00 | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | - | 4,50 | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | - | 3,50 | 21,00 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | - | 3,00 | 21,00 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | - | 7,00 | 21,00 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nav |  | 4,00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 5,00 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 4,00 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 4,00 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 3,00 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 6,00 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 7,00 |

Geometrie

Profil piloty: kruhová

Rozměry

| Průměr | d | = | 0,63 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | = | 10,00 | m |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 0,00 | m |

Typ technologie: Vrtané piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 20,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,20 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30000,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 12500,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 0,50 | Nav |  |
| 2 | 5,50 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  |
| 3 | 2,00 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  |
| 4 | 2,00 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  |
| 5 | - | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | Zatížení č. P06 | Návrhové | 677,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | Zatížení č.CH | Užitné | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. P06)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 726,56 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 480,60 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 1207,16 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 677,00 | kN |

Rc = 1207,16 kN > 677,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 513,44 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 8,1 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 127,38 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 599,67 | kN |

Pro zatížení Q = 488,00 kN je sednutí piloty 7,3 mm

Posouzení čís. 1

Maximální vnitřní síly a deformace:

| Max.deformace piloty | = | 4,5 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max.posouvající síla | = | 50,00 | kN |
| Maximální moment | = | 46,34 | kNm |

Dimenzace výztuže:

Vyztužení - 8 ks profil 14,0 mm; krytí 110,0 mm

Navržena pilota průměru 0,63 m, dl. 10,0 …platí pro piloty č. 02,03,04,06.

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | 6/2016 |
| --- | --- | --- |

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Piloty

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | ČSN 73 1002 |
| --- | --- |
| Zatěžovací křivka : | nelineární (Masopust) |
| Vodorovná únosnost : | pružný poloprostor |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | s = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | b = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | st = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | 27,00 | 0,00 | 18,00 | 0,30 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 22,50 | 4,00 | 21,00 | 0,40 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 18,00 | 10,00 | 21,00 | 0,40 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 20,00 | 16,00 | 21,00 | 0,40 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 18,00 | 16,00 | 20,50 | 0,42 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ | ef |  | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Nav |  | nesoudržná | 27,00 | - | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | soudržná | - | 0,42 | - | - |

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | sat | s | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | - | 8,00 | 18,00 | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | - | 4,50 | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | - | 3,50 | 21,00 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | - | 3,00 | 21,00 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | - | 7,00 | 21,00 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nav |  | 4,00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 5,00 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 4,00 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 4,00 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 3,00 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 6,00 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 7,00 |

Geometrie

Profil piloty: kruhová

Rozměry

| Průměr | d | = | 0,63 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | = | 12,00 | m |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 0,00 | m |

Typ technologie: Vrtané piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 20,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,20 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30000,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 12500,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 0,50 | Nav |  |
| 2 | 5,50 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  |
| 3 | 2,00 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  |
| 4 | 2,00 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  |
| 5 | - | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | Zatížení č. P27 | Návrhové | 1278,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | Zatížení č.CH | Užitné | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 3 | ANO |  | Zatížení č. P30 CH | Užitné | 943,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. P27)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 1040,40 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 560,57 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 1600,97 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 1278,00 | kN |

Rc = 1600,97 kN > 1278,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 927,10 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 8,8 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 577,85 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 1301,78 | kN |

Pro zatížení Q = 943,00 kN je sednutí piloty 9,5 mm

Navržena pilota průměru 0,63 m, dl. 12,0 …platí pro piloty č. 01,05,17,27,30,31,32.

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | 6/2016 |
| --- | --- | --- |

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Piloty

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | ČSN 73 1002 |
| --- | --- |
| Zatěžovací křivka : | nelineární (Masopust) |
| Vodorovná únosnost : | pružný poloprostor |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | s = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | b = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | st = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | 27,00 | 0,00 | 18,00 | 0,30 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 22,50 | 4,00 | 21,00 | 0,40 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 18,00 | 10,00 | 21,00 | 0,40 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 20,00 | 16,00 | 21,00 | 0,40 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 18,00 | 16,00 | 20,50 | 0,42 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ | ef |  | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Nav |  | nesoudržná | 27,00 | - | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | soudržná | - | 0,42 | - | - |

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | sat | s | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | - | 8,00 | 18,00 | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | - | 4,50 | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | - | 3,50 | 21,00 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | - | 3,00 | 21,00 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | - | 7,00 | 21,00 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nav |  | 4,00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 5,00 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 4,00 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 4,00 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 3,00 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 6,00 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 7,00 |

Geometrie

Profil piloty: kruhová

Rozměry

| Průměr | d | = | 0,63 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | = | 14,00 | m |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 0,00 | m |

Typ technologie: Vrtané piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 20,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,20 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30000,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 12500,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 0,50 | Nav |  |
| 2 | 5,50 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  |
| 3 | 2,00 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  |
| 4 | 2,00 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  |
| 5 | - | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | Zatížení č. P29 | Návrhové | 1656,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | Zatížení č.CH | Užitné | 1191,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. P29)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 1402,26 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 640,53 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 2042,79 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 1656,00 | kN |

Rc = 2042,79 kN > 1656,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 1183,37 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 8,4 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 607,67 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 1586,09 | kN |

Pro zatížení Q = 1191,00 kN je sednutí piloty 8,7 mm

Navržena pilota průměru 0,63 m, dl. 14,0 …platí pro piloty č. 29,44,45.

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | 6/2016 |
| --- | --- | --- |

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Piloty

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | ČSN 73 1002 |
| --- | --- |
| Zatěžovací křivka : | nelineární (Masopust) |
| Vodorovná únosnost : | pružný poloprostor |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | s = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | b = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | st = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | 27,00 | 0,00 | 18,00 | 0,30 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 22,50 | 4,00 | 21,00 | 0,40 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 18,00 | 10,00 | 21,00 | 0,40 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 20,00 | 16,00 | 21,00 | 0,40 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 18,00 | 16,00 | 20,50 | 0,42 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ | ef |  | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Nav |  | nesoudržná | 27,00 | - | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | soudržná | - | 0,42 | - | - |

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | sat | s | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | - | 8,00 | 18,00 | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | - | 4,50 | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | - | 3,50 | 21,00 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | - | 3,00 | 21,00 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | - | 7,00 | 21,00 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nav |  | 4,00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 5,00 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 4,00 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 4,00 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 3,00 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 6,00 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 7,00 |

Geometrie

Profil piloty: kruhová

Rozměry

| Průměr | d | = | 0,90 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | = | 13,00 | m |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 0,00 | m |

Typ technologie: Vrtané piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 20,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,20 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30000,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 12500,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 0,50 | Nav |  |
| 2 | 5,50 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  |
| 3 | 2,00 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  |
| 4 | 2,00 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  |
| 5 | - | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | Zatížení č. P29 | Návrhové | 2111,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | Zatížení č.CH | Užitné | 1519,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. P29)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 1683,80 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 1227,94 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 2911,74 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 2111,00 | kN |

Rc = 2911,74 kN > 2111,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 1584,88 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 9,6 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 1059,98 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 2238,31 | kN |

Pro zatížení Q = 1519,00 kN je sednutí piloty 8,8 mm

Navržena pilota průměru 0,90 m, dl. 13,0 …platí pro piloty č. 09,10,11,15,49.

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | 6/2016 |
| --- | --- | --- |

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Piloty

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | ČSN 73 1002 |
| --- | --- |
| Zatěžovací křivka : | nelineární (Masopust) |
| Vodorovná únosnost : | pružný poloprostor |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | s = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | b = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | st = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | 27,00 | 0,00 | 18,00 | 0,30 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 22,50 | 4,00 | 21,00 | 0,40 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 18,00 | 10,00 | 21,00 | 0,40 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 20,00 | 16,00 | 21,00 | 0,40 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 18,00 | 16,00 | 20,50 | 0,42 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ | ef |  | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Nav |  | nesoudržná | 27,00 | - | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | soudržná | - | 0,42 | - | - |

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | sat | s | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | - | 8,00 | 18,00 | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | - | 4,50 | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | - | 3,50 | 21,00 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | - | 3,00 | 21,00 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | - | 7,00 | 21,00 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nav |  | 4,00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 5,00 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 4,00 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 4,00 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 3,00 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 6,00 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 7,00 |

Geometrie

Profil piloty: kruhová proměnná

Rozměry

| Průměr | d1 | = | 0,90 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměr | d2 | = | 0,75 | m |
| Délka | l1 | = | 13,00 | m |
| Délka | l2 | = | 2,00 | m |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 0,00 | m |

Typ technologie: Vrtané piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 20,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,20 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30000,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 12500,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 0,50 | Nav |  |
| 2 | 5,50 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  |
| 3 | 2,00 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  |
| 4 | 2,00 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  |
| 5 | - | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | Zatížení č. P22 | Návrhové | 2525,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | Zatížení č.CH | Užitné | 1817,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. P22)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 2170,51 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 1111,50 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 3282,01 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 2525,00 | kN |

Rc = 3282,01 kN > 2525,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 1812,20 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 8,9 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 935,06 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 2414,27 | kN |

Pro zatížení Q = 1817,00 kN je sednutí piloty 9,0 mm

Navržena pilota průměru 0,90(0,75) m, dl. 15,0(13,0+2,0 m)  …platí pro piloty č. 22,24,26.

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | 6/2016 |
| --- | --- | --- |

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Piloty

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | ČSN 73 1002 |
| --- | --- |
| Zatěžovací křivka : | nelineární (Masopust) |
| Vodorovná únosnost : | pružný poloprostor |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | s = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | b = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | st = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | 27,00 | 0,00 | 18,00 | 0,30 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 22,50 | 4,00 | 21,00 | 0,40 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 18,00 | 10,00 | 21,00 | 0,40 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 20,00 | 16,00 | 21,00 | 0,40 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 18,00 | 16,00 | 20,50 | 0,42 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ | ef |  | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Nav |  | nesoudržná | 27,00 | - | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | soudržná | - | 0,42 | - | - |

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | sat | s | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | - | 8,00 | 18,00 | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | - | 4,50 | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | - | 3,50 | 21,00 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | - | 3,00 | 21,00 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | - | 7,00 | 21,00 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nav |  | 4,00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 5,00 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 4,00 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 4,00 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 3,00 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 6,00 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 7,00 |

Geometrie

Profil piloty: kruhová proměnná

Rozměry

| Průměr | d1 | = | 0,90 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměr | d2 | = | 0,75 | m |
| Délka | l1 | = | 13,00 | m |
| Délka | l2 | = | 6,00 | m |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 0,00 | m |

Typ technologie: Vrtané piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 20,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,20 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30000,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 12500,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 0,50 | Nav |  |
| 2 | 5,50 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  |
| 3 | 2,00 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  |
| 4 | 2,00 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  |
| 5 | - | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | Zatížení č. P13 | Návrhové | 3358,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | Zatížení č.CH | Užitné | 2416,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. P13)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 3255,74 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 1331,91 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 4587,65 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 3358,00 | kN |

Rc = 4587,65 kN > 3358,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 2410,79 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 9,3 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 866,44 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 2954,58 | kN |

Pro zatížení Q = 2416,00 kN je sednutí piloty 9,5 mm

Posouzení čís. 1

Maximální vnitřní síly a deformace:

| Max.deformace piloty | = | 3,4 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max.posouvající síla | = | 50,00 | kN |
| Maximální moment | = | 73,78 | kNm |

Dimenzace výztuže:

Vyztužení - 12 ks profil 16,0 mm; krytí 110,0 mm

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota

Stupeň vyztužení  = 0,546 % > 0,500 % = min

Zatížení : NEd = -3358,00 kN (tlak) ; MEd = 73,78 kNm

Únosnost : NRd = -5781,91 kN; MRd = 144,55 kNm

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE

Navržena pilota průměru 0,90(0,75) m, dl. 19,0(13,0+6,0 m)  …platí pro piloty č.13,14,15,16, 19, 20,21,47.

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | 6/2016 |
| --- | --- | --- |

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Piloty

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | ČSN 73 1002 |
| --- | --- |
| Zatěžovací křivka : | nelineární (Masopust) |
| Vodorovná únosnost : | pružný poloprostor |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | s = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | b = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | st = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | 27,00 | 0,00 | 18,00 | 0,30 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 22,50 | 4,00 | 21,00 | 0,40 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 18,00 | 10,00 | 21,00 | 0,40 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 20,00 | 16,00 | 21,00 | 0,40 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 18,00 | 16,00 | 20,50 | 0,42 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ | ef |  | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Nav |  | nesoudržná | 27,00 | - | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | soudržná | - | 0,42 | - | - |

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | sat | s | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | - | 8,00 | 18,00 | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | - | 4,50 | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | - | 3,50 | 21,00 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | - | 3,00 | 21,00 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | - | 7,00 | 21,00 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nav |  | 4,00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 5,00 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 4,00 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 4,00 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 3,00 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 6,00 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 7,00 |

Geometrie

Profil piloty: kruhová proměnná

Rozměry

| Průměr | d1 | = | 0,90 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměr | d2 | = | 0,75 | m |
| Délka | l1 | = | 13,00 | m |
| Délka | l2 | = | 11,00 | m |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 0,00 | m |

Typ technologie: Vrtané piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 20,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,20 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30000,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 12500,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 0,50 | Nav |  |
| 2 | 5,50 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  |
| 3 | 2,00 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  |
| 4 | 2,00 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  |
| 5 | - | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | Zatížení č. P43 | Návrhové | 4213,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | Zatížení č.CH | Užitné | 3031,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. P43)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 4933,04 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 1610,45 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 6543,49 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 4213,00 | kN |

Rc = 6543,49 kN > 4213,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 3175,56 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 10,1 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 781,96 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 3640,69 | kN |

Pro zatížení Q = 3031,00 kN je sednutí piloty 9,2 mm

Posouzení čís. 1

Maximální vnitřní síly a deformace:

| Max.deformace piloty | = | 3,3 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max.posouvající síla | = | 50,00 | kN |
| Maximální moment | = | 71,92 | kNm |

Dimenzace výztuže:

Vyztužení - 12 ks profil 16,0 mm; krytí 110,0 mm

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota

Stupeň vyztužení  = 0,546 % > 0,500 % = min

Zatížení : NEd = -4213,00 kN (tlak) ; MEd = 71,92 kNm

Únosnost : NRd = -5781,91 kN; MRd = 144,55 kNm

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE

Navržena pilota průměru 0,90(0,75) m, dl. 24,0(13,0+11,0 m)  …platí pro piloty č. 43, 12,23,35,38,42,48,101, 103.

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | 6/2016 |
| --- | --- | --- |

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Piloty

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | ČSN 73 1002 |
| --- | --- |
| Zatěžovací křivka : | nelineární (Masopust) |
| Vodorovná únosnost : | pružný poloprostor |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | s = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | b = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | st = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | 27,00 | 0,00 | 18,00 | 0,30 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 22,50 | 4,00 | 21,00 | 0,40 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 18,00 | 10,00 | 21,00 | 0,40 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 20,00 | 16,00 | 21,00 | 0,40 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 18,00 | 16,00 | 20,50 | 0,42 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ | ef |  | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Nav |  | nesoudržná | 27,00 | - | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | soudržná | - | 0,42 | - | - |

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | sat | s | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | - | 8,00 | 18,00 | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | - | 4,50 | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | - | 3,50 | 21,00 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | - | 3,00 | 21,00 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | - | 7,00 | 21,00 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nav |  | 4,00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 5,00 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 4,00 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 4,00 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 3,00 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 6,00 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 7,00 |

Geometrie

Profil piloty: kruhová proměnná

Rozměry

| Průměr | d1 | = | 1,20 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměr | d2 | = | 1,05 | m |
| Délka | l1 | = | 12,00 | m |
| Délka | l2 | = | 9,00 | m |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 0,00 | m |

Typ technologie: Vrtané piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 20,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,20 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30000,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 12500,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 0,50 | Nav |  |
| 2 | 5,50 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  |
| 3 | 2,00 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  |
| 4 | 2,00 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  |
| 5 | - | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | Zatížení č. P18 | Návrhové | 4792,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | Zatížení č.CH | Užitné | 3448,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. P18)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 5169,42 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 2736,81 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 7906,23 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 4792,00 | kN |

Rc = 7906,23 kN > 4792,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 3756,41 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 10,4 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 1431,06 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 4591,11 | kN |

Pro zatížení Q = 3448,00 kN je sednutí piloty 8,8 mm

Posouzení čís. 1

Maximální vnitřní síly a deformace:

| Max.deformace piloty | = | 2,6 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max.posouvající síla | = | 50,00 | kN |
| Maximální moment | = | 97,80 | kNm |

Dimenzace výztuže:

Vyztužení - 16 ks profil 16,0 mm; krytí 110,0 mm

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota

Stupeň vyztužení  = 0,372 % > 0,317 % = min

Zatížení : NEd = -4792,00 kN (tlak) ; MEd = 97,80 kNm

Únosnost : NRd = -10808,22 kN; MRd = 378,29 kNm

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE

Navržena pilota průměru 1,20(1,05) m, dl. 21,0(12,0+9,0 m)  …platí pro piloty č. 18, 102.

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | 12.10.2013 |
| --- | --- | --- |

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Piloty

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | ČSN 73 1002 |
| --- | --- |
| Zatěžovací křivka : | nelineární (Masopust) |
| Vodorovná únosnost : | pružný poloprostor |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | s = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | b = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | st = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | 27,00 | 0,00 | 18,00 | 0,30 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 22,50 | 4,00 | 21,00 | 0,40 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 18,00 | 10,00 | 21,00 | 0,40 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 20,00 | 16,00 | 21,00 | 0,40 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 18,00 | 16,00 | 20,50 | 0,42 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ | ef |  | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Nav |  | nesoudržná | 27,00 | - | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | soudržná | - | 0,42 | - | - |

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | sat | s | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | - | 8,00 | 18,00 | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | - | 4,50 | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | - | 3,50 | 21,00 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | - | 3,00 | 21,00 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | - | 7,00 | 21,00 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nav |  | 4,00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 5,00 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 4,00 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 4,00 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 3,00 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 6,00 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 7,00 |

Geometrie

Profil piloty: kruhová proměnná

Rozměry

| Průměr | d1 | = | 1,20 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměr | d2 | = | 1,05 | m |
| Délka | l1 | = | 14,00 | m |
| Délka | l2 | = | 13,00 | m |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 0,00 | m |

Typ technologie: Vrtané piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 20,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,20 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30000,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 12500,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 0,50 | Nav |  |
| 2 | 5,50 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  |
| 3 | 2,00 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  |
| 4 | 2,00 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  |
| 5 | - | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | Zatížení č. P440 | Návrhové | 6615,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | Zatížení č.CH | Užitné | 4759,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. P440)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 8343,52 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 3427,33 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 11770,85 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 6615,00 | kN |

Rc = 11770,85 kN > 6615,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 5095,47 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 11,3 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 1335,24 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 5828,11 | kN |

Pro zatížení Q = 4759,00 kN je sednutí piloty 9,8 mm

Posouzení čís. 1

Maximální vnitřní síly a deformace:

| Max.deformace piloty | = | 2,5 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max.posouvající síla | = | 50,00 | kN |
| Maximální moment | = | 97,61 | kNm |

Dimenzace výztuže:

Vyztužení - 16 ks profil 16,0 mm; krytí 110,0 mm

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota

Stupeň vyztužení  = 0,372 % > 0,317 % = min

Zatížení : NEd = -6615,00 kN (tlak) ; MEd = 97,61 kNm

Únosnost : NRd = -10808,22 kN; MRd = 378,29 kNm

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE

Navržena pilota průměru 1,20(1,05) m, dl. 27,0(14,0+13,0 m)  …platí pro pilotu č. 40.

PILOTY POD SEVERNÍ ČÁSTÍ

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | 6/2016 |
| --- | --- | --- |

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Piloty

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | ČSN 73 1002 |
| --- | --- |
| Zatěžovací křivka : | nelineární (Masopust) |
| Vodorovná únosnost : | pružný poloprostor |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | s = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | b = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | st = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | 27,00 | 0,00 | 18,00 | 0,30 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 22,50 | 4,00 | 21,00 | 0,40 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 18,00 | 10,00 | 21,00 | 0,40 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 20,00 | 16,00 | 21,00 | 0,40 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 18,00 | 16,00 | 20,50 | 0,42 |
| 8 | Třída S4 |  | 29,00 | 5,00 | 18,00 | 0,30 |
| 9 | Třída R5 - zvětralý granod. |  | 36,00 | 10,00 | 22,00 | 0,20 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ | ef |  | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Nav |  | nesoudržná | 27,00 | - | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | soudržná | - | 0,42 | - | - |
| 8 | Třída S4 |  | nesoudržná | 29,00 | - | - | - |
| 9 | Třída R5 - zvětralý granod. |  | nesoudržná | 36,00 | - | - | - |

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | sat | s | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | - | 8,00 | 18,00 | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | - | 4,50 | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | - | 3,50 | 21,00 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | - | 3,00 | 21,00 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | - | 7,00 | 21,00 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |
| 8 | Třída S4 |  | - | 10,00 | 18,00 | - | - |
| 9 | Třída R5 - zvětralý granod. |  | - | 80,00 | 22,00 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nav |  | 4,00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 5,00 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 4,00 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 4,00 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 3,00 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 6,00 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 7,00 |
| 8 | Třída S4 |  | 8,00 |
| 9 | Třída R5 - zvětralý granod. |  | 10,00 |

Geometrie

Profil piloty: kruhová proměnná

Rozměry

| Průměr | d1 | = | 1,20 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměr | d2 | = | 1,05 | m |
| Délka | l1 | = | 14,00 | m |
| Délka | l2 | = | 11,00 | m |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 0,00 | m |

Typ technologie: Vrtané piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 20,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,20 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30000,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 12500,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 1,00 | Nav |  |
| 2 | 5,50 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  |
| 3 | 2,00 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  |
| 4 | 1,00 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  |
| 5 | 4,50 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  |
| 6 | 2,60 | Třída S4 |  |
| 7 | - | Třída R5 - zvětralý granod. |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | Zatížení č. P201 | Návrhové | 6777,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 356,00 |
| 2 | ANO |  | Zatížení č.CH | Užitné | 4826,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 445,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. P201)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 8821,68 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 26990,78 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 35812,47 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 6777,00 | kN |

Rc = 35812,47 kN > 6777,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 5334,96 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 9,9 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 1492,31 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 6237,82 | kN |

Pro zatížení Q = 4826,00 kN je sednutí piloty 8,1 mm

Pod uzlem S05 (P201) navrženy 2ks pilot průměru 1,20(1,05) m, dl. 25,0(14,0+11,0 m).

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | 6/2016 |
| --- | --- | --- |

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Piloty

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | ČSN 73 1002 |
| --- | --- |
| Zatěžovací křivka : | nelineární (Masopust) |
| Vodorovná únosnost : | pružný poloprostor |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | s = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | b = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | st = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | 27,00 | 0,00 | 18,00 | 0,30 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 22,50 | 4,00 | 21,00 | 0,40 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 18,00 | 10,00 | 21,00 | 0,40 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 20,00 | 16,00 | 21,00 | 0,40 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 18,00 | 16,00 | 20,50 | 0,42 |
| 8 | Třída S4 |  | 29,00 | 5,00 | 18,00 | 0,30 |
| 9 | Třída R5 - zvětralý granod. |  | 36,00 | 10,00 | 22,00 | 0,20 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ | ef |  | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Nav |  | nesoudržná | 27,00 | - | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | soudržná | - | 0,42 | - | - |
| 8 | Třída S4 |  | nesoudržná | 29,00 | - | - | - |
| 9 | Třída R5 - zvětralý granod. |  | nesoudržná | 36,00 | - | - | - |

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | sat | s | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | - | 8,00 | 18,00 | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | - | 4,50 | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | - | 3,50 | 21,00 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | - | 3,00 | 21,00 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | - | 7,00 | 21,00 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |
| 8 | Třída S4 |  | - | 10,00 | 18,00 | - | - |
| 9 | Třída R5 - zvětralý granod. |  | - | 80,00 | 22,00 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nav |  | 4,00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 5,00 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 4,00 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 4,00 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 3,00 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 6,00 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 7,00 |
| 8 | Třída S4 |  | 8,00 |
| 9 | Třída R5 - zvětralý granod. |  | 10,00 |

Geometrie

Profil piloty: kruhová proměnná

Rozměry

| Průměr | d1 | = | 1,20 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměr | d2 | = | 1,05 | m |
| Délka | l1 | = | 14,00 | m |
| Délka | l2 | = | 9,00 | m |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 0,00 | m |

Typ technologie: Vrtané piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 20,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,20 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30000,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 12500,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 1,00 | Nav |  |
| 2 | 5,50 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  |
| 3 | 2,00 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  |
| 4 | 1,00 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  |
| 5 | 4,50 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  |
| 6 | 2,60 | Třída S4 |  |
| 7 | - | Třída R5 - zvětralý granod. |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | Zatížení č. P204 | Návrhové | 6049,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 402,00 |
| 2 | ANO |  | Zatížení č.CH | Užitné | 4296,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 325,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. P204)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 6877,21 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 24918,38 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 31795,59 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 6049,00 | kN |

Rc = 31795,59 kN > 6049,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 4750,78 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 9,7 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 1520,71 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 5679,62 | kN |

Pro zatížení Q = 4296,00 kN je sednutí piloty 8,0 mm

Posouzení čís. 1

Maximální vnitřní síly a deformace:

| Max.deformace piloty | = | 30,7 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max.posouvající síla | = | 601,92 | kN |
| Maximální moment | = | 1208,65 | kNm |

Dimenzace výztuže:

Vyztužení - 20 ks profil 16,0 mm; krytí 110,0 mm

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota

Stupeň vyztužení  = 0,464 % > 0,317 % = min

Zatížení : NEd = -6049,00 kN (tlak) ; MEd = 1208,65 kNm

Únosnost : NRd = -6911,84 kN; MRd = 1381,06 kNm

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE

Posouvající síla na mezi únosnosti: VRd = 660,88 kN > 601,92 kN = VEd

Průřez VYHOVUJE.

Pod uzlem S08 (P204) navrženy 2ks pilot průměru 1,20(1,05) m, dl. 23,0(14,0+9,0 m). Platí i pro P202, P203.

Posouzení piloty

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | Červen 2016 |
| --- | --- | --- |

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Piloty

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | ČSN 73 1002 |
| --- | --- |
| Zatěžovací křivka : | nelineární (Masopust) |
| Vodorovná únosnost : | pružný poloprostor |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na plášti : | s = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na patě : | b = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti tažené piloty : | st = | 1,15 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | 27,00 | 0,00 | 18,00 | 0,30 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 22,50 | 4,00 | 21,00 | 0,40 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 0,40 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 18,00 | 10,00 | 21,00 | 0,40 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 20,00 | 16,00 | 21,00 | 0,40 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 18,00 | 16,00 | 20,50 | 0,42 |
| 8 | Třída S4 |  | 29,00 | 5,00 | 18,00 | 0,30 |
| 9 | Třída R5 - zvětralý granod. |  | 36,00 | 10,00 | 22,00 | 0,20 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ | ef |  | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Nav |  | nesoudržná | 27,00 | - | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | soudržná | - | 0,42 | - | - |
| 8 | Třída S4 |  | nesoudržná | 29,00 | - | - | - |
| 9 | Třída R5 - zvětralý granod. |  | nesoudržná | 36,00 | - | - | - |

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | sat | s | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Nav |  | - | 8,00 | 18,00 | - | - |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | - | 4,50 | 21,00 | - | - |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | - | 3,50 | 21,00 | - | - |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | - | 3,00 | 21,00 | - | - |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | - | 7,00 | 21,00 | - | - |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | - | 5,00 | 21,00 | - | - |
| 8 | Třída S4 |  | - | 10,00 | 18,00 | - | - |
| 9 | Třída R5 - zvětralý granod. |  | - | 80,00 | 22,00 | - | - |

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

| Číslo | Název | Vzorek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nav |  | 4,00 |
| 2 | Třída F6, konzistence tuhá typ0.1 |  | 5,00 |
| 3 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  | 4,00 |
| 4 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  | 4,00 |
| 5 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  | 3,00 |
| 6 | Třída F6, konzistence pevná T 12c |  | 6,00 |
| 7 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  | 7,00 |
| 8 | Třída S4 |  | 8,00 |
| 9 | Třída R5 - zvětralý granod. |  | 10,00 |

Geometrie

Profil piloty: kruhová proměnná

Rozměry

| Průměr | d1 | = | 1,20 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměr | d2 | = | 1,05 | m |
| Délka | l1 | = | 14,00 | m |
| Délka | l2 | = | 5,00 | m |

Umístění

| Vysazení | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu | hz | = | 0,00 | m |

Typ technologie: Vrtané piloty

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 20,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,20 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30000,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 12500,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 1,00 | Nav |  |
| 2 | 5,50 | Třída F6-spraš, konzistence tuhá typ 1.2b |  |
| 3 | 2,00 | Třída F6-spraš, konzistence měkká typ 1.2a |  |
| 4 | 1,00 | Třída F6, konzistence tuhá typ 1.3 |  |
| 5 | 4,50 | Třída F8, konzistence pevná T2.1 |  |
| 6 | 2,60 | Třída S4 |  |
| 7 | - | Třída R5 - zvětralý granod. |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | ANO |  | Zatížení č. P205 | Návrhové | 4881,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 149,00 |
| 2 | ANO |  | Zatížení č.CH | Užitné | 3465,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 100,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. P205)

| Únosnost piloty na plášti | Rs | = | 3722,14 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Rb | = | 20775,96 | kN |
| Únosnost piloty | Rc | = | 24498,09 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 4881,00 | kN |

Rc = 24498,09 kN > 4881,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky

| Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření | Ryu | = | 3592,51 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost sedání odpovídající síle Ryu | sy | = | 9,4 | mm |
| Únosnosti odpovídající sednutí 25,0 mm : |  |  |  |  |
| Únosnost paty | Rbu | = | 1597,54 | kN |
| Celková únosnost | Rc | = | 4589,43 | kN |

Pro zatížení Q = 3465,00 kN je sednutí piloty 8,7 mm

Pod uzlem S09 (P205) navržena pilota průměru 1,20(1,05) m, dl. 19,0(14,0+5,0 m).

V Brně 6/2016

Ing. Radim Stloukal

HURYTA s.r.o.

Ing. Petr Lamparter

Fundos s.r.o.