# Technická zpráva

#### Zařízení na vytápění a ochlazování staveb

### Obsah:

- 1) Identifikace stavby

- a) Obsah

- b) Úvod

- c) podklady pro zpracování projektu

- d) Územní charakteristika stavby a klimatické podmínky

- e) Základné technické údaje

- f) Požadované parametry

- g) Bilance tepla a paliva

- h) Stanovení přípojné hodnoty dle ČSN 06 0310

- i) Vliv na životní prostředí

- j) Bezpečnost práce

- k) Popis zařízení

- l) Tepelná čerpadla

- m) Vrty

- n) Energetické piloty

- o) Rozvod potrubí

- p) Provedení

- q) Upevnění

- r) Tepelné izolace

- s) Dilatace

- t) Úprava vody

- u) Komín a kouřovod

- v) Větrání a přívod spalovacího vzduchu

- w) Zabezpečovací zařízení

- x) Obsluha

- y) Zkoušky zařízení

- z) Požadavky na navazující profese

- Příloha 1: Legenda strojního zařízení

### Úvod:

Projektová dokumentace Komplexní simulační centrum MU Brno, v části Vytápění a chlazení řeší návrh zdroje tepla a vytápění, a návrh zdroje chladu a rozvodů chladu v rozsahu pro stavební povolení.

V 5.NP obj.bude plynová kotelna se čtyřmi plynovými kondenzačními kotli (4 x 90kW) umístěna v samostatné místnosti (dle ČSN 07 0703 je kotelna III.kategorie) s koaxiálním odkouřením každého otle nad střechu kotelny. Tato kotelna bude sloužit pro VZT vytápění a dohřev TV a taky jako bivalence pro tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla typu země-voda jsou umístěna ve strojovně tepelných čerpadel a slouží hlavně pro vytápění indukčními podstropními jednotkami a ohřev TV. Návrh a celkový výkon plynové kotelny a tepelných čerpadel zohledňuje požadavky na zabezpečení dodávky tepla, přípravy teplé vody a nároky VZT.

Pro stavební chlazení jednotek VZT a indukčních jednotek jsou navrženy dva samostatné zdroje chladu a to zdroj chladu kompresorový s vodou chlazeným kondenzátorem a suchým chladičem (480kW) a 4ks tepelných čerpadel s aktivním chlazením (4 x 80kW = 320kW). Zdroj chladu je umístěn v samostatné místnosti vedle kotelny ve strojovně chlazení v 5.NP, tepelná čerpadla jsou umístěna v samostatné místnosti v 2.PP ve strojovně tepelných čerpadel. Suchý chladič je navržen v tichém provedení a bude umístěn na střeše objektu. Chlazení se předpokládá celoroční s přednostním chodem tepelných čerpadel.  Návrh a celkový výkon zdrojů chladu zohledňuje požadavky na zabezpečení stavebního chlazení a nároky VZT.

Navrhovaný topný a chladící systém  musí být v souladu s  bezpečnostními požadavky a technickými normami a předpisy platnými na území České republiky.

### Podklady pro zpracování projektu:

- Stavební dokumentace

- Požadavky investora a generálního projektanta

- Podklady profese VZT

Při zpracování projektu byly použity tyto technické normy a vyhlášky:

ČSN 06 0310				- Tepelné soustavy v budovách, projektování a montáž

ČSN EN 12 831				- Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelných ztrát

ČSN 73 0540/2007			- Tepelná ochrana budov

ČSN 06 0830				- Tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení

ČSN 07 0703				- Plynové kotelny

ČSN EN 378				- Předpisy pro chladící zařízení

ČSN 73 0548         			- Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

ČSN EN 13 480, část 1-5		- Kovová průmyslová potrubí

Vyhl. ČÚBP č 91/1993 Sb.		- Zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Vyhl. ČÚBP č.48/1982 Sb., 		- kterou se stanoví základní požadavky k zajištění

bezpečnosti práce a technických zařízení včetně všech

změn a doplňků provedených vyhl. č.324/1990 Sb.,

č.207/1991 Sb., č.352/2000 Sb., č.192/2005 Sb.

Vyhl. ČÚBP č.363/2005 Sb., 		- kterou se stanoví základní požadavky k zajištění

bezpečnosti práce) a ostatní související normy a předpisy

Vyhláška MH č.193/2007 Sb.,    		- kterou se stanoví podrobnosti účinnosti využití energie při rozvodu

tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

Naříz.vlády č.591/2006 Sb., 		-  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích

Naříz.vlády č.362/2005 Sb., 		-  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky a hloubky

Naříz.vlády č.272/2011 Sb., 		-  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

a další

### Územní charakteristika stavby a klimatické podmínky:

místo stavby 					Brno

poloha 						nechráněná

krajina						s intenzivními větry

klimatická oblast				II.

zimní výpočtová venkovní teplota 		-12°C

letní výpočtová venkovní teplota			+32°C

nadmořská výška 				+281,7 m n.m. (výškový systém BpV)

počet dnů v topném období 			222

průměrná teplota v topném období 		+3,6°C

### Základní technické údaje:

Objekt vyhovuje požadavkům 			ČSN 73 0540

Potřeby tepla a chladu pro nucené větrání byly dodány projektantem VZT

vytápění celodenní nepřerušované s nočním útlumem

- Vytápění:

Zdroj tepla č.1					plyn.kotelna Qtkot = 360kW

se čtyřmi plyn.kondenzačními kotli (á=90kW)

v provedení C32 s účinností 105%

QZP=35m3/h

pro ohřev VZT a dohřev TV

s koaxiálním odkouřením a sáním nad střechu kotelny

tepelný spád soustavy okruh VZT:		50/40°C

Zdroj tepla č.2					4ks Tepelné čerpadlo reverzní QtTč = 4x80kW (55/45°C)

tj.celkem (360kW) pro vytápění a ohřev TV

topný faktor Tč.					min. 3,4 (Tepelný výkon každého Tč QtTč=80kW

při 0/45°C, měřeno dle EN 14 511)

tepelný spád soustavy Tepelných čerpadel:	35/27°C (indukční trámy)

52/45°C (ohřev TV)

tlakové pásmo 					PN6

příprava TV					zásobníkový ohřívač nerezový dvouplášťový

V=1m3 (Qt=80kW) předehřev TV

Zásobníkový ohřívač nerezový s trubkovým vým.

V=0,5m3 (Qt=50kW) dohřev TV

Akumulace topné vody z Tč	 ocelová izolovaná tlaková nádoba

se 4-mi hrdly DN150/16, V=4m3

min.hydrostatický přetlak  			pmin = 300 kPa

provozní přetlak		  			pprov = 400 kPa

max.hydrostatický přetlak  			pmax = 500 kPa (nastaven pojistný ventil na TČ)

statická výška					23,5m

množství vody v soustavě			bude určeno v dalším stupni PD

expanze řešena pomocí 	automatické expanzní a odplyňovací nádoby

s přídavnou nádobou 300 l.

topný systém 					dvoutrubková soustava s protiproudým rozvodem

otopná soustava 				teplovodní s nucenou cirkulací topné vody

doplňování topné vody				automatické doplňovací zařízení bez čerpadla

s kontaktním vodoměrem

úprava topné vody				automatický změkčovací filtr AF

+ dávkovací blok chemikálií pro topné soustavy

cirkulace topné vody				oběhová mokroběžná elektronická čerpadla

otopná tělesa 	desková s bočním připojením

indukční trámy	4-trubka (dod.VZT)

klimatizace			 		sestavné VZT jednotky umístěné ve strojovně VZT

(dod.VZT)

2-cestný (3-cestný) regulační ventil

- Stavební chlazení:

Zdroj chladu č.1	1ks vodou chlazený chladič kapaliny

s vodou chlazeným kondenzátorem

a suchým chladičem

Chiller je umístěný ve strojovně CHL v 5.NP

se dvěma kompresory SCREW a plynulou

regulací chladícího výkonu

v tichém provedení hl.akust.tlaku = 73dB(A)1m

hl.akust.výkonu = 92dB(A)

Qcw = 480kW Qel = 166kW/400V

Výparník: (voda dT=10/15°C)

Kondenzátor: (dT=48/43°C)

COP	4,44

ESEER	4,94

Chladivo zdroje chladu	R134a (bude upřesněno v dalším stupni PD

Suchý chladič	1ks suchý chladič stolový umístěný na střeše

Qc=630kW, Qel.=16kW/400V

Teplota vzduchu 32°C, tep.spád 48/43°C

V tichém provedení

hl.akust.tlaku=61dB(A)1m

hl.akust.výkonu 83dB(A)

Chladící zařízení 		indukční trámy + fancoilové kazetové jednotky

4-trubka (dod.VZT)

VZT sestavné jednotky (dod.VZT)

2-cestný regulační ventil

Tepelný spád soustavy stavebního chlazení	voda dT=10/15°C (okruh VZT)

Voda dT=17/20°C (okruh indukční trámy)

Chladící směs	monoetylenglycol 30%

množství CHL směsi v soustavě			 cca 2m3  (bude upřesněno v dalším stupni PD)

Chladící systém	dvouokruhový

Akumulace chladící vody okruhu chiller	ocelová izolovaná tlaková nádoba

se 4-mi hrdly DN150/16, V=4m3

Akumulace chladící vody okruhu TČ	ocelová izolovaná tlaková nádoba

se 4-mi hrdly DN150/16, V=4m3

Min. hydrostatický přetlak 	pmin  = 300 kPa

provozní přetlak		  			  pprov = 400 kPa

Max. hydrostatický přetlak	pmax = 500 kPa (nast. pojistný ventil ve strojovně TČ)

statická výška					 23,5m

množství vody v soustavě			 bude upřesněno v dalším stupni PD

Tlakové pásmo soustavy	PN6

Chladící soustava pro VZT	dvoutrubková soustava s horizontálním

protiproudým rozvodem

doplňování CHL vody				 automatické doplňovací zařízení bez čerpadla

s  kontaktním vodoměrem

úprava CHL vody				 automatický změkčovací filtr AF

+ dávkovací blok chemikálií pro topné soustavy

+ vakuové odplyňovací zařízení pro CHL soustavy

Expanze stavebního chlazení řešena pomocí	tlaková expanzní nádoby 500/6

Expanze okruhu suchého chl.řešena pomocí	tlaková expanzní nádoby 100/6

Cirkulace chladící vody stavebního chlazení	2ks suchoběžné elektronické čerp. (okruh VZT a FCU)

2ks suchoběžné standardní čerp. (okruh zdroje chladu)

### Požadované parametry:

- Budova:

Vnější zdi - hodnota souč.			U = 0,25 W/m2K

Střecha 					U = 0,16 W/m2K

Okna s izolačním dvojsklem			U = 1,1 W/m2K

### Bilance tepla a paliva:

- Vytápění:

Tepelná ztráta budovy			Qtz = 346kW

Tepelný výkon pro vytápění		Qt = 350kW

Tepelný výkon pro nucené větrání	Qv = 300kW

Tepelný výkon pro ohřev TV		QTV = 80kW

Tepelný výkon pro dohřev TV		QTV = 50kW

Celkový tepelný výkon			Qtc = 680kW

Hodinová potřeba ZP			VZPh = 35m3/h

Roční max.potřeba ZP		   VZPr = 450 000m3/r

Pozn.:

Potřeba TV byla dodána projektantem ZTI a činí:

…7,68m3/den

- Chlazení:

Chladící výkon pro indukční jednotky	Qcind   = 400kW

Chladící výkon pro jednotky VZT	QcVZT  = 400kW

Celkový chladící výkon			Qccelk   = 800kW

### Stanovení přípojné hodnoty dle ČSN 06 0310:

a) Provozní špička I:

QIprip  	= 0,7 QTOP + 0,7 QVET + 1,0 QTV

= 0,7 . 346 + 0,7 . 300   +  1 . 80    = 532 kW

b) Provozní špička II:

QIIprip  = 1,0 QTOP + 1,0 QVET

= 346   +  300    = 646 kW

Přípojná hodnota zdroje tepla je 646 kW .

-   Volím  výkon plynových kondenzačních kotlů:

Q = 4 x 90kW = 360 kW + Tč 320 kW

### Vliv na životní prostředí:

Navržená zařízení plynové kotelny, ústředního vytápění a stavebního chlazení jsou typová a nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Pro okolní prostředí se nepředpokládá zátěž ze strany hluku, tepla, odpadních vod ani emisí (ekologické chladivo + čistá voda). Navržené plynové kotle s modulačním plynovým předsměšovacím hořákem s nízkými emisemi škodlivin garantované emise 10 mg/m3 pro CO a 80 mg/m3 pro NOx na zemní plyn. Výška montovaných komínů musí zaručovat nepřekročení půlhodinové koncentrace pro okolí kotelny (bude upřesněno v rozptylové studii).

Kotelna je svým výkonem zařazena jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Odpovídající hmotnostní toky jednotlivých škodlivin ze spalování zemního plynu budou na základě doporučených emisních faktorů dle příslušné vyhlášky MŽP.

V systému CHL okruh kondenzátoru je navržena ekologická chladící směs typu propylenglycol. Pro systém stavebního chlazení je uvažováno s čistou upravenou studenou vodou.

### Bezpečnost práce:

Dle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb. a ČSN 07 0703 patří navržená plynová kotelna do III.kategorie. Bezpečnost práce řeší vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů – část sedmá a vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

Z hlediska bezpečnosti provozu musí být plynová kotelna vybavena náležitostmi dle čl. 167 ČSN 07 0703:

- místním provozním řádem

- přenosným hasícím přístrojem CO2 s hasící schopností minimálně 55B

- pěnotvorným prostředkem, nebo detektorem pro kontrolu těsnosti spojů

- lékárničkou pro první pomoc

- bateriovou svítilnou

- detektorem na oxid uhelnatý (např.detekční trubičky)

Kotelna musí být trvale udržována v čistotě a bezprašném stavu.

Dveře do kotelny musí být osazeny zavíračem dveří a označeny bezpečnostní tabulkou „KOTELNA - NEZAMĚSTNANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ a „ZÁKAZ VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM“ (dle ČSN ISO 3864). Obsluha se doporučuje OBČASNÁ. Kotle je zakázáno uvést do provozu bez provedení výchozí revize ve smyslu vyhl.ČÚBP č. 85/1978 Sb. Pro provoz kotelny musí být veden provozní deník podle ČSN 38 6405. S plynovým zařízením musí být dodána potřebná technická dokumentace ve smyslu čl.159 ČSN 07 0703 včetně podkladů pro vypracování místního provozního řádu podle ČSN 38 6405 a dále revizní knihy dle platných ČSN a zásady pro provádění kontrol, revizí a zkoušek.

Provoz plynových zařízení řeší vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb., č. 21/1979 Sb., novelizovaná vyhl. č. 554/1990 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel plyn. zařízení musí zajistit výchozí revize dle § 6 vyhlášky ČÚBP č.85/1978 zb. a inventuru provedení OTP plynárenským podnikem dle § 22 vyhlášky FMPE č.175/1975 zb.

U kotelen:

musí provozovatel dle vyhl. ČÚBP č. 91/1993 Sb. zajistit před uvedením do provozu odbornou prohlídku kotelny pracovníkem, jež má k tomu oprávnění (tepelný technik, revizní technik). Kotelnu smí obsluhovat pouze pracovník s osvědčením o způsobilosti k samostatné obsluze kotlů (vyhl. č. 91/1993 Sb.)

Před započetím montážních prací na potrubí je nutno nejdříve připevnit požadované podpěry a závěsy.

Projektová dokumentace je zpracována dle platných ČSN, hygienických a bezpečnostních předpisů. Veškeré práce při montáži je třeba provádět v souladu s ČSN 06 0310 při dodržování předpisů o bezpečnosti práce. Montážní práce ve výškách (nad 1,5 m) budou prováděny v souladu s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.363/2005 Sb. Svářečské práce smějí vykonávat jen svářeči s příslušnou kvalifikací. Dále provádět školení o bezpečnosti práce.

Zajištění bezpečnosti plynových kotelen

Pro zajištění bezpečnosti proti výbuchu musí být plynové kotelny vybaveny bezpečnostním systémem.

Podrobnosti určuje TPG 908 02. Hlavní součástí bezpečnostního systému je detekční systém s

automatickým uzávěrem plynu, který samočinně uzavře přívod plynu do kotelny při překročení indikovaných

limitních parametrů. Do bezpečnostního systému je začleněna i indikace překročení teploty vnitřního

vzduchu.

Instalace bezpečnostního systému je zvláště důležitá v souvislosti se změnou ČSN 07 0703, která umožnila

snížit průtok větracího vzduchu z výměny trojnásobné na půlnásobnou. Detekční systém má dvoustupňovou

funkci:

1. stupeň - optická a zvuková signalizace do místa obsluhy, nebo dozoru,

2. stupeň - blokovací funkce (funkce automatického uzávěru). Provoz kotelny může být obnoven až po osobním zásahu obsluhy nebo dozoru.

Limitní indikované parametry

• 1. stupeň:

- koncentrace výbušných plynů (zemní plyn)

- limitní hodnota: 10 % dolní meze výbušnosti Ld

- teplota vnitřního vzduchu ti - limitní hodnota: ti = 45 °C

• 2. stupeň:

- koncentrace výbušných plynů (zemní plyn)

- limitní hodnota: 20 % dolní meze výbušnosti Ld

Požadavky na umístění detekčního systému stanoví TD 938 01. Do bezpečnostního systému kotelny se

doporučuje zařadit i signalizaci 1. stupně při:

• zaplavení prostoru kotelny

• dosažení hygienicky limitní koncentrace - přípustného expozičního limitu PEL oxidu uhelnatého (30

mg/m3) u kotlů bez automatické pojistky proti zpětnému toku spalin.

Havarijní funkce v plynové kotelně jsou:

- zaplavení kotelny

- výpadku el.energie

- přehřátí kotelny (vnitřní teplota je větší jak 40°C)

- překročení teploty 80°C na topné vodě

- překročení teploty 65°C TV

- překročení max. přetlaku 500 kPa v topné soustavě

- překročení min.přetlaku v topné soustavě 290 kPa (ztráta tlaku)

- nouzové odstavení plyn.kotelny - tlačítko STOP

- nouzové odstavení plyn.kotelny - při dosažení 2.stupně limitní hodnoty 20% koncentrace zemního plynu ve vzduchu - dolní mez výbušnosti Ld

Kotle budou napojeny na poruchovou signalizaci systému MaR, která odstaví zařízení z provozu při:

- výpadku elektrické energie

- překročení hodnot nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku v otopné soustavě

- překročení nejvyšší pracovní teploty topné vody nad 80ºC

- výskytu škodlivých látek nad přípustné koncentrace v ovzduší kotelny

- zaplavení prostoru kotelny

- překročení teploty v prostoru kotelny nad 45ºC

### Popis zařízení:

- Vytápění:

Vytápění objektů SIM je navrženo jako teplovodní s nucenou cirkulací topné vody a to jednak z plynové kotelny III.kategorie a jednak pomocí tepelných čerpadel. Plynová kotelna v 5.NP bude sestávat ze 4ks nástěnných kondenzačních kotlů (v provedení C32) s kaskádovou regulaci o celk.tepelném 360kW.

Primární, neboli kotlový okruh je oddělen od otopné soustavy pomocí anuloidu (hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků – HVDT). Tento anuloid včetně kotlového rozdělovače s kotlovými čerpadly je součástí dod.plynového kotle. Navržený kombinovaný rozdělovač je vybaven 3 okruhy (jeden jako rezerva) a to neregulovanými okruhy pro VZT a druhý pro dohřev AKU nádoby TČ a pro dohřev TV v případě chybějícího výkonu TČ. TČ (4ks dvoukomresorové 80kW s vlastní kaskádovou regulací) země-voda celk.cca 320kW  a se dvěma akumulačními nádobami (topení a chlazení) + 1 boiler na TV umístěné ve 2PP v m.č.2S06.

Koncové prvky pro topení i chlazení jednotlivých místností jsou indukční trámy v provedení 4-trubka (některé 2-trubka jen pro chlazení) a budou vybaveny tlakově nezávislou dvoucestnou armaturou s regulací tevřeno-zavřeno. VZT jednotky budou osazeny směšovacími uzly s oběhovým čerpadlem a střikovacím dvojcestným tlakově nezávislým ventilem (regulace 0-10V) pro topení a dvojcestným tlakově nezávislým ventilem (regulace 0-10V) pro chlazení. U VZT jednotek bude na vodě instalována tepelná ochrana výměníků. MaR bude povolovat chod plynové kotelny dle venkovní teploty (např.od - 2°C bude ověřeno a upřesněno provozem), MaR bude povolovat chod TČ a udávat teploty vody v AKU nádržích pro topení a chlazení a teplotu TV. MaR bude též povolovat chod vlastního chilleru a freecoolingu. Teplota chladící vody pro jednotky VZT bude 10/15°C, teplota chladící vody pro indukční jednotky bude 17/20°C, teplota topné vody pro jednotky VZT bude 50/40°C a teplota topné vody pro indukční jednotky bude 35/27°C. MaR zabezpečí vyloučení současného tepení a chlazení v jedné místnosti (např.při teplotě 21-23°C se netopí, ani nechladí), jinak systém může bez problémů topit i chladit současně dle požadavku. Všechna oběhová a cirkualční čerpadla budou s možností regulace otáček.  Předpokládám, že TČ a chiller bude napájet profese elektro. Vlastní regulace strojovny topení s kotelnou a strojovny chlazení bude upřesněna v dalším stupni PD.

Otopná tělesa jsou navržena jako desková s bočním připojením a termostatickým ventilem s omezovačem průtoku a termostatickou hlavicí. Design těchto otopných těles je řešen v materiálových listech v arch.stav.části. Pro přípravu TV jsou navrženy nepřímotopné zásobníkové ohřívače (1ks předehřev V=1,0m3 a 1ks dohřev V=0,5m3) napojený na plynový kotel.

Nucený oběh budou zajišťovat vysoce úsporná mokroběžná elektronická čerpadla. Nucené větrání a klimatizaci zabezpečí sestavné VZT jednotky (dod.VZT). Každá větev bude osazena uzávěry - kulovými kohouty a mezipřírubové klapky, vyvažovacími ventily (TA), filtry do potrubí, zpětnými klapkami a teploměry 0-120oC. Pro optickou kontrolu tlaku vody bude instalován u každého kotle tlakoměr 0-600 kPa, pro kontrolu teploty náběhové a vratné vody budou instalovány teploměry 0-120oC. Teploměry budou použity kapalinové a budou instalovány všude, kde dochází ke změnám teplot topného media. Tlakoměry musí být instalovány tak, aby ukazovaly tlak nad čerpadly. Pro možnost vypouštění topné vody je rozdělovač a sběrač opatřen kulovým vypouštěcím kohoutem.

- Chlazení:

Pro stavební chlazení VZT, indukčních trámů a kazetových FCU jsou navrženy dva samostatné zdroje chladu a to zdroj chladu kompresorový s vodou chlazeným kondenzátorem (480kW) a suchým chladičem a 4ks tepelných čerpadel s aktivním chlazením (4x80kW = celkem 320kW). Zdroj chladu je umístěn ve strojovně chlazení v 5.NP, suchý chladič je navržen v tichém provedení a umístěn přímo na střeše obj. TČ jsou umístěna ve 2.PP v samostatné místnosti strojovna TČ. Systém stavebního chlazení je navržen s nuceným oběhem chladící vody s kvantitativní regulací v závislosti na vnitřní teplotě a s konstantním maximálním teplotním spádem 10/15oC pro okruh VZT a teplotním spádem 17/20°C pro okruh indukční jednotky. Stavební chlazení je navrženo jako celoroční s freecoolinkem v zimním období. V systému chladící vody bude instalovaný kompenzační prvek (akumulační nádrž), aby se předešlo častým startům kompresorů. Akumulační izolovaná nádrž o objemu 6,0m3 je umístěna v prostoru strojovny chlazení spolu s cirkulačními suchoběžnými čerpadly. Systém chlazení je dvouokruhový a je zřejmý ze schématu chlazení na výkrese funkční tepelné schéma.

### Tepelná čerpadla:

Objekt bude vytápět a chladit 4 ks tepelná čerpadla země-voda umístěná dvě a dvě na sobě v místnosti strojovny TČ ve 2.PP  o celkové topném a chladícím výkonu 320 kW (dle EN 14 825 0/45 st.C, COP = 3,56). Tepelné čerpadla budou odebírat teplo z 37 vrtů o hloubce každého 150 m. Celková hloubka vrtného pole je 5 550 m. Součástí vrtného pole budou také energetické piloty, které budou sloužit na akumulaci topné a chladící energie. Tepelná čerpadla splňují následující parametry:

- Dvoukompresorové tepelné čerpadlo

- energetická třída A +++, splňuje normu EPHA 2019

- SCOP pro otopná tělesa a chladné klima je 4,33

- SCOP pro podlahové topení a chladné klima je 5,3

- Topný faktor 4,3 (0/35 st.C dle EN 14 825, 2 kompresory)

- max. výstupní teplota topné vody musí být 68 st.C

- komunikace řídící jednotky tepelného pomocí protokolu MODBus s nadřazenou regulací

Každé tepelné čerpadlo musí obsahovat max. jeden kompresor. Výstupní teplota z tepelného čerpadla musí být min. 64 ºC (při vstupní teplotě 0 ºC). Chladící výkon tepelného čerpadla je min. 75 kW.

Rozměry tepelného čerpadla jsou 1,5 x 0,75m. Max. přípustné množství regulované látky (chladiva) v jednom tepelném čerpadle je 12 Kg.

Max. přípustná hladina akustického výkonu tepelného čerpadla je 60 dB.

MaR tepelných čerpadel:

Celý systém měření a regulace je pojat jako samostatně pracující s cílem dosažení plně automatického provozu jednotlivých ovládaných zařízení, a to především:

- aut. spínání provozu tepelných čerpadel,

- aut. řízení výkonu zdroje tepla a chladu kaskádním způsobem

- aut. řízení výkonu primárního čerpadla

- aut. řízení způsobu chlazení (pasivní chlazení, aktivní chlazení)

- aut. řízení regenerace vrtů a odvodu odpadního tepla

- aut. řízení výkonu oběhových čerpadel v tepelných čerpadlech

- aut. ošetření a zaznamenání poruchových stavů:

tepelná čerpadla:

- pokles a překročení havarijní meze tlaku v systému

- přehřátí výstupu TČ

- přehřátí vratu TČ

- kontrola napájení TČ

- porucha TČ

- porucha chodu oběhových čerpadel

Pro systém měření a regulace všech ovládaných zařízení bude použit technologie DDC regulátoru s možností tvorby uživatelského SW vždy na konkrétní ovládanou technologii. Celkem bude použit jeden DDC regulátor. Na tento regulátor budou napojeny oddělené moduly vstupů a výstupů. Regulátor bude doplněn externím ovládacím displejem, který bude umístěný na dveřích rozváděče a bude sloužit pro zobrazení snímaných a ovládaných veličin a nastavení všech provozních parametrů.

Regulátor bude vybaven komunikačním  modulem pro připojení na síť.

Zapnutí provozu regulačních systémů se provádí přepnutím přepínače START – STOP na dveřích rozváděče do polohy START. Tím dojde k automatickému spuštění všech ovládaných zařízení z daných regulátorů. Přepínače slouží i k odblokování vzniklých poruch.

Řízení výkonu výroby tepla bude tzv. kaskádním způsobem, kdy při nedostatku tepla se připíná další TČ. Nedostatek tepla je odvozen od teplot ve výstupním potrubí strojovny a také při vytápění bude počet zapnutých TČ ovlivněn teplotou vratné vody. Teplota vratné vody bude udržována na max. nastavené hodnotě tak, aby nedošlo k přehřátí vratu do TČ a jejich odstavení z provozu. Regulační SW zajistí pravidelné střídání provozu TČ pro optimální rozložení doby chodu. Celkem je navrženo 7 výkonových stupňů, kde v každém stupni dojde k sepnutí jednoho tepelného čerpadla. Na základě počtu sepnutých tepelných čerpadel a rozdílu teplot a tlaku v primárním okruhu z vrtů bude řízen výkon primárního oběhového čerpadla.

V případě potřeby bude regulace dávat pokyn na plynový bivalentní kotel signálem on/off.

Řízení výkonu výroby chladu bude rozděleno do dvou režimů. První režim je pasivní chlazení, kdy chladná voda pro jednotky VZT bude připravována pouze oběhem vody z vrtů přes výměník. V tomto režimu bude teplota výstupní chladné vody připravena dle možností vrtů bez možnosti regulace. Pokud je požadována chladnější voda pro VZT než umožňuje pasivní chlazení, přejde strojovna do režimu aktivního chlazení. V tomto režimu dojde k přenastavení ventilů na primárním okruhu a chlad je vyráběn tepelnými čerpadly. Opět je nejprve sepnuto oběhové čerpadlo primárního okruhu, pokud již není v provozu. Potom jsou spínány jednotlivé stupně kaskády TČ, dokud nedosahujeme požadované teploty na výstupu chladné vody pro VZT. Pokud je sepnuto aktivní chlazení a není požadavek na teplo z objektu, dojde k aktivaci regenerace vrtů. V tomto režimu je přebytečné vyrobené teplo přes výměník a oběhové čerpadlo dopraveno do vrtů.

Poruchová signalizace zajišťuje zabezpečení snímání a zobrazování poruchových stavů a zároveň korektní reakci celého systému na výskyt poruchy. Poruchy jsou rozděleny do dvou úrovní. Nekritické poruchy jsou signalizovány přerušovaným světlem a kritické světlem trvalým. Signalizace je prováděna opticky - kontrolkou na dveřích rozvaděče.

Deblokovat havárii v automatickém provozu je možné teprve po jejím odstranění, resp. po jejím odeznění. Deblokace se provádí přepnutím příslušného tlačítka „START-STOP“ na dveřích rozváděče do polohy STOP na cca 10s.

Regulace tepelných čerpadel předá signál o poruše nadřazené regulaci v objektu.

Kabelové rozvody budou provedeny v kabelových roštech a korytech a trubkách PVC. Žlaby a koryta budou uchyceny na zdech nebo závěsech ze stropu a musí být dodržena minimální vzdálenost mezi trasami pro měření a regulaci a trasami pro silové rozvody. Jednotlivé žlaby musí být pospojovány použitím vějířových podložek vždy na straně šroubu i matice a připojeny na sběrnici PE v rozváděči. Kabely v nich budou uloženy volně. Připojení jednotlivých zařízení pak bude provedeno v kovových elektroinstalačních trubkách, které budou rovněž připojeny na svorku PE v rozváděči.

Uzemnění bude napojeno na zemnící soustavu provedenou v provozním souboru silnoproudu budovy a to tak, aby dopovídalo ČSN 33 2000-4-41 a stejným způsobem bude provedeno pospojování všech vodivých části technologie a rovněž kovových kabelových žlabů. K pospojování bude užito měděného vodiče CYA 6.

### Vrty:

Tepelná čerpadla budou odebírat teplo z 37 vrtů o celkové hloubce 5 550  m (hloubka 150 m). Do vrtu je zapuštěna smyčka z materiálu PE100 RC, 4 x 32 mm. Jde o uzavřený systém výměny tepla. Médium v hadicích odebírá teplo hornině. Vrt se v horní části paží. V pevném podloží se vrtá bez pažení.  Sonda se do vrtu zasunuje bezprostředně po odvrtání a vrt se pak od spodu vyplní speciální jílocementovou směsí pro utěsnění. Hadice je ve vrtu zdvojena pro lepší přestup tepla. Vrty jsou svedeny potrubím PE 100 RC 40mm v hloubce 1 m pod podkladní betonovou deskou do plastové sběrné jímky. Vrty č. 1-10 jsou svedeny do šachty č.3,vrty č.11 – 17,19 a 20 do šachty č. 2 a vrty č.18,21-29 jsou vyvedeny přímo do rozdělovače ve strojovně, (rozdělovač č.1). Plastové šachty obsahují rozdělovače s průtokoměry pro vyregulování průtoků. Potrubí od vrtů je uloženo v pískovém loži. Plastové jímky mají pojezdový poklop min. 600 kg. Jímky jsou propojeny se strojovnou plastovým páteřním potrubím PE100 RC 110 mm. Páteřní porubí je uloženo v hloubce 1,1 m pod podkladním betonem. Veškeré rozvody PE potrubí jsou v pískovém loži. Zemní práce nejsou součástí této části projektu a budou prováděny v koordinaci s ležatou kanalizací. Vrty budou regenerovány přirozenou cestou v letním období, kdy je množství energie odebírané z vrtů minimální, a dále se vrty budou nabíjet odpadním teplem v období chlazení. Tím je zaručeno, že nedojde ke snížení výkonu vrtů v průběhu dalších let.

Vrtání musí být realizováno na základě Ohlášení o činnosti prováděné hornickým způsoben (dle ust. §5 odst. 4 Zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění a Vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb. ve znění Vyhlášky č. 242/1993 Sb. a Vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 Sb.) firmou, která má k této činnosti oprávnění podle §2, písmeno a,b,c,d,e,f,g  a §3 písmeno b,d,e,h,j, Zákona 440/1992 Sb. ze dne 6.10.1999.

Zhotovitel vrtů zajistí odstranění vytěženého materiálu a jeho ekologickou likvidaci.

### Energetické piloty:

Druhým primárním zdrojem jsou energetické piloty.

Uvnitř armokoše je přichycena hadice PE 100 RC 25 mm. Tato hadice je přichycena k armokoši pomocí plastových sponek. Každý armokoš s potrubím bude osazen tlakovací sestavou a po celou dobu betonáže bude v potrubí tlak 4 bar. Jednotlivé energetické piloty jsou propojeny s hlavním rozdělovače, který je umístěný ve strojovně. Potrubí PE 100 RC 25 mm je vedeno v podkladním betonu od pilot do rozdělovače. Na pilotě a pod rozdělovačem jsou navařena elektrokolena 90 º. Prostup přes základovou betonovou desku k rozdělovači je pomocí tlakových těsnících prostupů.

### Rozvod potrubí:

Rozvody potrubí jsou navrženy horizontální, dvoutrubkové, protiproudové. Hlavní potrubí jak pro vytápění a rozvody chladu bude vedeno pod stropem z kotelny a strojovny chlazení a instalačními šachtami do jednotlivých podlaží a zde nad podhledy pro napojení FCU jednotek v jednotlivých pokojích. V objektu H bude hlavní potrubí jak pro vytápění a rozvody chladu, bude vedeno jednak pod stropem v suterénu z kotelny a strojovny chlazení a jednak v neprůlezném instalačním kanále a dále instalačními šachtami do jednotlivých podlaží a zde nad podhledy pro napojení FCU jednotek v jednotlivých pokojích. Je nutné tyto výšky průběžně koordinovat s ostatními profesemi. Prostupy přes zdi a strop budou utěsněny tak, aby byla zaručena dilatace potrubí a zachována zvuková izolace. Stoupačky budou vedeny volně.

### Provedení:

Navržené rozvody ústředního topení a rozvodů chladu budou zhotoveny z ocelové trubky závitové černé (ČSN 42 5710.0 (do DN50) a ocelové hladké ČSN 42 5715.0 jakosti 11 353.0), spojované svařováním, armatury šroubováním. Potrubí musí být pokládáno tak, aby bylo snadno přístupné pro kontrolu a případnou výměnu. Stupačky budou vedeny volně, převážně u vnitřních stěn v průrazech. Prostupy zdí a stropu budou utěsněny tak, aby byla zaručena dilatace potrubí a zachována zvuková izolace. Dilatace je řešena pomocí kompenzačních útvarů a záhyby trasy. Pro možnost odstavení jednotlivých zařízení a VZT jednotek budou tyto opatřeny uzávěry kulovými kohouty a vypouštěcími kohouty.

Topenářské práce budou provedeny v souladu s (ČSN 06 0310) při dodržení předpisů o bezpečnosti práce. Montážní práce ve výškách (nad 1,5 m) budou prováděny v souladu s vyhláškou (ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb). (při práci ve výškách musí být pracovník zajištěn vhodným způsobem proti pádu atd.) Při montáži je třeba dodržet podmínky (ČSN 73 0802/09 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, ČSN 73 0804/10 – výrobní objekty), a norem souvisejících. Dále provádět školení o bezpečnosti práce. Při svařování dbát bezpečnostních norem (ČSN 05 0630 a ČSN 05 0610).

### Upevnění:

Rozvody jsou vedené pod stropem a budou upevněny pomocí stropních závěsů, potrubí vedené podél zdi např.pomocí výložníků s osovým a bez osového vedení, ostatní potrubí pomocí třmenových konzol. Pevné body jsou vyznačeny spolu se vzdálenostmi upevnění na výkrese.

Vzdálenosti upevnění (rozteč uložení závěsů):

| Dimenze potrubí | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdálenost závěsů v m | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

### Tepelné izolace:

Hlavní rozvody ústředního vytápění do 75°C v obj. budou izolovány potrubní izolací tl.dle tabulky. Rozvody chladu budou izolováný potrubní izolací tl.19mm s difuzním odporem. Nové potrubí ÚT spolu s upevňovacím materiálem bude natřeno barvou základní S 2005.

Výpočet tloušťky tepelné izolace dle vyhl.193/2007 Sb.

(Uvažované parametry:

ΔT=75/50°C, Tout=-12°C, αe=12,5, rh=60%, λiz=0,037W/mK)

| Dimenze potrubí [DN] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tloušťka izolace [mm] | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Souč.prostupu tepla [W/mK] | 0,159 | 0,182 | 0,196 | 0,187 | 0,206 | 0,240 | 0,254 | 0,282 | 0,324 |
| Tep.ztráta izolace potr.[W/m] | 10,342 | 11,828 | 12,744 | 12,164 | 13,366 | 15,622 | 16,498 | 18,362 | 21,052 |
| Povrch.teplota izolace [°C] | 19,01 | 19,28 | 19,42 | 18,28 | 18,42 | 19,63 | 17,98 | 18,09 | 18,22 |

### Dilatace:

Dilatace na potrubí je řešena přirozenými záhyby na trase.

### Úprava vody:

Navrhnutá úpravna vody je pomocí katexového automatického změkčovacího filtru s dávkováním chemikálií proti korozi a slouží pro doplňování vody do systému UT a rozvodů chladu. Dopouštění upravené vody do systému UT je automatické pomocí automatického doplňovacího zařízení, automatické expanzní nádoby včetně vakuového odplyňovacího zařízení. Dopouštění upravené vody do systému CHL bude též automatické pomocí doplňovacího zařízení a vakuového odplyňovacího zařízení. Kvalita vody pro UT musí splňovat požadavky ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350.

### Komín a kouřovod:

Provedení kouřovodu a komína musí splňovat požadavky ČSN 73 4201 (2010) a TPG 941 01 (1996). Komín a kouřovod bude koaxiální z kotle přímo na střechu. Ústí komínu bude ukončeno komínovou hlavicí s ochranou proti dešti cca 1m nad střechu. Při průchodu střechou bude použita typizovaná střešní průchodka. Komín bude uzemněn. Při prostupu komínu konstrukcemi musí být dodrženy platné požární předpisy.

### Větrání a přívod spalovacího vzduchu:

Plynová kotelna je navržena se čtyřmi kondenzačními plynovými kotli s přímým nasáváním spalovacího vzduchu z venku s uzavřenou spalovací komorou, nuceným odvodem spalin a je tedy v provedení C32. Větrání a odvod otepleného vzduchu řeší projekt VZT (požadovaná výměna větracího vzduchu dle ČSN 07 0703 a TPG 908 02 je 0,5.hod-1).

### Zabezpečovací zařízení:

Zabezpečovací zařízení je navrženo v souladu s ČSN 06 0830 a H 13 196 (automatická expanzní nádoba a odplyňovací zařízení). Nové kotle jsou vybaveny pojistným ventilem nastaveným na otevírací přetlak 400 kPa. Pojistné potrubí se připojí na zpátečku z rozdělovače. Zdroje chladu budou též vybaveny pojistným ventilem nastaveným na otevírací přetlak 400kPa, systém CHL bude jištěn tlakovou expanzní nádobou s butylovým vakem. Vyústění pojistných ventilů bude provedeno do takového prostoru, kde nemůže dojít k ohrožení osob.

Výpočet průřezu sedla pojistného ventilu s hodnotou v = 0,5

(pro pot 400 kPa je K=1,55)

Qp	       360

SoPK = ------------ = ---------------- = 465 mm2  tj. průměr sedla d = (4.So/)0,5 = 26 mm tj. DN32

(v . K) 	    (0,5 . 1,55)

### Obsluha:

Plynová kotelna a strojovna chlazení potřebuje občasnou kontrolu min. jednoho zaškoleného pracovníka pro provoz kotelního  a CHL zařízení, kromě pracovníků údržby těchto zařízení.

### Zkoušky zařízení:

Dle (ČSN 06 0310) bude provedeno odzkoušení zařízení. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto a naplněno vodou dle (ČSN 38 3350). Propláchnutí systému během topné zkoušky zařízení se provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel za pravidelného odkalování. Všechny zkoušky se provádí za účasti investora a zapíší se do stavebního deníku.

- Zkouška těsnosti (za provozního přetlaku 500kPa)

- Zkoušky provozní (dilatační a topná)

Dilatační zkouška se provádí před zakrytím kanálů, drážek a  zhotovením tepelné izolace. Teplonosná látka se ohřeje na nejvyšší  teplotu a poté se nechá vychladnout na teplotu okolí. Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a  seřízení zařízení. Kontroluje se správná funkce armatur, rovnoměrné  ohřívání otopných těles, dosažení rozdílů teplot, tlaků apod., správná  funkce regulačních a měřících zařízení, zda instalované zařízení  kryje svým výkonem projektované potřeby tepla a výkon zdroje tepla  při přípravě TV. Součástí topné zkoušky je doregulování otopné soustavy.

Na základě vyhlášky (91/93 §16) musí být provedena před uvedením do provozu prohlídka kotelny, a dále musí být na zvláštním dokumentu ověřeno prověření zabezpečovacích prvků! Dále dle (ČSN 69 0012) musí být provedena oprávněnou osobou výchozí revize tlakových nádob stabilních a o provedené revizi musí být vypracována revizní zpráva (čl.122 citované ČSN).

Pro provoz plynové kotelny a strojoven chlazení musí být veden provozní deník podle (ČSN 38 6405).

### Požadavky na navazující profese:

- VZT:	nucený přívod a odvod ventilačního vzduchu pro odvod tepla ve strojovně stavebního chlazení. Odvod tepla ze zařízení UT v prostoru plynové kotelny a nucený přívod větracího vzduchu.

- MaR:	připojení a regulace oběhových a cirkulačních čerpadel a trojcestných (dvojcestných) ventilů, zapojení směšovacích uzlů jednotek VZT + zajištění havarijních funkcí ve strojovnách chlazení. Zajištění havarijních funkcí (včetně výskytu plynu) v plynové kotelně.

- Elektro:	připojení zdroje chladu a suchého chladiče na střeše, silové připojení Tč. Uzemnění venkovních vedení a zařízení na střeše, včetně komínu.

- Stavba:	zhotovení prostupů zdí pro rozvody UT a CHL. Vybudování masivní podlahy ve strojovnách chlazení pro umístění strojního zařízení s AKU nádobou, instalaci guly a vyspádování podlahy ve strojovně chlazení. Zhotovení plovoucích betonových základů s pryžovými silomery pro kompenzaci chvění od zdrojů chladu. Zhotovení betonových základů pod plynové kotle a Tepelná čerpadla, případně AKU nádoby. Zhotovení ocelové k-ce pod suchý chladič.

- ZTI:	přívod studené vody DN20 do prostoru strojoven chlazení a plynové kotelny pro doplňování upravené vody do systému.

Od Tč.

- Zemní výkopové práce pro sdružení vrtů a šachet, hloubka výkopu 1 m, pískové lože 10 +10 cm

- Silové napojení a jištění tepelných čerpadel (příkon jednoho tepelného čerpadla je max. 34 kW), motorová zátěž, jištění 40/D

- Silové napojení oběhových čerpadel pozice

- Silové napojení rozvaděče MaR, jištění 40/B

- vpusť ve strojovně

- přívod vody ve strojovně

- síťový kabel pro připojení na internet a vnitřní síť

- signál 0-10 V (venkovní teplota od nadřazené regulace v objektu)

Vypracoval:

Ing.Bronislav Lovecký

Datum:   062016