Příloha č. 3 - Technická specifikace náhradního zdroje

Do šedě podbarvených formulářových polí       účastník doplní konkrétní parametry nabízeného náhradního zdroje - motorgenerátoru.

| Vlastnosti a výbava náhradního zdroje - motorgenerátoru | Technické podmínky: | Technická specifikace nabízeného plnění: |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |
| Model - Typové/výrobní označení |  |
| Průmyslový typ motoru – Typ/výrobní označení |  |
| Alternátor – Typ/výrobní označení |  |
| Počet | 1 kus |
| Provedení | s protihlukovou úpravou dle níže uvedených parametrů |
| Vznětový motor s chladičem pro teplotu okolí [°C] | min. 48/50°C |
| Napětí | 400-230V @ 50 Hz |
| Náhradní zdroj - motorgenerátor - generátor poháněný spalovacím motorem |  |  |
| Výkon cos φ = 0,8 [kVA/kW] | min. 690/550 |  |
| Emise CO2 | max. 140 mg/m3 |  |
| Řídící panel pro dlouhodobý paralelní chod se sítí | na rámu stroje |  |
| Výklopná barevná dotyková zobrazovací jednotka [“] | min. 12“ (30cm) |  |
| Rozměry kapotovaného zařízení včetně nádrže [mm] (d x š x v) | max. 5035x1690x2925 |  |
| Hmotnost kapotovaného zařízení s nádrží [kg] | max. 6100 kg |  |
| Úroveň akustického tlaku [dB(A)], ve vzdálenosti 7 metrů | max. 65dB(A) |  |
| Objem nádrže pro zajištění nepřetržitého provozu po dobu min. 24 hodin | min. 1900 |  |
| Doba provozu při 75% zatížení [hod] | min. 24 |  |
| Regulace napětí při daném nastavení [+/- %] | min. 0,5 |  |
| Doba zotavení (Delta U = 20%) [ms] | max. 200 |  |
| Doba od výpadku el. energie z veřejné rozvodné sítě do obnovení dodávky z náhradního zdroje [sec] | max. 10 |  |
| Účastník čestně prohlašuje, že nabízený náhradní zdroj - motorgenerátor splňuje minimálně všechny níže uvedené položky: |  |  |
| Tlumič spalin -29dB(A) je umístěný uvnitř kapotáže |
| Soustrojí opatřeno startovacími akumulátory pro automatický start |
| Soustrojí obsahuje interní dvouplášťovou nádrž o min. objemu 1900l pro zajištění 24 hodinového provozu |
| Soustrojí obsahuje ekologickou vanu pro zachycení úniku 100% všech jeho provozních náplní |
| Řídicí panel je tvořený výklopnou barevnou dotykovou zobrazovací jednotkou o velikosti min. 12“ (30cm) |
| Veškeré prvky zajišťující dlouhodobý paralelní chod se sítí jsou umístěny přímo v originálním řídicím panelu umístěným na stroji |
| Zobrazovací panel bude vybaven 4 porty Ethernet + 1 portem RS485 pro externí komunikaci a 4 porty CAN pro systémovou komunikaci s možností jeho dalšího rozšíření |
| Podružný barevný dotykový zobrazovací panel na dveřích rozváděče RH-Z pro řízení a monitoring stavu rozvodny doplněný o datový integrátor provázaný s řídicím panelem na stroji. Zobrazovací jednotka v rozvodně je vybavena vizualizačním SW se zobrazováním schématu napájení energocentra |
| Záruční doba náhradního zdroje je 60 měsíců. |

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: ……………………..