1. **TECHNICKÁ ZPRÁVA**

Akce: FF MU, ÚAM Joštova 13, OP VVV Excelentní výzkum – Rekonstrukce objektu

Část: D.1.4.C – Vzduchotechnické zařízení

Vypracoval: Ing. Leoš Válka

Kontroloval: Ing. Jiří Hájek

Archívní číslo: P16S242

Datum: 12/2016

Revize: 00

Stupeň: Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a

stavební povolení DUR+DSP

[Úvod 3](#_Toc468880003)

[1.1. Hlavní účel budovy a požadavky na VZT zařízení 3](#_Toc468880004)

[1.2. Výchozí podklady 3](#_Toc468880005)

[1.3. Použité předpisy a obecné technické normy 3](#_Toc468880006)

[1.4. Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 4](#_Toc468880007)

[1.5. Mikroklimatické podmínky, zadávací parametry a dimenzování 4](#_Toc468880008)

[1.6. Základní koncepce zařízení pro techniku prostředí 5](#_Toc468880009)

[Popis VZT zařízení 5](#_Toc468880010)

[1.7. Seznam zařízení 5](#_Toc468880011)

[1.8. Popis jednotlivých zařízení a jejich provozních stavů 5](#_Toc468880012)

[1.9. Popis společných prvků a opatření 7](#_Toc468880013)

[1.9.1. Vzduchotechnické potrubí 7](#_Toc468880014)

[1.9.2. Protihluková opatření 7](#_Toc468880015)

[1.9.3. Protipožární opatření 8](#_Toc468880016)

[1.9.4. Izolace a nátěry 8](#_Toc468880017)

[Požadavky na navazující profese 8](#_Toc468880018)

[1.10. Požadavky na tepelnou energii 8](#_Toc468880019)

[1.11. Požadavky na elektrickou energii 8](#_Toc468880020)

[1.12. Požadavky na ZTI 8](#_Toc468880021)

[1.13. Požadavky na stavbu 8](#_Toc468880022)

[1.14. Požadavky na měření a regulaci 9](#_Toc468880023)

[1.15. Požadavky na EPS 9](#_Toc468880024)

[Energetická bilance VZT 9](#_Toc468880025)

[Pokyny pro montáž 9](#_Toc468880026)

[Pokyny pro obsluhu, údržbu, bezpečnost práce, zkoušky 9](#_Toc468880027)

[Vliv na životní prostředí 10](#_Toc468880028)

[Závěr 10](#_Toc468880029)

Úvod

* 1. Hlavní účel budovy a požadavky na VZT zařízení

Hlavním účelem a funkcí navrženého zařízení je řešení interního mikroklimatu v prostorách stávajícího objektu SO01 sloužícího jako výukové, laboratorní, kancelářské a skladové prostory vč. prostorů toalet v Brně na ul. Joštova 13. Předmětem řešení projektu VZT je zajištění větrání prostorů bez možnosti popř. s omezenou možností přirozeného větrání, větrání technického a hygienického zázemí a větrání CHÚC. Vybrané prostory jako atrium jsou větrány nuceně. Součástí projektu je rovněž chlazení vybraných částí objektu včetně odvodu tepelné zátěže z prostorů technických místností, serveru a záložního zdroje.

* 1. Výchozí podklady

Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly:

- stavební výkresy

- hygienické předpisy

- podnikové a státní normy oboru vzduchotechnika

- požadavky investora

Součástí projektu nejsou navazující profese (s výjimkou chlazení). Požadavky profese vzduchotechnika byly s navazujícími profesemi projednány a předány a jsou zapracovány do samostatných projektů jednotlivých profesí.

* 1. Použité předpisy a obecné technické normy

- Nařízení vlády č.6/2003 Sb. ze dne 16.prosince 2002, kterým se stanoví hygienické limity

chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností

některých staveb

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

v platném znění

- Nařízení vlády č. 68/2010 Sb. ze dne 19. března 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007

Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb. ze dne 24. srpna, kterým se mění nařízení vlády č. 88/2004 Sb,

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády 217/2016 Sb. kterým se mění nařízení vlády 272/2011 Sb.

- ČSN 13 3454 - Výkresy vzduchotechnických zařízení

- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986)

- ČSN EN 13 465 - Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích

- ČSN EN 1886 - Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti

- ČSN EN 12 236 - Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost

- ČSN 13 3454 - Výkresy vzduchotechnických zařízení

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (2009)

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (2009)

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (2006)

- ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody (2009)

- ČSN EN 378-1 – Chladící zařízení a tepelná čerpadla (2008)

* 1. Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

Místo : Brno

Nadmořská výška : 235 m.n.m.

Normální tlak vzduchu : 0,0975 MPa

Letní výpočtová teplota : +30°C

Letní výpočtová entalpie : 54,4 kJ/kg s.v.

Zimní výpočtová teplota : - 12°C

Zimní výpočtová entalpie : - 8,6 kJ/kg s.v.

* 1. Mikroklimatické podmínky, zadávací parametry a dimenzování

Parametry interního mikroklima jsou dány hygienickými předpisy, směrnicemi, normami a požadavky investora.

***Množství čerstvého vzduchu***

Množství přiváděného čerstvého vzduchu pro místnosti bez možnosti přirozeného větrání je **50 m3/h** na osobu. Počty osob pro jednotlivé prostory jsou odvozeny od vnitřního vybavení resp. od podlahové plochy a dle účelu místnosti jsou stanoveny takto:

***Množství odváděného vzduchu***

Hygienická zázemí objektu budou větrána podtlakově, množství vzduchu je dle dávky na zařizovací předmět:

WC 50 m3/h

pisoár 30 m3/h

umyvadlo 30 m3/h

výlevka 50 m3/h

sprcha 150 m3/h

***Vstupní data pro výpočet tepelných ztrát***

Veškeré tepelné ztráty kryje profese ÚT s vyjímkou prostoru atria.

ZIMA LÉTO

kanceláře ti = (zajišťuje UT), nesledováno

učebny, laboratoře ti = (zajišťuje UT), nesledováno

atrium m.č.N01031 ti = 20°C ti = max. 26 °C

Parametry relativní vlhkosti vzduchu v prostorech nejsou sledovány, s výjimkou místností archivů, a v zimě mohou dosáhnout 10-15% r.v., v létě až 95% r.v.

***Hlukové parametry***

kanceláře 45 dB

učebny, laboratoře 45 dB

technické prostory 60 dB

* 1. Základní koncepce zařízení pro techniku prostředí

Dle způsobu úpravy vzduchu jsou vzduchotechnická zařízení navržena takto:

**TVCH** - Teplovzdušné větrání a chlazení - zařízení s úpravou vzduchu filtrací a ohřevem nebo chlazením. Zařízení nezajišťuje vytápění ani chlazení požadovaného prostoru. Teplota přívodního vzduchu je udržována automaticky pomocí systému měření a regulace. Zařízení neupravuje parametry vlhkosti vzduchu.

**TV** - Teplovzdušné vytápění a větrání - zařízení s úpravou vzduchu filtrací a ohřevem. Teplota přívodního vzduchu je udržována automaticky pomocí systému měření a regulace. Zařízení neupravuje parametry vlhkosti vzduchu.

**V** - zařízení k úpravě vlhkosti, odvlhčování, vlhčení.

**P** - Přívod vzduchu - vzduch je pouze nuceně přiváděn z venkovního prostředí do požadovaných místností bez úpravy vzduchu.

**O** - Odvod vzduchu - vzduch je pouze nuceně odváděn z větraného prostoru do venkovního ovzduší. V prostorách bude udržován podtlak, aby se zabránilo šíření vznikajících škodlivin do okolních prostor.

**C** – Cirkulace – zařízení pracující s cirkulačním vzduchem (split jednotka, dveřní clona).

Popis VZT zařízení

* 1. Seznam zařízení

Pro řešený objekt byla navržena tato zařízení:

Zař.č. 1 Atrium TVCH

Zař.č. 2 Depozit TV

Zař.č. A1 Větrání únikové cesty - stávající P

Zař.č. A2 Větrání únikové cesty – typ A P

Zař.č. D1,2 Digestoř O

Zař.č. D3 Zákryt O

Zař.č. E1 Chlazení server C

Zař.č. E2 Chlazení UPS C

Zař.č. K1 Chlazení 3D C

Zař.č. H1,2,3,4,5 Větrání hygienického zázemí O

Zař.č. T2 Odvětrání vlhkosti O

Zař.č. S  Provětrání

* 1. Popis jednotlivých zařízení a jejich provozních stavů

Zař.č. 1 – Atrium

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení zajišťuje větrání, chlazení a vytápění prostoru atria. Jednotka osazena v prostoru krovu, upravený vzduch je rovnoměrně distribuován podlahovými vyústkami na úrovni 1.NP a odváděn v nejvyšší části pod stropem atria.

VZT sestava ve složení filtrace, rotační rekuperátor, směšovací komora, vodní ohřev, chlazení (R410a), ventilátory a tlumiče hluku.

Sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu je nad střechu objektu přes vzt elementy.

Součástí systému je i zdroj chladu č.1.002, venkovní kondenzační jednotka, umístěna venku u budovy.

Ovládání zařízení zajistí profese MaR plně automatickým systémem.

Zař.č. 2 – Depozit

Zařízení pro větrání prostoru depozitu v 1.PP. Přívod, úpravu a odvod vzduchu do resp. z uvedených prostorů zajistí vzt jednotka ve vnitřním provedení, vybavena systémem ZZT deskovým rekuperátorem s vysokou účinností, vodním ohřev a filtrací. Hluk VZT jednotky bude eliminován pomocí tlumičů hluku v potrubí. Přívod a výfuk znehodnoceného vzduchu na fasádě řešeného podlaží. Navržené větrání uvedených prostor je řešeno jako rovnotlaké.

Distribuce upraveného vzduchu bude do prostor distribučními elementy a odtah z prostorů elementy shodného typu (v odtahovém provedení).

VZT jednotka bude vybavena EC motory, řízení otáček bude na základě kvality vzduchu na odtahu.

Ovládání zařízení zajistí profese MaR plně automatickým systémem.

Zař.č. A1 - Větrání CHÚC typu „B“ - STÁVAJÍCÍ

Jedná se o stávající zařízení bez zásahu v projektu. Zařízení bude ovládané od EPS, napájeno ELE.

Zař.č. A2 - Větrání CHÚC typu „A“

Pro větrání ÚC je navržen ventilátor s požadovaným vzduchovým výkonem (10x/h výměnou vzduchu pro schodiště chráněnou únikové cesty typu A). Ventilátor bude přivádět vzduch do nejnižší části (1.NP) schodiště v místnosti N01001 a N01029. Pro odvod přiváděného vzduchu slouží v nejvyšší části schodiště kovová mřížka napojená na potrubí s vyústěním nad střechu objektu. V systému jsou dvě klapky, jedna je osazená u ventilátoru v 1.PP a druhá v prostoru krovu, mimo provoz jsou uzavřeny, po spuštění zařízení dojde k jejich otevření.

Zařízení bude ovládané od EPS, napájeno ELE.

Zař.č. D1,2 - Digestoř

Pro digestoře, které jsou dodávkou uživatele, budou připraveny potrubní rozvody a odtahové ventilátory, tyto osazeny v prostoru krovu s výfukem znehodnoceného vzduchu nad střechu objektu. Ovládání ventilátorů bude ze skříně digestoře.

Zařízení bude ovládáno a napájeno ELE.

Zař.č. D3 - Zákryt

Zákryt osazený nad keramickou pecí bud propojen potrubním rozvodem s odtahový ventilátor, tento osazen v prostoru krovu s výfukem znehodnoceného vzduchu nad střechu objektu. Zařízení slouží k odvodu teplého vzduchu při otevření pece a při jejím provozu. Ovládání ventilátorů bude od samostatného vypínače u zákrytu.

Zařízení bude ovládáno a napájeno ELE.

Zař.č. E1 - Chlazení serveru

Prostory jsou vybaveny samostatným chladícím systémem SPLIT, který zabezpečuje odvod tepelné zátěže a dodržování požadované teploty. Vnitřní jednotky v podstropním provedení je spojena s venkovní kondenzační Cu potrubím a kabeláží.

Zařízení bude napájeno ELE.

Zař.č. E1 - Chlazení UPS

Prostory jsou vybaveny samostatným chladícím systémem SPLIT, který zabezpečuje odvod tepelné zátěže a dodržování požadované teploty. Vnitřní jednotky v nástěnném provedení je spojena s venkovní kondenzační Cu potrubím a kabeláží.

Zařízení bude napájeno ELE.

Zař.č. H1,2,3,4,5 - Větrání hygienického zázemí

Hygienická zázemí jsou větrána nuceně v podtlakovém režimu potrubním ventilátorem, nebo radiálním ventilátorem s designovou mřížkou osazeným v pohledu řešených prostor, odvod vzduchu bude zaústěn do šachty s vyústěním nad střechu objektu. V řešených prostorech odvod talířovými ventily (v případě řešení odtahu potrubním ventilátorem) napojené pomocí ohebných hadic a SPIRO potrubí, přívod přes dveřní mřížky popř. množství vzduchu do 150m3/h přes bezprahové dveře.

Množství odváděného vzduchu je dáno dávkou na zařizovací předmět dle hygienických norem.

Zařízení je spínáno na základě vypínače vybaveno doběhem, napájí ELE.

Zař.č. K1 - Chlazení 3D

Prostory jsou vybaveny samostatným chladícím systémem SPLIT, který zabezpečuje odvod tepelné zátěže a dodržování požadované teploty. Vnitřní jednotky v nástěnném provedení je spojena s venkovní kondenzační Cu potrubím a kabeláží.

Zařízení bude napájeno ELE.

Zař.č.T2 - Odvětrání vlhkosti

Větrání vybraných prostorů v 1.PP bude podtlakové, samostatným ventilátorem za účelem pravidelného provětrání a odvodu části stavební vlhkosti ve vzduchu. Odvod vzduchu bude potrubím pomocí ventilátoru do venkovního prostoru. Úhrada odváděného vzduchu z okolních prostor infiltrací.

Ovládání zajistí profese elektro na základě časového režimu s možností autonomního zásahu uživatele.

Zař.č. S - Provětrání

Stávající objekt byl opatřen při zhotovení systémem větracích komínů, které zabezpečují permanentní odvětrání a odvod stavební vlhkosti. S ohledem na nutnost splnění platných norem a nařízení je nutné tyto větrací otvory opatřit požárním větracími mřížkami. Tyto nové mřížky nahradí stávající, které nesplňují patřičné požární požadavky.

* 1. Popis společných prvků a opatření
     1. Vzduchotechnické potrubí

V objektu bude vzduch dopravován čtyřhranným ocelovým pozinkovaným potrubím a kruhovým SPIRO potrubím. Potrubí bude zavěšeno na závěsech s roztečí maximálně 3m. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy gumou. Veškeré odbočky, rozbočky a nástavce jsou opatřeny regulačními plechy umožňujícími vyregulování množství vzduchu v daném uzlu. Kolena a oblouky budou vybaveny vodícími plechy.

Koncové přívodní a odvodní elementy, osazované do podhledu, budou na VZT kanály (z důvodu vzájemné koordinace s ostatními podhledovými elementy – svítidla, požární hlásiče apod.) napojeny pomocí ohebných hadic. Délka ohebné hadice je vždy max.0,8m. U spojů vzduchovodů musí být provedeno vodivé propojení, tlumící vložky budou překlenuty pružným vodivým spojením pro odvedení statického náboje.

* + 1. Protihluková opatření

Budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního prostoru i do větraných místností.

a/ Potrubní rozvody budou od klimatizačního soustrojí odděleny pryžovými vložkami.

b/ Vzduchotechnické jednotky i potrubí na závěsech podloženy gumou

c/ Vřazení kulisových tlumičů hluku do potrubních rozvodů k zamezení šíření hluku od ventilátoru do místnosti i do venkovního prostoru.

d/ Rychlost proudění vzduchu v potrubí a distribuční elementy jsou zvoleny tak, aby proudění vzduchu nezpůsobovalo nadměrný hluk.

e/ Pro zabránění přenosu hluku do stěn bude potrubí v prostupu vždy obaleno minerální vatou. Začištění omítky musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k přenosu vibrací.

f/ Mezi nosnými rámy a vzduchotechnickými jednotkami je osazena rýhovaná guma.

* + 1. Protipožární opatření

Vzduchotechnické zařízení bude provedeno v souladu s normou ČSN 73 0872. Rozdělení objektu na jednotlivé požární úseky je řešeno samostatným projektem požární ochrany.

V objektu jsou navrženy v místech prostupů potrubí VZT požárně dělící konstrukcí požární klapky, které jsou umístěny buď přímo v konstrukci, která odděluje jednotlivé požární úseky, nebo mimo požárně dělící konstrukci, přičemž v místech, kde není možné osadit protipožární klapku přesně do protipožárního předělu, bude vzt potrubí obaleno protipožární izolací a to v délce od požárního předělu až po ovládání protipožární klapky (dle TPM 018/01).

Požární klapky v objektu jsou vybaveny servopohonem 230V a koncovým spínačem pro signalizaci do systému EPS.

Klapky se osadí do stavebně dělících konstrukcí dle TPM 018/01. Požární odolnost všech klapek je 90 minut.

U požárních klapek bude po montáži zařízení provedena výchozí revize.

* + 1. Izolace a nátěry

Tepelné izolace splňují jednak požadavky na úsporu tepla a jednak slouží k útlumu hluku vznikajícího provozem vzduchotechnických zařízení. V souladu s těmito požadavky je s přihlédnutím k hygienickým požadavkům navrženo provedení izolací.

Dodávka a provedení izolací je součástí profese vzduchotechnika.

Požadavky na navazující profese

* 1. Požadavky na tepelnou energii

Profese ÚT řeší vytápění místností v řešeném objektu.

* 1. Požadavky na elektrickou energii

Profese elektro zajistí silový přívod pro všechna zařízení vzduchotechniky a dodá a zapojí silové rozvaděče.

Všechna el. zařízení vzduchotechniky musí mít ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a ochranu před nebezpečnými účinky statické elektřiny.

Napojení jednotlivých zařízení musí být koordinováno s profesí MaR, aby byly zabezpečeny požadované vazby mezi těmito profesemi.

Podklady byly předány zpracovateli profesi elektro.

* 1. Požadavky na ZTI

Požadavky byly předány profesi ZTI. Napojení odvodu kondenzátu od rekuperátorů, chladičů a vnitřních chladicích jednotek bude provedeno přes zápachovou uzávěrku do nejbližšího odpadního potrubí. Potrubí odvodu kondenzátu bude vedeno samospádem a bude z neohebného materiálu příslušné dimenze – dle výpočtu ZTI.

* 1. Požadavky na stavbu

Aby v době montáže vzduchotechnického zařízení nedošlo ke kolizím mezi VZT a stavbou je třeba:

- úprava prostorů pro osazení VZT jednotek – protihluková opatření, základové sokly, závěsné tyče,

dispoziční úpravy

- vyhotovení protihlukové zástěnu u chladících jednotek, pokud by vznikl požadavek z hlukové studie

- provedení otvorů pro průchody vzduchovodů stěnami, rozměry otvorů jsou, přibližně o 50 - 100 mm symetricky na každou stranu, větší než je rozměr vzduchovodu

- provedení střešních prostupů a jejich začištění a zajištění proti zatékání

- dozdění a začištění všech otvorů po montáži vzduchovodů, vzduchovody v prostupech stěnami budou obaleny izolací zabraňující přenášení chvění

- zajistit přístup ke všem protipožárním a regulačním klapkám

Požadavky byly předány profesi stavba.

* 1. Požadavky na měření a regulaci

Měření a regulace zajišťuje automatické udržování požadovaných parametrů vzduchu dle předaných podkladů a požadavků. Jsou to zejména:

- spouštění a regulace zařízení

- udržování teploty přívodního vzduchu v závislosti na požadované teplotě v místnosti

- zabezpečení ohřívačů jednotek proti zamrznutí

- zabezpečení rekuperátoru proti namrzání

- uzavírání a otevírání klapek při odstavení a spuštění zařízení

- signalizace poruchy

Přesné hodnoty nastavené v ovládacím programu ve velínu budou dohodnuty při uvádění zařízení do provozu a při komplexním vyzkoušení zařízení.

* 1. Požadavky na EPS

- napojení požárních zařízení (klapky) a jejich signalizaci

- řešení a koordinace napojení, komunikaci a monitoring klapek

Energetická bilance VZT

**Celkový instalovaný příkon el.en. VZT 21,5 kW**

* VZT jednotky 4,1 kW
* Ventilátory 1,6 kW
* VZT chlazení (R410a) 15,8 kW

**Celkový příkon s požadavkem na zálohování 2,4 kW**

**Celkový příkon topné vody 75/60**

* VZT jednotky **30,0 kW**

Pokyny pro montáž

- při montáži budou dodrženy podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách.

- před zahájením montážních prací je nutno provést vzájemnou koordinaci postupu prací všech profesí.

Pokyny pro obsluhu, údržbu, bezpečnost práce, zkoušky

Vzhledem k charakteru zařízení je nutno provádět pravidelnou údržbu zařízení. Před zahájením provozu musí být prověřeno, že zařízení bylo namontováno bez nečistot, prachu a zbytků stavebního materiálu.

Do ostatní běžné údržby patří kontrola napětí řemenů, jejich napínání či výměna, kontrola, promazání a případná výměna ložisek, prohlídky a údržba regulačních a požárních klapek, kontrola funkce spínačů a stykačů, dotahování svorek, stav izolací apod.

O výsledcích všech prohlídek a kontrol musí být provedeny záznamy.

Všichni pracovníci musí dodržovat platné bezpečnostní předpisy a musí být pravidelně školeni.

Po dokončení montáže se provede individuální vyzkoušení zařízení, které ověřuje věcnou úplnost dodávky a montáže zařízení a spočívá v uvedení strojů do chodu buď naprázdno nebo se zatížením i při použití náhradního media. Kontroluje se například správné umístění elementů v prostoru, určený smysl otáčení ventilátorů, provedení správného uchycení, pružné uložení, náplně mazadel, pohyblivost regulačních orgánů a jejich pohonů, přístupnost ovládacích prvků atd. Doporučujeme přítomnost budoucí obsluhy při provádění tohoto vyzkoušení.

V rámci přípravy ke komplexnímu vyzkoušení se provede uvedení do provozu jednotlivých skupin strojů ve vzájemných vazbách tak, aby bylo možno přistoupit ke komplexnímu vyzkoušení zařízení. Seřídí se vzduchové výkony koncových elementů rozvodu vzduchu a ventilátorů. V této fázi je vhodné zahájit zaučování budoucí obsluhy.

Před předáním uživateli se zařízení podrobí komplexním zkouškám. Doba komplexního vyzkoušení se dohodne mezi odběratelem a dodavatelem. Komplexními zkouškami se prokazuje správná funkce celého vzduchotechnického zařízení v součinnosti se všemi navazujícími profesemi. V této době je nutno dokončit zaučení obsluhy, která bude zařízení po převzetí odběratelem provozovat.

Při zkouškách se prokazuje zejména:

- jistota chodu strojů a zařízení

- bezpečnost provozu

- funkční spolehlivost

- snadnost a plynulost ovládání zařízení

Věcná náplň komplexního vyzkoušení zahrnuje obvykle:

- kontrolu, zda zařízení je schopno po dohodnutou dobu nepřetržitého bezporuchového provozu

- ověření klidného chodu všech částí ( ventilátory, klapky, pohony apod. )

- kontrolu všech ložisek

- prověření funkce pružného uložení ventilátorů, jednotek i vzduchovodů

- ověření funkce požárních klapek

- kontrolu těsnosti rozvodů topné vody

- prověření výkonů ohřívacího registru

- prověření funkcí automatické regulace ( citlivost a rychlost regulačních elementů na změnu požadovaných parametrů, vazba mezi jednotlivými elementy – ventilátory, klapkami, kontrola čidel snímajících teploty a tlaky, porovnání naměřených a dálkově přenášených sledovaných hodnot, činnost všech regulačních orgánů atd. )

- prokázání dodržení ostatních parametrů daných výrobci použitých zařízení, případně dohodnutých mezi dodavatelem a odběratelem

Vliv na životní prostředí

VZT zařízení nemají žádný negativní vliv na životní prostředí. Jako chladícího média bude použito výhradně ekologicky přípustného chladiva. Systém VZT rovněž splňuje veškeré parametry hluku z hlediska šíření do okolí.

Závěr

Dokumentace obsahuje všechny náležitosti předepsané vyhl. o dokumentaci staveb. Autor je připraven poskytnout veškerá potřebná vysvětlení. Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy všechny uvedené normy a směrnice. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit.

Bude-li tato dokumentace použita pro cenovou nabídku bude celková částka znamenat konečnou cenu zahrnující kromě položek obsažených v následující specifikaci hlavních dodávek veškerý další materiál potřebný pro instalaci a zprovoznění celého díla bez nichž není možné dílo instalovat, uvést do provozu a předat uživateli. Případné upřesnění po výběru konkrétních výrobků budou konzultovány s projektantem v rámci výkonu autorského dozoru, výrobní dokumentace.

Součástí nabídkové ceny za montáž budou náklady na dopravu, revize, zkoušky, koordinace potrubních tras včetně potřebného materiálu a ostatní činnosti podmiňující předání celého díla.

V Brně dne 7.12.2016

*Ing. Leoš Válka tel.: 776 609 835 leos.valka@fourclima.cz*