| ERDING, a.s. Zaoralova 2058/5, 628 00 BRNO +420 511 190 000, www.erding.cz | Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: V. Janoušek |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: Masarykova univerzita Místo stavby: (FI) Botanická 68a, Brno Stavba: oprava krytiny teras D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Technická zpráva |  | Zakázka číslo: 17-201-12 Stupeň: DPS Archívní číslo: 17-201-12-DPS-500/1 Datum: 08/2017 |  |

OBSAH:

1	OBECNÉ INFORMACE	3

2	Navržené řešení	3

2.1	S/1) Oprava vpusti (DN100)	3

2.2	S/2) Oprava střešní PE folie – krytiny	4

2.3	S/3) Úprava prostupu a napojení PE folie na prostup VZT	6

2.4	S/4) Úprava prostupu a napojení PE folie na prostup ZTI	6

2.5	S/5) Napojení PE folie na stávající vpust	7

2.6	S/6) Úprava vytažení a napojení PE folie u prahu a na profily dveří	8

2.7	S/7) Oprava omítky stěny terasy	8

2.8	S/8) Přeložení jednotky VZT na stěnové konzoly	8

2.9	S/9) Přeložení přívodů VZT jednotek	9

3	Ostatní pokyny	9

3.1	Pokyny pro údržbu	9

3.2	Staveništní plochy	9

4	Fotodokumentace	10

5	Technické normy související s předmětem plnění zakázky a to zejména	10

# OBECNÉ INFORMACE

Stavba bude probíhat v areálu Masarykovy univerzity (MU), v prostorách Fakulty informatiky (FI) na ulici Botanická 554/68a.

Objekt montovaný ŽB skelet s plynosilikátovými a keramickými vyzdívkami. Jedná se o vícepodlažní budovu (6 podlaží) se zastřešením plochou střechou. Odvodnění je provedeno vnitřními vtoky. Po obvodu je provedena zděná atika. Na střechy je vyvedeno ukončení šachet TZB s odvětráním kanalizace a VZT.

Obdobně jsou i řešeny opravované terasy, které mají vnitřní odvodnění. Podlaha teras byla původně opatřena dlažbou, na kterou byla v minulosti aplikována PE folie s vyvedením na stěny do výšky až 0,25m.

# Navržené řešení

Tato dokumentace řeší havarijní stav hydroizolací teras budov B) a C) na úrovni 1.NP. Nejedná se o celkovou revitalizaci všech ploch teras, ale o částečné opravy nevyhovujícího stavu.

Oprava teras bude provedena odstraněním a opravou narušených prvků hydroizolačního pláště teras včetně opravy „střešních“ vpustí a narušených omítek stěny tvořící zábradlí teras.

Bude se jednat především o opravu:

- prvků hydroizolačního pláště

- opravu podkladu pláště (vybourání podkladní dlažby a provedení nového beton. podkladu)

- úprava podkladu svislé části hydroizolace (osekání obkladu a provedení podkladu)

- střešní vpusti a navazující potrubí dešťové kanalizace

- fasádních ploch (omítky stěny teras)

- související práce spojené s opravami pláště

## S/1) Oprava vpusti (DN100)

Stávající nevyhovující střešní vpusti na terasách budou demontovány a vybourány a následně bude provedena jejich oprava v obdobném provedení jako již opravované vpusti (2ks – budova C). Vpust osadit tak, aby vpust byla minimálně o 5-10 mm níže než navazující povrch. Vpust se mechanicky ukotví pomocí kotevních šroubů a volný prostor otvoru mezi vpustí a stropní konstrukcí se vyplní tepelnou izolací nebo montážní polyuretanovou pěnou, která slouží k fixaci vpusti a zároveň jako tepelná izolace.

Nové vpusti budou splňovat tyto parametry:

- střešní vpust DN100 s integrovanou PVC manžetou pro odvodnění ploché střechy

- provedení: svislá vpust (svislý vtok)

- tepelně izolovaná – dvoustěnná

- ochranný koš

- odolná UV záření

- certifikace dle ČSN EN 1253

Společně s vpustí bude provedena oprava navazujícího potrubí. Tato oprava je nutná provést obnažením vedení o podlaží níže než je úroveň teras. V dotčených místnostech bude provedeno vybourání otvorů v instalačních příčkách. Následná demontáž kolen litinového kanalizačního potrubí a provedení instalace nového potrubí s napojením na stávající svislé litinové potrubí. Přesná trasa vedení potrubí není známa a nové vedení bude nutno přizpůsobit zjištěným skutečnostem. Nové  potrubí bude uchyceno ke stavebním konstrukcím.

Dále bude provedeno dozdění montážního otvoru cihelnými dutinovými tvárnicemi na MVC s osazením plastového revizního otvoru 0,3x0,3m, provedení jádrové omítky a vrchní jemné omítky. Konečná úprava bude provedena bílou malbou (dvounásobná s penetrací podkladu), včetně navazujících ploch.

Nové potrubí dešťové kanalizace bude splňovat:

- hrdlové plastové potrubí HT DN 100 s pryžovým těsněním

- kotvení a zavěšení â 0,5 až 1,0m

- napojení na stávající potrubí přechodkou

- změna směru provedena koleny 2x45° (max. úhel kolen 45°, min. počet kolen 2)

- mezi změnami směru provést uklidňovací kus (min. dl. 0,25m)

- příklad pravděpodobného provedení stávajícího vedení dešťové kanalizace a příklad nedokončené opravy (bez kotvení)

## S/2) Oprava střešní PE/PVC folie – krytiny

Stávající vrchní střešní folie je tvořena PE/PVC fóliemi horkovzdušně svařovanými. Před napojením nové střešní folie na stávající je nutné provést důkladné očištění sávající folie v místě spoje a provedena aktivace chemickým aktivátorem.

Folie a celý systém použitý pro opravu střechy musí splňovat:

- plastová střešní fólie na bázi PVC vyztužená polyesterovou mřížkou

- odolává UV záření, může být vystavena přímým povětrnostním vlivům

- kompatibilitu se stávajícími PE/PVC foliemi

- kompatibilitu se živicemi a polystyrenem bez separační vrstvy

- odolnost proti křehnutí a zachování si pružnosti v čase, trvale svařitelný

- odolnost proti UV záření (ČSN EN 1297)

- ohebnost za nízkých teplot (ČSN EN 495-5) ≤ -25 °C

- rozměrová stálost (ČSN EN 1107-2) max. ± 0,3 %

- pevnost v tahu (ČSN EN 12311-2 metoda A) ≥ 1000 N/50 mm

- odolnost spoje ve smyku (ČSN EN 12317-2) ≥ 800 N/50 mm

- odolnost proti protrhávání (ČSN EN 12310-2) ≥ 200 N

- vodotěsnost pro vodu v kapalném skupenství, 400 kPa (ČSN EN 1928 metoda B)

- odolnost proti nárazu (ČSN EN 12691 metoda A) ≥ 1000mm

- tloušťka folie 1,5mm

- světle šedá, cca RAL 7040

Provádění hydroizolace

Hydroizolace bude provedena z PVC folií pro střešní konstrukce tl. 1,5mm s ochrannou podkladní geotextilii (min. 200-1350g/m2). Aplikace folie bude provedena dle požadavků a podkladů, technických listů a montážních návodů výrobce a projektové dokumentace. Ukončení folie bude ošetřeno zálivkou a nebo PU tmelem (dle umístění a charakteru ukončení)

Pokud dochází k nesrovnalostem mezi projektovou dokumentací a skutečností nebo požadavky výrobce, bude provedeno řešení písemně odsouhlasené projektantem.

Kotvení

Veškeré spoje budou prováděny s kotvením do pevného podkladu (betonová mazanina, cihelné stěny nebo ŽB deska dle místa aplikace a skladby podkladu). Kotvení bude provedeno včetně koutových a ukončovacích lišt z poplastovaného plechu.

Počet kotev: 5 ks.m-2

Poznámka: počet kotev při mechanickém kotvení platí pro případ, kdy byla tahovou zkouškou stanovena minimální výtažná síla větší než 1000 N na kotvicí prvek, to odpovídá dynamickému namáhání kotevního prvku silou 400 N.

Podklad na stěnách

Stávající vyvedení folie na stěnu bude demontováno, podkladní obklad odříznut ve spáře a otlučen včetně podkladní omítky. Po očištění bude provedeno vyrovnání a doplnění soklovou omítkou pro následné osazení krycí folie.

Poznámka: po dobu stavebních prací je nutné zabezpečit dotčené plochy proti povětrnosti provizorními opatřeními a zakrýváním konstrukcí.

Detaily aplikací střešních folií

Detail A) spoj střešní folie v přesahu pásů (spoje)

1) střešní folie  tl. 1,5mm

3) podkladní (ochranná) textilie ze syntetických vláken

4) spoj fólií – horkovzdušně svařeno

6) kotvícíprvek

7) pojistná zálivka

Detail B) spoj střešní folie v přesahu pásů nekotvených k podkladu nebo v místě dilatace – přelepení stávající izolace

1) střešní folie  tl. 1,5mm

1p) kotvící pásek

3) podkladní (ochranná) textilie ze syntetických vláken

4) spoj fólií – horkovzdušně svařeno

5) poplastovaný plech

6) kotvícíprvek

7) pojistná zálivka

Hydroizolační folie bude provedena včetně příslušných kotvících a doplňkových prvků (prostorové prvky koutů a rohů, kotvícího plechu na rozích a koutech atik – přechod mezi vodorovnou/svislou/vodorovnou plochou atiky apod.). Barva střešní folie bude šedá.

- 24-25) prostorová tvarovka

## S/3) Úprava prostupu a napojení PE folie na prostup VZT

Stávající prostupy pro VZT bude demontován a nahrazen systémovou manžetou pro prostupy střešní fólií s bočním vývodem min. 0,2m nad úrovní střechy a uzavřením horní plochy (např. kolenem).

Napojení a úprava prostupu bude dle bodu S/4.

## S/4) Úprava prostupu a napojení PE/PVC folie na prostup ZTI

Stávající prostupy technických instalací budou ošetřeny

Všechny prostupující tyčové i trubní prvky rovinou terasy musí být spolehlivě připevněny k nosné konstrukci střešního pláště, nejmenší počet kotevních bodů na jeden prvek 3 ks.

Pro opracování trubního prostupu s možností volného převlečení plošné tvarovky použijeme Límec z PVC vyrobený z fólie tl. 2,0 mm. Ve středu límce nůžkami zvětšíme kruhový otvor na průměr o cca 1/3 až 1/2 menší, než je vnější průměr trouby. Přířez fólie v okolí otvoru límce se z obou stran nahřeje horkým vzduchem a za tepla se navlékne na prostupující troubu. Tímto se z původně plošného dílce vytvaruje prostorová manžeta těsně obepínající prostupující troubu.

Vodorovná část tvarovky se přivaří horkým vzduchem k hydroizolační fólii kolem prostupující trouby, která je ukončena těsně u ní. Doporučujeme celoplošné navaření límce tvarovky na fólii přiléhající hlavní hydroizolační vrstvy.

Svislá část prostupující trouby se ovine přířezem z homogenní fólie obdélníkového tvaru tak, aby jeho ukončení bylo v předepsané výšce nejméně 150 mm nad přiléhajícím povrchem povlakové krytiny. Současně s ovíjením přířezu kolem prostupující trouby se dolní část přířezu horkovzdušně přivaří k manžetě plošné tvarovky, a horní okraj pak k prostupující troubě. Začátek a konec obdélníkového přířezu se na závěr vzájemně svaří. Všechny spoje se ošetří pojistnou zálivkovou hmotou.

V případě, že se jedná o trubní prostup, na který nelze tvarovku shora navléknout (pevná hlavice, nebo jiná tomu bránící konstrukce), použije se pro opracování tohoto prostupu kruhová tvarovka o průměru, kterým spolehlivě překryjeme instalované kotevní prvky s min. přesazením 50 mm přes jejich obvodovou linii. Vyříznutím vnitřního otvoru cca o 1/3 až 1/2 menšího než je průměr trouby vytvoříme mezikruží z homogenní fólie. Toto mezikruží v jednom místě rozřízneme a nasadíme na prostupující troubu z boku. Vytvarování manžety dosáhneme postupným vytahováním vnitřního okraje mezikruží na svislou plochu prostupující trouby se současným přivařením. V místě řezu se tvarovka s přesahem opět svaří. Svislou část prostupující trouby pak opracujeme přířezem obdélníkového tvaru podle výše uvedeného postupu.

Trubní prostup z materiálů nesvařitelných s fólií: při opracování prostupu se postupuje stejným způsobem jako u prostupu z PVC viz výše. Horní okraj svislé části přířezu z homogenní fólie se na plášti prostupující trouby zajistí v pozici proti sesunutí nekorodující páskou a utěsněním trvale pružným PU tmelem.

- stávající prostupy VZT a ZTI

## S/5) Napojení PE/PVC folie na stávající vpust

Zachovávané vpustu budou od stávající krytiny vyříznuty v dostatečné vzdálenosti pro bezpečné napojení a svaření nové a stávající folie dle podkladů výrobce folie (min. š. svaru100mm). Před napojením nové střešní folie na stávající je nutné provést důkladné očištění sávající folie v místě spoje a provedena aktivace chemickým aktivátorem.

- stávající vpust (zachovávaná)

## S/6) Úprava vytažení a napojení PE/PVC folie u prahu a na profily dveří

Tyto atypické prvky budou provedeny s obzvláštní pečlivostí. Střešní folie v místě prahu bude provedena ve dvou vrstvách s aplikací koutových kotvících plechů (plechy budou mechanicky kotveny do podkladu). podrobněji viz obrazová část.

- stávající šešení prahu

## S/7) Oprava omítky stěny terasy

Stávající vrchní vrstva fasády vykazuje lokální poškození, odpadání nebo nesoudržnost s podkladem.

- defekty omítky

Princip opravy fasád

Nesoudržné plochy (vyznačeny ve výkresové dokumentaci) budou otlučeny a vzniklá plocha zbavena prachu a nečistot ocelovými kartáči a tlakovou vodou. Na navlhčený podklad bude provedena vnější soklová omítka a po jejím vyzrání (dle technického listu výrobce – přibližně tl. 10mm > doba zrání 10 dnů) bude provedena zatíraná vnější soklová omítka jemná. Jako finální vrstva bude proveden (po vyzrání podkladu) vnější silikonový nátěr v barvě původního povrchu.

– světle hnědá (odrazivost-HBW cca 55%, přibližně RAL  1014)

## S/8) Přeložení jednotky VZT na stěnové konzoly

Stávající jednotky umístěné na ploše terasy budou přemístěné na nově osazené stěnové konzoly.

Tyto práce budou provedeny před započetím oprav krytiny terasy.

Přemístění jednotek bude provedeno bez potřeby jejich odpojení a opětovného připojení.

- jednotka VZT umístěná na podlaze terasy

## S/9) Přeložení přívodů VZT jednotek

Jedná se o přeložení přívodů dvou jednotek VZT, jejích vedení je provedeno na svislých částech folie teras. Přeložení bude provedeno s odpojením jednotek od stávajícího vedení s úpravou Cu rozvodu, zajištěním Cu potrubí proti UV záření, odsátím chladiva.

Po dokončení úprav vedení mimo plochy oprav (min. 0,5m nad podlahu terasy) bude provedena opětovná montáž, naplnění chladiva, funkční zkouška a zaregulování.

- překládané vedení VZT

## S/10) Oprava podkladu

Většina plochy pod stávající folii je opatřena dlažbou (předpoklad dlažba 100x100mm do maltového lože), která bude vybouraná s vyrovnáním podkladu a tato vrstva bude nahrazena jemným cementovým potěrem tl. 40mm s hlazeným povrchem ocelovým hladítkem („gletovaný beton“). Provedením nového povrhu bude zachováno stávající spádování teras do vpustí a napojení na okolní plochy. Kolem zdí budou osazeny dilatační pásky min. tl. 10mm. Případné dilatace podkladních nosných konstrukcí bude zachováno vložením dilatačních vložek.

# Ostatní pokyny

## Pokyny pro údržbu

Bleskosvod

Ochrana uzemnění a LPS je spojena s kovovými konstrukcemi na terase a vlastní bleskosvod je tvořen bleskosvodným lanem.

Stávající vedení bude zachováno. V případě kolize z prováděnými opravami bude provedené řešení odsouhlaseno investorem a technickým dozorem před jeho provedením

## Staveništní plochy

Přístup do prostor dotčených stavebními pracemi a vlastní práce budou provádět pouze proškolení a pověření pracovníci (přístup opatřen tabulkou a uzavřením přístupu - viz obr.1). Místo možného dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu. Provedené otvory s otevřenou výškou více jak 1,5m budou opatřeny zábranami výšky 1,1m (variantně překrytí tesařskou konstrukcí) a postupně budou nahrazeny budovanými prvky a konstrukcemi s ochranným pásmem min. 3,5m.

Bouraný materiál a konstrukce nebudou skladovány na staveništi, ale budou neprodleně odváženy mechanizací (nákladní/osobní automobily), z dvora objektu po vnitroareálové komunikaci, která navazuje výjezdem z areálu na veřejnou komunikaci v ulici. Mezideponie a deponie ani venkovní oplocení není třeba provádět, proto nebudou prováděny.

obr.1 (bezpečnostní značení)

Ostatní dokončovací práce

Vyčištění staveniště a odvoz odpadu na skládku k tomu určenou (poplatek za skládku – likvidace odpadů dle zákona č.185/2001)

Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v suchém stavu se provádí jejich zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v pastózním stavu se provádí zabezpečením přístupu vzduchu ke hmotě a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

Likvidace nepoužitelných zbytků lamel a stavebních desek se provádí deponováním na skládce jako inertní stavební odpad.

# Fotodokumentace

- stávající plochy teras

Vypracoval:	Ing. František Kozubík, Václav Janoušek

# Technické normy související s předmětem plnění zakázky a to zejména

NORMY PROVÁDĚCÍ

Lešení

ČSN 738101 (738101)

Lešení. Společná ustanovení

ČSN 738102 (738102)

Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 8105 (738105)

Dřevěná lešení

ČSN 73 8106 (738106)

Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 738107(738107)

Trubková lešení

ČSN 73 8108 (738108)

Podpěrná lešení

Přesnost ve výstavbě

ČSN 73 0202 (730202)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205 (730205)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 730210-1 (730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 730210-2(730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-1 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0212-3 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

ČSN 730212-5(730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Světlo a teplo

ČSN 73 0540-1 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-2 (730540)

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0580-1 (730580)

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Ostatní

ČSN P 73 0600 (730600)

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 0802 (730802)

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 (730804)

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 1901 (731901)

Navrhování střech

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 2520 (732520)

Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

ČSN 732601 (732601)

Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 732810(732810)

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

NORMY PRO PROJEKTOVÁNÍ

Navrhování staveb -  všeobecně

ČSN 73 0033 (730033)

Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky

ČSN 73 0035 (730035)

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0036 (730036)

Seismická zatížení staveb

ČSN 73 0037 (730037)

Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 730038 (730038)

Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN P ENV 1991-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 1: Zásady navrhování

ČSN P ENV 1991-2-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

ČSN P ENV 1991-2-2 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-2: Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí namáhaných požárem

ČSN P ENV 1991-2-3 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem

ČSN P ENV 1991-2-4 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí. Zatížení větrem

ČSN P ENV 1991-2-5 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-5: Zatížení konstrukci. Zatížení teplotou

ČSN P ENV 1991-2-6 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-6: Zatížení konstrukcí. Zatížení během provádění

ČSN P ENV 1991-2-7 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-7: Zatížení konstrukcí. Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů

ČSN P 73 0606 (730606)

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN P 73 0610 (730610)

Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení

Zděné, betonové a ocelové konstrukce - navrhování

ČSN 73 1101 (731101)

Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201 (731201)

Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1202 (731202)

Navrhování tenkostěnných železobetonových konstrukcí

ČSN 73 1401 (731401)

Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1500 (731500)

Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 1601 (731601)

Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

Nátěry

ČSN 03 8009 Povrchová úprava nátěrem – předepisování

ČSN 03 8153 Kovové a nekovové organické povlaky na slitinách železa. Metody stanovení stupně prorezavění.

ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem

ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem

ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi.

ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni

ON 49 0615 Ochrana dřeva vodnými prostředky proti biologickým škůdcům a ohni.

ON 73 3420 Natěračské práce stavební. Základní ustanovení.

ON 73 3421 Natěračské práce stavební. Nátěry na dřevo.

ON 73 3422 Natěračské práce stavební. Nátěry na kovech.

ON 73 3423 Natěračské práce stavební. Nátěry na omítkách.

ON 73 3424 Natěračské práce stavební. Nátěry na skle.

Ostatní technické specifikace

Veškeré odkazy na :

- české technické normy, které přejímají evropské normy

- evropské normy

- evropská technická schválení

technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku

- Evropské unie

- české technické normy

- stavební technická osvědčení obsažené v projektové dokumentaci jsou součástí technických specifikací zakázky, i když nejsou výše výslovně uvedeny

Příklad technických  lisů vhodných materiálů k použití (možno zaměnit za materiál obdobných parametrů a vlastností):