## REKAP
SIMU+ FSS, m.č.2.26 | [6 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
D.1.4.2 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (SLABOPROUD)
REKAPITULACE
P.č. | Obj.č. | Název části |  | MJ | množství | cena / MJ | cena celkem (Kč)
Díl. | 1 | Universální kabelážní systém (UKS)
| Celkem za |  | 1 Universální kabelážní systém (UKS) |  |  |  | 0
Díl. | 2 | Příprava pro ozvučení
| Celkem za |  | 2 Příprava pro ozvučení |  |  |  | 0
Díl. | 3 | PZTS+EPS+EKV
| Celkem za |  | 3 PZTS+EPS+EKV |  |  |  | 0
Díl. | 4 | Ostatní
| Celkem za |  | 4 Ostatní |  |  |  | 0
| Celkem v Kč bez DPH | [5 empty] | 0
| Celkem v Kč vč. DPH 21% | [5 empty] | 0

## POLOZKY
SIMU+ FSS, m.č.2.26 | [6 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
D.1.4.2 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (SLABOPROUD)
P.č. | Typ | Název položky | Technická specifikace - STANDARD | MJ | množství | Kč/MJ | cena celkem (Kč)
Díl. | 1 | Universální kabelážní systém (UKS)
Strukturovaná kabeláž jako celek musí splňovat záruky a certifikace od dodavatele, systém musí být cerifikován jako kompaktní celek od jednoho výrobce. Veškeré zařízení uvedené ve výkazu výměr musí být kompletní, včetně příslušenství tak, aby byl celek po montáži plně funkční. Design zásuvek ekvivalent TANGO. Aktivní prvky, WiFi AP, UPS a zařízení AVT předmětem samostatné dodávky investora (součástí projektu interiérového vybavení).
Zásuvky:
|  | Datová dvojzásuvka 2x RJ45 - zapuštěná | Datová zásuvka UTP 2xRJ45 Cat.6 pod omítku, komplet (maska nosná, přístroj, kryt,instal.krabice). | ks | 5 |  | 0
|  | Datová dvojzásuvka 1x RJ45 - do podlah.krabice | Datová zásuvka UTP 1xRJ45 Cat.6 do podlahové krabice, 1x modul 45, komplet. | ks | 88 |  | 0
|  | Keystone | Keystone - certifikovatelný s kabeláží | ks | 196 |  | 0
|  | Zásuvka HDMI - modul do podl.krabice | Předkonektorovaná HDMI, v1.4 zásuvka (15 cm), 1 modul | ks | 4 |  | 0
|  | Zásuvka VGA - modul do podl.krabice | Předkonektorovaná VGA zásuvka 1 modul | ks | 4 |  | 0
|  | Audiozásuvka 2x RCA - modul do podl.krabice | Audiozásuvka 2x RCA modul 45, barva bílá | ks | 2 |  | 0
|  | Instalační krabice na povrch | Instalační krabice na povrch | ks | 4 |  | 0
|  | Podlahová krabice 16modulů | Podlahová krabice 16modulů, kompletní včetně přípravku pro zabudování do betonové podlahy, kryt pro podlahovou krytinu | ks | 22 |  | 0
Keystony a kabely systémové od jednoho výrobce - certifikovaný systém.
Rozváděč
|  | Montážní sada M6 do rozvaděče (šroub + plovoucí matka + podložka) | Montážní sada M6 do rozvaděče (šroub + plovoucí matka + podložka) - komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | 1U patch panel 24xRJ45, Cat.6 | Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz černý 1U SX24-6-UTP-BK | ks | 5 |  | 0
|  | Vyvazovací panel 1U | Vyvazovací panel 19" (jumper ring panel) 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý | ks | 5 |  | 0
|  | Ostatní související příslušenství | Ostatní související příslušenství | sada | 1 |  | 0
Aktivní prvky součástí dodávky investora.
Elektroinstalační materiál
|  | Instalační nestíněný kabel UTP - typ Cat 6, 250MHz 4p min. AWG23, LSOH | Kategorie: CAT6 Podporované protokoly: 1000BaseT, 1000BaseTX Stínění: ne Šířka pásma: 250 MHz Vodič: měděný drát AWG 23 Izolace: polyethylen 1, 02 mm Plášť: LSOH Barva: fialová Průměr kabelu: 6, 3 mm Váha: 42 kg/km NVP: 69 % Propagation delay: 535 ns/100 m Delay skew: 20 ns/100 m Skladovací teplota: -20°C až 60°C Provozní teplota: -20°C až 60°C Teplota při instalaci: 0°C až 50°C | m | 2595 |  | 0
|  | HDMI High Speed Ethernet HDMI (1.4) propojovací kabel HDMI A M-M 12m | HDMI High Speed Ethernet HDMI (1.4) propojovací kabel HDMI A M-M / 3x stíněný / AWG 30 / 12m / pozl. kontakty Full HD a 3D HDMI 1.4 kabel s ethernetovým připojením Full HD ( 1080p) a 3D kabel pro připojení audio / video zařízení, jako jsou přehrávače Blu -ray přehrávače, herní konzole , atd., například k televizi či monitoru. Takže lze použít jakékoliv aplikace založené na IP. Specifikace: • Konektor 1: HDMI typ A • Konektor 2: HDMI typ A • HDMI standard: High Speed HDMI s Ethernetetovým připojením • Typ kabelu: CAT 2 • UL: UL20276 • Standardní HDTV 1080p • HDTV rozlišení Max. 1920 x 1200 pixelů, 60 Hz • Provedení: Lisovaný • Stínění: Trojité stínění • Materiál vodiče: CU • AWG: 30 • feritovým filtr: žádný • Povrch konektoru : pozlacený • Barva kabelu: Černá • Barva konektoru: Černá | ks | 2 |  | 0
|  | VGA kabel 12m | Stíněný kabel přípojný VGA k monitoru 15M/15M 12m | ks | 2 |  | 0
Úložné konstrukce
|  | Trubka PVC tuhá d=25mm | Trubka PVC d=25mm | m | 40 |  | 0
|  | Trubka pr.25mm PVC do podlahy | Trubka 25 PVC s vyšší mech.odolností do podlahy 750N/5cm | m | 160 |  | 0
|  | Ohebná trubka pr. 25mm | Ohebná trubka PVC, vnější pr. 25 mm | m | 185 |  | 0
|  | Ohebná trubka pr. 32mm | Ohebná trubka PVC, vnější pr. 32 mm | m | 20 |  | 0
|  | Ohebná trubka pr. 40mm | Ohebná trubka PVC, vnější pr. 40 mm | m | 50 |  | 0
|  | drátěný žlab 200x50mm, vč. tvarovek, spojovacího a úchytového materiálu | drátěný žlab 200x50mm, vč. tvarovek, spojovacího a úchytového materiálu | m | 80 |  | 0
Zahrnuje i trubkování pro AVT.
Montážní a instalační práce
|  | Montáž kompletní zásuvky cat6 jednoduché 1xRJ45 | Kompletní práce spojené s montáží kompletní zásuvky cat6 UTP jednoduché 1xRJ45 | ks | 88 |  | 0
|  | Montáž kompletní zásuvky cat6 dvojité 2xRJ45 | Kompletní práce spojené s montáží kompletní zásuvky cat6 UTP dvojité 2xRJ45 | ks | 5 |  | 0
|  | Montáž kompletní zásuvky VGA, HDMI | Kompletní práce spojené s montáží kompletní zásuvky VGA, HDMI | ks | 8 |  | 0
|  | Montáž kompletní zásuvky audio | Kompletní práce spojené s montáží kompletní zásuvky AUDIO | ks | 2 |  | 0
|  | Montáž kompletního RACKU | Kompletní práce spojené s montáží RACKU, obsahuje montáže všech položek v kap.rozváděč | ks | 1 |  | 0
|  | Montáž podlahové krabice | Kompletní práce spojené s montáží podlahové krabice | ks | 22 |  | 0
|  | Položení a upevnění sdělovacích kabelů do žlabů a trubek | Odvíjení kabelů z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců kabelu;ukládání kabeláže do kabelových tras;přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu. Montáž, zakončení, zapojení, svorkování. Montáže provedené tak, aby byla funkčnost zaručena (certifikované hmoždinky, příchytky, žlaby a podobně) | m | 2595 |  | 0
|  | Položení a upevnění kabelů VGA | Zatažení kabelů VGA, včetně propojení a zakončení na zásuvkách | ks | 2 |  | 0
|  | Položení a upevnění kabelů HDMI | Zatažení kabelů HDMI, včetně propojení a zakončení na zásuvkách | ks | 2 |  | 0
|  | Montáž chrániček pod strop, do SDK a podlahy do pr.25mm | Kompletní práce spojené s montáží chrániček | m | 455 |  | 0
|  | Montáž žlabu 200x50 | Kompletní práce spojené s montáží žlabu 200x50 | m | 80 |  | 0
|  | Měření metalických datových segmentů | Měření metalických datových segmentů | ks | 98 |  | 0
Kompletace, revize a zkoušky
|  | Kompletace systému | Položka zahrnuje veškeré náklady na přípravu vzorkování, náklady spojené s odsouhlasením nabízeného systému uživatelem, doložení atestů a certifikátů a veškeré další práce nutné k zajištění plné funkčnosti systému a řádného předání objednateli | hod | 12 |  | 0
|  | Individuální zkoušky | Položka obsahuje povinné individuální zkoušky nutné k prokázání bezchybné funkčnosti díla; provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech; denní zápisy budou obsahovat popis zkoušené technologie, včetně fyzické kontroly prvků; o ukončení zkoušky bude sepsán závěrečný protokol | hod | 6 |  | 0
|  | Komplexní zkoušky | Položka obsahuje povinné komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla v rámci vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů | hod | 8 |  | 0
|  | Zkušební provoz | Položka zahrnuje náklady na přítomnost technika během zkušebního provozu systému, včetně odstraňování závad a nedodělků, které zkušební provoz prokáže | hod | 6 |  | 0
|  | Výchozí revize | Položka zahrnuje provedení výchozí revize systému revizním technikem dle ČSN 33 2000-6-61; | hod | 12 |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení | Položka zahrnuje veškeré práce spojené s vytvořením dokumentace skutečného provedení. | hod | 10 |  | 0
|  | Tisk dokumentace skutečného provedení | Položka zahrnuje veškeré práce spojené s vytištěním dokumentace skutečného provedení, položka je uváděna v počtu výtisků nutných k předání objednateli | paré | 4 |  | 0
| Celkem za |  | 1 Universální kabelážní systém (UKS) |  |  |  | 0
Díl. | 2 | Příprava pro ozvučení
Reproduktory
Úložné konstrukce
|  | Ohebná trubka pr. 25mm | Ohebná trubka PVC, vnější pr. 25 mm se zatahovacím drátem | m | 80 |  | 0
Montážní a instalační práce
|  | Montáž ohebných chrániček pod strop, do SDK a podlahy do pr.25mm | Kompletní práce spojené s montáží ohebných chrániček pod strop, do SDK a podlahy do pr.25mm | m | 80 |  | 0
Ostatní součástí dílu UKS.
| Celkem za |  | 2 Příprava pro ozvučení |  |  |  | 0
Díl. | 3 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) - úpravy
Elektrická požární signalizace (EPS) - úpravy
Elektronická kontrola vstupu (EKV)
Technologie EKV
|  | ŘJ pro připojení čteček | Síťovatelný kontrolér pro připojení čtečky, kompatibilní se systémem na MUNI FSS | ks | 1 |  | 0
|  | Čtečka bezkontaktní | Bezkontant.čtečka, úzká, kompatibilní se systémem na MUNI FSS | ks | 1 |  | 0
|  | Napájecí zdroj 12V/2A | Napájecí zdroj 12V/2A včetně akumulátoru 7Ah | ks | 1 |  | 0
Zámky
|  | Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek | Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 35mm | ks | 1 |  | 0
|  | 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky | 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky | ks | 1 |  | 0
|  | Kabelová průchodka | Kabelová průchodka, délka 478 mm, | ks | 1 |  | 0
|  | Protiplech pro DIN zámky | Protiplech pro DIN zámky jednokřídlé dveře | ks | 1 |  | 0
|  | Bezpečnostní kování k elektromechanickému zámku | Bezpečnostní kování k elektromechanickému zámku klika x klika dělený čtyřhran | ks | 1 |  | 0
Elektroinstalační materiál
|  | FTP kabel cat.6, 4x2x0,5mm, izolace LSZH, uložení v trubce, ve žlabu | FTP kabel cat.6, 4x2x0,5mm, izolace LSZH, uložení v trubce, ve žlabu | m | 40 |  | 0
|  | Flexibilní kabel stíněný 6x0.5 | Flexibilní kabel stíněný 6x0.5 | m | 20 |  | 0
|  | JYSTY 2x2x0,8 | Kabel JYSTY 2x2x0,8 | m | 20 |  | 0
|  | Kabel napájecí | H05VV-F 2x1.5 | m | 20 |  | 0
Úložné konstrukce
|  | Ohebná trubka pr. 16mm | Ohebná trubka PVC, vnější pr. 16 mm | m | 20 |  | 0
|  | Ohebná trubka pr. 25mm | Ohebná trubka PVC, vnější pr. 25 mm | m | 20 |  | 0
|  | Ostatní příslušenství | Drobný montážní materiál - izol.pásky, bužírky, kabel.štítky, stah.pásky, sádra | kpl | 1 |  | 0
Montážní a instalační práce
|  | Montáž snímače identifikačních karet (vč.potřebného příslušenství) | Kompletní práce spojené s montáží snímače bezkontaktních karet na stěnu | ks | 1 |  | 0
|  | Montáž řídící jednotky / koncentrátoru | Kompletní práce spojené s montáží řídící jednotky / koncentrátoru | ks | 1 |  | 0
|  | Montáž elektromechanického samozamykacího zámku | Kompletní práce spojené s instalací elektromechanického samozamykacího zámku do dveří | ks | 1 |  | 0
|  | Montáž zdroje | Kompletní práce spojené s instalací napájecího zdroje | ks | 1 |  | 0
|  | Položení a upevnění sdělovacích kabelů do žlabů a trubek | Odvíjení kabelů z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců kabelu;ukládání kabeláže do kabelových tras;přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu | m | 80 |  | 0
|  | Položení a upevnění silových kabelů do žlabů a trubek | Odvíjení kabelů z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců kabelu;ukládání kabeláže do kabelových tras;přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu | m | 20 |  | 0
|  | Montáž ohebných chrániček pod strop, do SDK a podlahy do pr.25mm | Kompletní práce spojené s montáží ohebných chrániček pod strop, do SDK a podlahy do pr.25mm | m | 40 |  | 0
|  | Programování systému, servisní práce technika | Programování systému, servisní práce technika | kpl | 1 |  | 0
|  | Přesunutí stávajícího detektoru PZTS, ochrana proti poškození | Přesunutí stávajícího detektoru PZTS, ochrana proti poškození | ks | 2 |  | 0
|  | Přesunutí stávajícího detektoru EPS, ochrana proti poškození | Přesunutí stávajícího detektoru EPS, ochrana proti poškození | ks | 1 |  | 0
Revize a zkoušky
|  | Kompletace systému | Položka zahrnuje veškeré náklady na přípravu vzorkování, náklady spojené s odsouhlasením nabízeného systému uživatelem, doložení atestů a certifikátů a veškeré další práce nutné k zajištění plné funkčnosti systému a řádného předání objednateli | hod | 4 |  | 0
|  | Individuální zkoušky | Položka obsahuje povinné individuální zkoušky nutné k prokázání bezchybné funkčnosti díla; provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech; denní zápisy budou obsahovat popis zkoušené technologie, včetně fyzické kontroly prvků; o ukončení zkoušky bude sepsán závěrečný protokol | hod | 4 |  | 0
|  | Komplexní zkoušky | Položka obsahuje povinné komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla v rámci vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů | hod | 4 |  | 0
|  | Zkušební provoz | Položka zahrnuje náklady na přítomnost technika během zkušebního provozu systému, včetně odstraňování závad a nedodělků, které zkušební provoz prokáže | hod | 4 |  | 0
|  | Školení | Položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zaškolením obsluhy a údržby systému | hod | 4 |  | 0
|  | Výchozí revize | Položka zahrnuje provedení výchozí revize systému revizním technikem dle ČSN 33 2000-6-61; | hod | 4 |  | 0
Ostatní součástí dílu UKS. Karty součástí dodávky investora dle skutečně požadovaného počtu.
| Celkem za |  | 3 (PZTS+EPS+EKV) |  |  |  | 0
Díl. | 4 | Ostatní
|  | koordinace prací s ostatními profesemi | koordinace prací s ostatními profesemi | hod | 16 |  | 0
|  | Zednické přípomoce - odkrytí stávajících prostupů v 1.NP - zapravení omítky, malby včetně úpravy do okolních ploch | Zednické přípomoce - odkrytí stávajících prostupů v 1.NP - zapravení omítky, malby včetně úpravy do okolních ploch | kpl | 1 |  | 0
|  | demontáže | demontáže stáv. SLP zařízení | hod | 20 |  | 0
|  | značení trasy vedení | značení trasy vedení | hod | 16 |  | 0
|  | přesuny hmot | přesuny hmot | hod | 4 |  | 0
|  | Dopravní náklady | Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s dopravou materiálu na zakázku. Položka je uvedena v km, uchazeč doplní nejenom cenu na km, ale i předpokládaný počet km | km | 50 |  | 0
| Celkem za |  | 4 Ostatní |  |  |  | 0