## Krycí list
Rozpočet |  |  |  | D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky a chlazení | JKSO
Stavba |  |  |  |  | SKP
|  | Zázemí pro IT infrastrukturu na ESF MU |  |  | Měrná jednotka
Investor |  |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Petr Auf, Ing. Milan Štantejský |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Petr Auf, Ing. Milan Štantejský
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo | 3317
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Rekapitulace
Stavba : |  | Zázemí pro IT infrastrukturu na ESF MU |  |  | Rozpočet
Investor : |  | MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno |  |  | D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky a chlazení
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
ČÁST VZDUCHOTECHNIKA
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
T1. | Zařízení č. T1 - Větrání serverovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1. | Zařízení č. K1 - Chlazení serverovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900. | Zařízení č. 900 - Demontáž a zpětná montáž |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | Ostatní položky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Položky
Výkaz
Stavba : |  | Zázemí pro IT infrastrukturu na ESF MU | Rozpočet
Investor : |  | MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno | D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky a chlazení
P.č. | Číslo pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cenová soustava
Díl: | T1. | Zařízení č. T1 - Větrání serverovny
1 |  | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=3000 m3/h, připojení DN 400, včetně připojujících manžet, regulátoru otáček. | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní | 139
|  | Technické parametry viz. D.1.4.3-100 Technická zpráva - včetně příloh. | [5 empty] | 70
|  | T1A.001 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 49
|  | 1 | [5 empty] | 1
2 |  | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=3000 m3/h, připojení DN 400, včetně připojujících manžet, regulátoru otáček. | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní | 139
|  | Technické parametry viz. D.1.4.3-100 Technická zpráva - včetně příloh. | [5 empty] | 70
|  | T1B.001 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 49
|  | 1 | [5 empty] | 1
3 |  | Filtrační kazeta - třída filtrace EU3 (G4), připojení DN 400 | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní | 60
|  | T1.002 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | 1 | [5 empty] | 1
4 |  | Regulační klapka těsná 400x400 pro osazení servopohonu (servopohon v dodávce MaR) | kus | 2 | 0 | 0 | vlastní | 82
|  | T1.101 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | 2 | [5 empty] | 1
5 |  | Přívodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 1025x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. | kus | 2 | 0 | 0 | vlastní | 107
|  | T1.201 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | 2 | [5 empty] | 1
6 |  | Krycí mřížka 400x400 s přírubou | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní | 32
|  | T1.202 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | 1 | [5 empty] | 1
7 |  | Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 1025x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. | kus | 2 | 0 | 0 | vlastní | 106
|  | T1.251 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | 2 | [5 empty] | 1
8 |  | Krycí mřížka 400x400 s přírubou | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní | 32
|  | T1.252 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | 1 | [5 empty] | 1
9 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem 400x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 24V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní | 145
|  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [5 empty] | 62
|  | Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut. | [5 empty] | 145
|  | Technické parametry viz. D.1.4.3-100 Technická zpráva - včetně příloh. | [5 empty] | 70
|  | T1.411 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | 1 | [5 empty] | 1
10 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem 400x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 24V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní | 145
|  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [5 empty] | 62
|  | Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90 minut. | [5 empty] | 145
|  | Technické parametry viz. D.1.4.3-100 Technická zpráva - včetně příloh. | [5 empty] | 70
|  | T1.412 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | 1 | [5 empty] | 1
11 |  | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 400mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 14 | 0 | 0 | vlastní | 127
|  | T1.701 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | Mezisoučet: | [5 empty] | 11
|  | 0,5+4,5+8+1 | [5 empty] | 11
12 |  | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 7.5 | 0 | 0 | vlastní | 106
|  | T1.801 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | Mezisoučet: | [5 empty] | 11
|  | 1,89*1,5+1,89*2,5 | [5 empty] | 17
13 |  | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 2 | 0 | 0 | vlastní | 108
|  | T2.802 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | Mezisoučet: | [5 empty] | 11
|  | 1,89*0,4+1,89*0,7 | [5 empty] | 17
14 |  | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T1 - Větrání serverovny | soubor | 1 | 0 | 0 | vlastní | 68
15 |  | Hzs zařízení č. T1 - Větrání serverovny - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 6 | 0 | 0 | vlastní | 185
16 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | RTS | 45
| Celkem za | Zařízení č. T1 - Větrání serverovny |  |  |  | 0 |  | 35
Díl: | K1. | Zařízení č. K1 - Chlazení serverovny | [5 empty] | 36
17 |  | Venkovní chladící kondenzační jednotka 10,0kW - 400V | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní | 52
|  | Technické parametry viz. D.1.4.3-100 Technická zpráva - včetně příloh. | [5 empty] | 70
|  | Zimní provoz | [5 empty] | 12
|  | Včetně ocelové konstrukce pro zavěšení venkovní chladící kondenzační jednotky | [5 empty] | 78
|  | K1.001 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | 1 | [5 empty] | 1
18 |  | Vnitřní podstropní jednotka 5,0kW. | kus | 2 | 0 | 0 | vlastní | 35
|  | K1.002 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | 2 | [5 empty] | 1
19 |  | Kabelový ovladač s češtinou | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní | 27
|  | včetně kabeláže pro napojení ovladače, včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový | [5 empty] | 97
|  | K1.401 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | 1 | [5 empty] | 1
20 |  | Rozbočovač Cu potrubí | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní | 21
|  | K1.501 - Číslo položky ve výkresech: DD.1.4.3-101 | [5 empty] | 49
|  | 1 | [5 empty] | 1
21 |  | Univerzální adaptér pro řízení 0-10V, umístěný u vniřní podstropní jednotky | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní | 75
|  | K1.601 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | 1 | [5 empty] | 1
22 |  | Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní | 44
|  | K1.701 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | 1 | [5 empty] | 1
23 |  | Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 15,9mm, komunikační kabeláž. | m | 58 | 0 | 0 | vlastní | 73
|  | K1.801 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | 58 | [5 empty] | 2
24 |  | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90minut | kus | 2 | 0 | 0 | vlastní | 94
|  | K1.901 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 48
|  | 2 | [5 empty] | 1
25 |  | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K1 - Chlazení serverovny | soubor | 1 | 0 | 0 | vlastní | 69
26 |  | Hzs zařízení č. K1 - Chlazení serverovny - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 | 0 | 0 | vlastní | 186
27 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | RTS | 45
| Celkem za | Zařízení č. K1 - Chlazení serverovny |  |  |  | 0 |  | 36
Díl: | 900. | Zařízení č. 900 - Demontáž a zpětná montáž | [5 empty] | 42
28 |  | Demontáž stávajícího kazetového podhledu (1032 - Chodba) v trase CU potrubí. Osazení nového potrubního CU svazku zař. č.K1. Očištění stávajícího kazetového podhledu a jeho zpětná montáž. | hod | 12 | 0 | 0 | vlastní | 188
|  | Technický popis viz. D.1.4.3-100 Technická zpráva. | [5 empty] | 50
29 |  | Demontáž stávajícího krytého plechového žlabu pro vedení CU potrubí ve venkovním prostředí. Osazení nového potrubního CU svazku zař. č.K1. Úprava stávajícího krytého plechového žlabu a jeho zpětná montáž. | hod | 4 | 0 | 0 | vlastní | 204
|  | Technický popis viz. D.1.4.3-100 Technická zpráva. | [5 empty] | 50
| Celkem za | Zařízení č. 900 - Demontáž a zpětná montáž |  |  |  | 0 |  | 42
Díl: | 999. | Ostatní položky | [5 empty] | 15
30 |  | Montážní materiál | kg | 40 | 0 | 0 | vlastní | 18
|  | 999.901 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 49
31 |  | Montážní plošina, pojízdné lešení | hod | 12 | 0 | 0 | vlastní | 33
|  | 999.902 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 49
32 |  | Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5 | kus | 3 | 0 | 0 | vlastní | 59
|  | 999.903 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101 | [5 empty] | 49
33 |  | Prostup VZT potrubí vnitřní příčkou, včetně zapravení a požárního dotěsnění | kus | 2 | 0 | 0 | vlastní | 76
34 |  | Prostup CU svazku vnitřní příčkou, včetně zapravení a požárního dotěsnění | kus | 4 | 0 | 0 | vlastní | 74
35 |  | Prostup CU svazku obvodovou stěnou, včetně zapravení a požárního dotěsnění | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní | 75
36 |  | Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou | hod | 16 | 0 | 0 | vlastní | 49
37 |  | Předávací dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0 | vlastní | 21
38 |  | Dodavatelská dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0 | vlastní | 24
39 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 | 0 | 0 | vlastní | 39
40 |  | Doprava | soubor | 1 | 0 | 0 | vlastní | 7
| Celkem za | Ostatní položky |  |  |  | 0 |  | 15
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.