## Rekapitulace
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV |  | VÝKAZ VÝMĚR
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Stavba: | DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV
Objekt: | SO 304 SB
Část: | 12 SLABOPROUDÉ ROZVODY
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace stavebního objektu
Soupis |  | Cena (Kč)
SO 304 SB - 12 SLABOPROUDÉ ROZVODY |  | 0
| Celkem objekt bez dph | 0
Rekapitulace dílů
Stavební díl |  | Cena (Kč)
M22 | 1 Strukturovaná kabeláž | 0
M22 | 2 Kamerový systém CCTV | 0
M22 | 3 Elekrická zabezpeč. signalizace, kontrola vstupu | 0
M22 | 4 Elektrická požární signalizace EPS | 0
M22 | 5 Domácí rozhlas | 0
M22 | 6 Příprava pro AV techniku | 0
M22 | 7 Podružné hodiny jednotného času | 0
M22 | 8 Videointerkom - dveřní telefon | 0
M22 | 9 Kontrola pohybu osob Wifi triangulací | 0
M22 | 10 Signalizace využití prokládací skříně | 0
| Celkem soupis | 0

## Položky
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV
| Poznámka: | Nedílnou částí tohoto dokumentu jsou i všechny ostatní části projektové dokumentace
Jednotlivé slaboproudé rozvody přímo navazují (koncepčně i elektricky) na podobné instalace, které jsou již provedeny v přímo navazující budově A29. Všechny instalace proto musí přesně respektovat standardy stávajících instalací.
Je třeba respektovat podmínky a požadavky dokumentů, které vypracoval investor pod označením "Metodiky VBMS" a "Metodiky pasportizace". V případě sporu předmětného dokumentu či projektu s těmito "Metodikami..." mají vyšší váhu požadavky těchto metodik.
Veškeré dodávané HW komponenty všech zařízení musí být naceněny a dodány včetně záruky požadované investorem v délce 5 let
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | cen. Soustava
Díl. | M22 | 1 Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0
1 | 2202600110 | Dvojzásuvka 2xRJ45 - do krabice, na parapetní žlab | ks | 145 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
2 | 2202600120 | MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ45 | ks | 145 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
3 | 2202600130 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP Cat 6A | ks | 580 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
4 | 2202600140 | MĚŘENÍ 1 KABELU kat 5e ,VYHOT. PROTOKOLU | ks | 290 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
5 | 2202600150 | Nestíněný kabel UTP, kat. 5e, LSZH 4 páry | m | 21600 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
6 | 2202600160 | Montáž kabelu UTP | m | 21600 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
7 | 2202600170 | Patch Panel 2U 48pt | ks | 6 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
8 | 2202600180 | Organizér 2U kovová oka | ks | 6 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
9 | 2202600190 | MONT. PANELU | ks | 12 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
10 | 2202600200 | Propojovací kabel kategorie 5e, délka 2 metry | ks | 100 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
11 | 2202600210 | Propojovací kabel kategorie 5e, délka 3 metry | ks | 100 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
12 | 2202600220 | Podlahová krabice, min. 12 modulů, zbytek vybavit záslepkami | ks | 3 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
13 | 2202600230 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 290 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
14 | 2202600240 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-36 mm | m | 1740 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
15 | 2202600250 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 1740 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
16 | 2202600260 | AY 2,5 B | m | 1740 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
17 | 2202600270 | Žlab MARS do 250/ 50 mm D+M | m | 177 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
17 | 2202600270 | Rack 45U 800x800 stejný jako stávasjící, D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz výkres 003, 005
| 2202600270 | Panel s přepěťovou opchranou 230V stejný jako stávající, D+M | ks | 2 |  | 0 | vlastní
viz výkres 003, 005 včetně úpravy a doplnění přívodu 230V v rámci servrovny
18 | 2202600280 | Vybudování prostupu stavební konstrukcí do 100x100 | ks | 42 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
19 | 2202600290 | Požární ucpávka ve stavební kosntrukci | ks | 17 |  | 0 | vlastní
odborný odhad
20 | 2202600300 | Aktivní prvek – switch pro technologickou síť LAN, stohovatelný se stávajícími = součást tohoto projektu. 48 PoE portů 10/100Mbps. Stávající stav: Na CETOCOENu je v současnosti v TeNe stoh tří switchů Extreme Networks (dříve Enterasys) řady A4, konkrétně 2x A4H124-24 a 1x A4H124-24P | ks | 2 |  | 0 | vlastní
viz TZ
21 | 2202600310 | AP pro technologickou WIFI na patrech. Kompatibilní se stávajícími zařízeními. Určeno pro triangulaci. Včetně všech potřebných licencí. | ks | 15 |  | 0 | vlastní
viz TZ
22 |  | Rozšíření telefonní ústředny - karta ELU33 pro digitální přístroje | ks | 1 |  | 0 | vlastní
23 |  | Rozšíření telefonní ústředny - licence pro digitální telefonní přístroj | ks | 10 |  | 0 | vlastní
24 |  | Systémová kabeláž a montáž | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
25 | 2202600450 | kabel 2x1,25mm2 stíněný kabel BACNEt dodávka | m | 180 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
26 | 2202600460 | Montáž kabelu BACNET | m | 180 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
27 |  | UPS zdroj pro technologickou síť - bude využit stávající v A29
Telefonní přístroje - budou dodány investorem mimo předmětný projekt
Zásuvky v betonových stěnách budou osazeny v parapetních kanálech, které budou dodány v rámci profese silno.
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | cen. Soustava
Díl. | M22 | 2 Kamerový systém CCTV |  |  |  | 0
1 | 2202600340 | Vnitřní kamera 2Mpx závěsná dome IP Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR LED dosvit 30m, 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlišení 1920x1080px, max. 30fps, citlivost 0.04 lux (F1.3) color, 0 lux (F1.3) B/W s IR, zoom objektiv 3 - 9 mm/F1.3, úhel záběru 30° - 91°. Kamera musí být kompatibilní se systémeme AVIGILON. Včetně všech potřebných licencí, | ks | 21 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
2 | 2202600350 | Server - rekordér AVIGILON pro CCTV kamery pavilonu, HW+SW. Vizualizace „LIVE“ snímků z kamer a přístup k uloženým záznamům je umožněn pomocí aplikace BMS pro CCTV. Videoserver značkový pro nahrávání maximálně 64 IP kamer, 8GB RAM, systémový HDD SATA 7.2K rpm, RAID 0,1, DVDRW, Ethernet 1Gb (4-porty), zdroj 550W, RACK 1U, hloubka 800mm. Zaintegrovat i kameru v prokládací skříni a dvě kamery v IP interkomech. | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz TZ
3 | 2202600360 | Aktivní prvky - viz předchozí kapitola technologická síť |  |  |  |  | vlastní
viz TZ
4 | 2202600370 | Pomocný spotřební a montážní materiál, pomocné práce | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
odborný odhad
5 | 2202600380 | Montáž kamery vnitřní | ks | 21 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
6 | 2202600390 | Kamerová zkouška za přítomnosti uživatele | hod | 21 |  | 0 | vlastní
odborný odhad
7 | 2202600400 | Oživení systému, zaškolení obsluhy | hod | 16 |  | 0 | vlastní
odborný odhad
8 | 2202600400 | Displej 24inch pro monitorování CCTV, včetně PC v herním standardu, včteně OS, antivir | kpl | 3 |  | 0 | vlastní
viz TZ
9 | 2202600400 | Diskové pole 24TB včetně disků, značkové zařízení, pro záznam z videoserveru | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz TZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | cen. Soustava
Díl. | M22 | 3 Elekrická zabezpeč. signalizace, kontrola vstupu |  |  |  | 0
1 | 2202600410 | Stropní detektor pohybu duální | ks | 15 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
2 | 2202600420 | Detektor duální nástěnný komplet | ks | 6 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
3 | 2202600430 | Tísňový hlásič nástěnný | ks | 14 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
4 | 2202600440 | LED signalziace zastřeženo-odstřeženo | ks | 2 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
5 | 2202600450 | Montáž čidla | ks | 37 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
6 | 2202600460 | Expander 8 vstupů | ks | 10 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
7 | 2202600470 | Montáž expanderu | ks | 10 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
8 | 2202600480 | Čtečka bezkontaktní systémová | ks | 38 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
9 | 2202600490 | Řadič pro jedny dveře (jednostranné/dvoustranné dveře) | ks | 34 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
10 | 2202600500 | Elektromechanický zámek, dělený čtyřhran | ks | 30 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
11 | 2202600510 | Průchod z křídla dveří do zárubně | ks | 30 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
12 | 2202600520 | Montáž čtečky, montáž řadiče, zámku | ks | 132 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
13 | 2202600530 | Zdroj lokální pro zámek dveří, pro napájení LED signalziace. Zálohovaný, 24V/10A | ks | 4 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
14 | 2202600540 | Doplnění SW grafická nadstavba - aktivní bod do mapy | ks | 80 |  | 0 | vlastní
viz TZ
15 | 2202600550 | Nastavení a oživení systému HW a SW, topologické schéma. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
viz TZ
16 | 2202600560 | Licence přístupového systému pro další zaměstnance | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz TZ
17 | 2202600570 | Instalace a nastavení SW, konzultace s uživatelem včetně základního školení | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz TZ
18 | 2202600580 | Parametrizace SW podle potřeb zákazníka. | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz TZ
19 | 2202600590 | Medium - karta, jednostranný potisk, průhledný tvrdý obal na kartu | ks | 50 |  | 0 | vlastní
viz TZ
20 | 2202600600 | Karta linka kruh do ústředny 64 adres | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
21 | 2202600610 | Instalace karty včetně případného vyřešení nekompatibilit, které mohou nastat vzhledem k probíhajícímu technickému rozvoji systému Dominus. | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
22 | 2202600620 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 120 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
23 | 2202600630 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-36 mm | m | 320 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
24 | 2202600640 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 320 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
25 | 2202600650 | AY 2,5 B | m | 320 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
26 | 2202600660 | Kabel Superbus se zesíleným napájecím párem pro bus sběrnici | m | 150 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
27 | 2202600670 | Kabel 6x0,5 pro čidlo | m | 1140 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
28 | 2202600680 | Svorkovací krabice s tamperem | ks | 30 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
29 | 2202600690 | Kabel 2x0,8 montáž na příchytky, do žlabu, na rošt, do tr, pod om. | m | 1290 |  | 0 | vlastní
odborný odhad
30 | 2202600700 | Pomocný spotřební a montážní materiál, pomocné práce | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
odborný odhad
31 | 2202600710 | Oživení systému, zaškolení obsluhy | hod | 16 |  | 0 | vlastní
odborný odhad
32 | 2202600720 | Magnetický dveřní kontakt, D+M pro vrata, dveře | ks | 12 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | cen. Soustava
Díl. | M22 | 4 Elekrická požární signalziace |  |  |  | 0
1 | 2202600720 | Zásuvka hlásiče EPS | ks | 65 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
2 | 2202600721 | MONTÁŽ ZÁSUVKY HLÁSIČE NA STROPĚ | ks | 65 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
3 | 2202600722 | Hlásič multikriteriální adreovatelný dodávka | ks | 65 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
4 | 2202600723 | MONTÁŽ KOMPLETNÍHO HLÁSIČE EPS | ks | 65 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
5 | 2202600724 | Systémové signalziační svidtidlo EPS | ks | 30 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
6 | 2202600725 | MONTÁŽ signal. Svítidla EPS | ks | 30 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
7 | 2202600724 | Adresné tlačítko EPS | ks | 12 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
8 | 2202600725 | MONTÁŽ tlačítka | ks | 12 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
9 | 2202600726 | MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS | ks | 80 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
10 | 2202600727 | PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS | ks | 80 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
11 | 2202600728 | UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU | ks | 80 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
12 | 2202600729 | POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM | ks | 80 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
13 | 2202600730 | štítek pro hlásič | ks | 80 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
14 | 2202600731 | Lineární hlásič teploty - detekční kabel | m | 180 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
15 | 2202600732 | Lineární hlásič teploty - detekční jednotka | ks | 2 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
16 | 2202600733 | Montáž systému teplotního hlásiče | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
17 | 2202600734 | Kabel B2ca, s1, d0 pro kruhovou linku [2x0,80] dodávka | m | 1050 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
18 | 2202600735 | Kabel 2x0,8 montáž na příchytky, do žlabu, na rošt, do trubky, pod om. | m | 1050 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
19 | 2202600736 | Krabice 250x250 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 4 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
20 | 2202600737 | Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby | ks | 4 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
21 | 2202600738 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 12 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
22 | 2202600739 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-36 mm | m | 60 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
23 | 2202600740 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 60 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
24 | 2202600741 | AY 2,5 B | m | 60 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
25 | 2202600742 | Osazení hmoždinky 8 mm cihla | ks | 3500 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
26 | 2202600743 | Žlab pro ohniodolné kabely 100/60, komplet včetně montáže | m | 130 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
27 | 2202600744 | Konstrukce ocelová do 10 kg pro žlab | ks | 130 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
28 | 2202600745 | Siréna s optickým majákem, interní, pro signalizaci požárního poplachu, včetně dodávky, volba tónu, regulovatelná 100-111dB | ks | 12 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
29 | 2202600746 | Ústředna EPS komplet včetně baterií, pro 2 kruhové linky, včetně zasíťování do stávajícího systému ústředen EPS, včetně displeje, bez tiskárny | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
30 | 2202600747 | Montáž ústředny, kompletace, oživení | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
31
EPS - připojení ovládaných zařízení (sirény, klapky, větrání CHÚC, vypínání audio, silno rozvaděče, požární roleta)
32 | 2202600749 | Rozvaděčová skříň pro kopplery, 600x600x200, ohniodolná zvenku 30 minut | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
33 | 2202600750 | Zdroj pomocný zálohovaný včetně skříně, baterií, 24V/10A | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
34 | 2202600751 | Montáž zdroje | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
35 | 2202600752 | Modul pro monitorování zdroje včetně krabice | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
36 | 2202600753 | Kabel 2x1 B2ca, s1, d0 + zaručená funkčnost - dodávka | m | 970 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
37 | 2202600754 | Montáž kabelu na úpříchytky (včetně příchytek) | m | 970 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
38 | 2202600755 | Vstup/výstupní modul 1/1 | ks | 10 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
39 | 2202600756 | Releový modul 4 relé včetně krabice | ks | 7 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
40 | 2202600757 | Ohniodolná kabice, 4 svorky, včetně svorek | ks | 25 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
41 | 2202600758 | Doplnění SW grafická nadstavba - půdorysný výkres objektu (patro | ks | 4 |  | 0 | vlastní
viz TZ
42 | 2202600759 | Doplnění SW grafická nadstavba - aktivní bod do mapy | ks | 80 |  | 0 | vlastní
viz TZ
43 | 2202600760 | Pomocný spotřební a montážní materiál, pomocné práce | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
odborný odhad
44 | 2202600761 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 | vlastní
odborný odhad
45 | 2202600762 | Revizní zpráva, funkční zkouška koordinační zkouška | hod | 24 |  | 0 | vlastní
odborný odhad
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | cen. Soustava
Díl. | M22 | 5 Rozhlas |  |  |  | 0
1 | 2202600800 | Reproduktor EN54, 2x6W, dvousystémový, podhledový případně nástěnný, komplet | ks | 35 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
2 | 2202600810 | Montáž reproduktoru | ks | 35 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
3 | 2202600820 | Kabel B2ca, S1, D0, ohniodolný P30-R, 4x1,5 | m | 340 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
4 | 2202600830 | Montáž kabelu na úpříchytky (včetně příchytek) | m | 340 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
5 | 2202600840 | Systémová SW úprava stacku Praesideo | hod | 4 |  | 0 | vlastní
viz TZ
6 | 2202600850 | Zesilovač Praesideo 4x125W | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
7 | 2202600860 | Montáž sesilovače do stáv. Racku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
8 | 2202600870 | Modul pro kontrolu kontinuity zón | ks | 8 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
9 | 2202600880 | Zakončení optického kabelu Bosch Praesideo (interface) | ks | 4 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
10 | 2202600890 | Systémový mikrofonní pult kompatibilní s Bosch Praesideo, nejméně 2 tlačítka | ks | 2 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
11 | 2202600900 | Systémový optický+metalický kabel Bosch Praesideo, délka 2m | ks | 2 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
12 | 2202600910 | Optický kabel standardní | m | 120 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
13 | 2202600920 | Napájecí zdroj pro mikrofonní pult Bosch Praesideo | ks | 2 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
14 | 2202600930 | Pomocný spotřební a montážní materiál, pomocné práce | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
odborný odhad
15 | 2202600940 | Oživení, zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 | vlastní
odborný odhad
16 | 2202600950 | Měření srozumitelnosti | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz TZ
17 | 2202600960 | Měření hlasitosti | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz TZ
18 | 2202600960 | Sada tlačítek systémových ke stávajícím mikrofonním pultům D+M+programování | ks | 3 |  | 0 | vlastní
viz TZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | cen. Soustava
Díl. | M22 | 6 Příprava pro AV techniku |  |  |  | 0
1 | 2202600970 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 20 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
2 | 2202600971 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-36 mm | m | 25 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
3 | 2202600972 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 25 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
4 | 2202600973 | AY 2,5 B | m | 25 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | cen. Soustava
Díl. | M22 | 7 Podružné hodiny jednotného času |  |  |  | 0
1 | 2202601010 | Podružné hodiny s LED zobrazováním času, s lokálním napájením 230V, s připojením na hlavní hodiny přes kabel 2x1,5 (minutové impulsy), LED modré barvy, včetně nutné konzoly | ks | 2 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
2 | 2202601011 | Montáž podružných hodin | ks | 2 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
3 | 2202601012 | Kabel 2x0,8, bezhalogenový | m | 105 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
4 | 2202601013 | Kabel - montáž do trubek, do žlabu | m | 105 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
5 | 2202601014 | Pomocný spotřební a montážní materiál, pomocné práce | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
odborný odhad
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | cen. Soustava
Díl. | M22 | 8 Videointerkom - dveřní telefon |  |  |  | 0
1 | 2202601220 | Videointerkom s IP výstupem, bez vazby na konkrétního výrobce, napájení PoE, hi-tech vzhled, odolné venkovní provedení, s minimálně 12 tlačítky, PoE. Včetně montáže. Bez vazby na VoIP telefonní systém investora. | ks | 2 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
2 | 2202601230 | IP telefon pro kancelář či pracovnu, stolní, s displejem 5inch, bez vazby na konkrétního výrobce, napájení PoE . Včetně montáže. | ks | 12 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
3 | 2202601240 | Lokální LED na sloupek, d=22mm, bílá, 24V, IP65 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
4 | 2202601250 | Zdroj lokální pro zámek dveří, pro napájení LED signalziace. Zálohovaný, 2A/24V | ks | 2 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
5 | 2202601260 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 8 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
6 | 2202601270 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-36 mm | m | 10 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
7 | 2202601280 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 10 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
8 | 2202601290 | AY 2,5 B | m | 10 |  | 0 | vlastní
viz výkres 002, 003, 004
9 |  | Aktivní prvek pro technologickou síť – viz kapitola 01
viz TZ
10 | 2202601310 | Pomocný spotřební a montážní materiál, pomocné práce, vybudování prostupu do sloupku | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
odborný odhad
11 | 2202601320 | Oživení, zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 | vlastní
odborný odhad
12 |  | Bez dodávky sloupku k fasádě
viz TZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | cen. Soustava
Díl. | M22 | 9 Kontrola pohybu osob Wifi triangulací |  |  |  | 0
1 | 2202601410 | Náramek Ekahau W4 Tag | ks | 60 |  | 0 | vlastní
viz TZ
2 | 2202601420 | Tag pro sledování pojízdného stolku | ks | 10 |  | 0 | vlastní
viz TZ
3 | 2202601430 | USB nabíjecí kabel | ks | 70 |  | 0 | vlastní
viz TZ
4 | 2202601440 | Vlastní program = rozhraní pro sledování tagu - SW včetně licencí a včetně podpory pro 5 let, včetně dodávky dedikovaného PC s monitorem 24inch | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz TZ
5 | 2202601450 | Program pro naplánování sítě | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz TZ
6 | 2202601460 | USB nabíječka pro tag | ks | 35 |  | 0 | vlastní
viz TZ
7 | 2202601470 | Modu1 s Ethernetovým vstupem na releovým výstupem, včetně krabice | ks | 3 |  | 0 | vlastní
viz TZ
8 | 2202601480 | Siréna s optickým majákem, interní, pro signalizaci poplachu, včetně dodávky a oživení komunikace | ks | 3 |  | 0 | vlastní
viz TZ
9 | 2202601490 | Zdroj pro sirénu, zálohovaný, 2A/24V | ks | 3 |  | 0 | vlastní
viz TZ
10 | 2202601500 | Server - HW+SW .8GB RAM, systémový HDD SATA 7.2K rpm, RAID 0,1, DVDRW, Ethernet 1Gb (4-porty), zdroj 550W, RACK 1U, hloubka 800mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
viz TZ
11 |  | Aktivní prvek pro technologickou síť – viz kapitola 01
viz TZ
12 | 2202601520 | Oživení, zaškooení obsluhy | hod | 32 |  | 0 | vlastní
viz TZ
13 | 2202601530 | Integrace do systému BMS v - stisk nouzového tlačítka na osobním tagu a pohyb osoby s tagem mimo vymezenou zónu. Přenos informací do BMS prostřednictvím protokolu BACnet nebo MODbus. Dodávka musí zahrnout též všechny nezbytné licence pro všechny tagy a pro všechny funkce. | hod | 32 |  | 0 | vlastní
viz TZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | cen. Soustava
Díl. | M22 | 10 Signalizace využití prokládací skříně, signalizace zneužití únikových dveří |  |  |  | 0
1 | 2202601910 | LED signaliace, na krabici instalační, 24V, jumbo LED, D+M | ks | 4 |  | 0 | vlastní
viz TZ i výkres 02, 03
2 | 2202601911 | Kabel 2x0,8, bezhalogenový | m | 130 |  | 0 | vlastní
viz TZ i výkres 02, 03
3 | 2202601912 | Kabel - montáž do trubek, do žlabu | m | 130 |  | 0 | vlastní
viz TZ i výkres 02, 03
4 | 2202601913 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 8 |  | 0 | vlastní
viz TZ i výkres 02, 03
5 | 2202601914 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-36 mm | m | 20 |  | 0 | vlastní
viz TZ i výkres 02, 03
6 | 2202601915 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 20 |  | 0 | vlastní
viz TZ i výkres 02, 03
7 | 2202601916 | AY 2,5 B | m | 20 |  | 0 | vlastní
viz TZ i výkres 02, 03
8 | 2202601917 | Pomocný spotřební a montážní materiál, pomocné práce | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
odborný odhad