## Rekapitulace
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV |  | VÝKAZ VÝMĚR
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Stavba: | DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV
Objekt: | SO 304 SB
Část: | 06 VYTÁPĚNÍ
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace stavebního objektu
Soupis |  | Cena (Kč)
SO 304 SB - 06 VYTÁPĚNÍ |  | 0
| Celkem objekt bez dph | 0
Rekapitulace dílů |  |  | 0
Stavební díl |  | Cena (Kč)
713 | Izolace tepelné | 0
732 | Strojovny | 0
733 | Rozvod potrubí | 0
734 | Armatury | 0
735 | Otopná tělesa | 0
767 | Konstrukce zámečnické | 0
783 | Nátěry | 0
M23 | Montáže potrubí | 0
| Celkem soupis | 0

## Položky
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV | [6 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
SO 304 SB - 06 VYTÁPĚNÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cen. Soustava
Díl: | 713 | Izolace tepelné | 0 | [6 empty] | 1
1 | 713-001 | Montáž izolace potrubí z minerální vlny | m | 752 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
2 | 713-002 | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 15 x 30 mm | m | 366 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
3 | 713-003 | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 18 x 30 mm | m | 61 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
4 | 713-004 | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 22 x 40 mm | m | 50 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 003, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
5 | 713-005 | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 28 x 40 mm | m | 80 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 003, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
6 | 713-006 | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 35 x 40 mm | m | 21 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
7 | 713-007 | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 42 x 40 mm | m | 30 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
8 | 713-008 | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 54 x 50 mm | m | 26 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
9 | 713-009 | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 76 x 60 mm | m | 118 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
10 | 713-010 | Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu | % | 33 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
11 | 713-011 | Skružovatelná rohož z minerální vlny s povrchovou úpravou ALS tl. 100 mm | m2 | 10 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
12 | 713-012 | Montáž deskové izolace | m2 | 10 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
13 | 713-013 | Tepelná izolace armatur snímatelná | soubor | 50 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
14 | 713-014 | Montáž izolace s parotěsnou zábranou | m | 13 |  | 0 | vlastní |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
15 | 713-015 | Izolace s parotěsnou zábranou AF-3-028 (15,5 x 28 mm) | m | 13 |  | 0 | vlastní |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0005
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
16 | 713-016 | Desková izolace s parotěsnou zábranou AF-13 mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
17 | 713-017 | Montáž deskové tl. 13 mm izolace s parotěsnou zábranou - armatury | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
18 | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 0.15 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
Díl: | 732 | Strojovny | 0 | [6 empty] | 1
19 | 732-001 | Rozdělovač R+S KOMBI, modul 120, l=2,8 m | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
20 | 732-002 | Montáž rozdělovače Kombi | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
21 | 732-003 | Stavitelný stojan SS 80/150 pro kombi rozdělovač | kus | 2 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
22 | 732199100 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | kus | 8 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
23 | A31322 | Stacionární zásobníkový ohřívač INOX, 120 l | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.00053
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
24 | 732-004 | Montáž zásobníku TUV | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.00053
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
25 | 732-005 | Expanzní nádoba s membránou S 8/10, objem 8 l | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
26 | 732-006 | Montáž expanzní nádoby | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
27 | 732-007 | Uzavírací armatura MK 3/4 se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle DIN EN 12828, PN 10/120 °C | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
28 | 732-008 | Konzola s páskou pro montáž expanzní nádoby z vrchu nebo ze spodu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
29 | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | kus | 4 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
30 | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | kus | 1 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
31 | 732429223 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné | kus | 1 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
32 | 732-009 | Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo, řízené elektronicky, s připojením na závit, se synchronním motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. Sériově s: - Předvolitelné regulační režimy umožňující optimální přizpůsobení zatížení: Δp-c (diferenční tlak konstantní), Δp-v (diferenční tlak variabilní); - Integrovaná ochrana motoru; - Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty a zobrazení průběžné spotřeby ve wattech; - Minimální spotřeba jen 4 W; - Funkce automatického odblokování; - Vysoký rozběhový moment; - Odvzdušňovací funkce za účelem odvzdušnění prostoru rotoru Skříň čerpadla ze šedé litiny, oběžné kolo z polypropylenu, hřídel z nerezové oceli s kovem impregnovanými uhlíkovými kluznými ložisky. Materiály: Pouzdro čerpadla﻿: Šedá litina (EN-GJL-200); Oběžné kolo﻿: Plast (PP - 40% GF); Hřídel čerpadla﻿: Ušlechtilá ocel; Ložisko﻿: Uhlík, impregnovaný kovem Provozní údaje: Médium﻿: Voda 100 %; Čerpací výkon﻿: 1,47 m³/h; Dopravní výška﻿: 3,00 m; Teplota média﻿: 75 °C; Min. teplota média﻿: -10 °C; Max. teplota média﻿: 95 °C; Maximální provozní tlak﻿: 6 bar; Síťová přípojka﻿: 1~230V/50 Hz; Příkon P1﻿: 0,004 kW ... 0,04 kW; Příkon﻿: 0,44 A Potrubní přípojka﻿: G 1 PN 6; Konstrukční délka﻿: 130 mm; | kus | 2 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
33 | 732-010 | Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo, řízené elektronicky, s připojením na závit, se synchronním motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. Sériově s: - Předvolitelné regulační režimy umožňující optimální přizpůsobení zatížení: Δp-c (diferenční tlak konstantní), Δp-v (diferenční tlak variabilní); - Integrovaná ochrana motoru; - Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty a zobrazení průběžné spotřeby ve wattech; - Minimální spotřeba jen 4 W; - Funkce automatického odblokování; - Vysoký rozběhový moment; - Odvzdušňovací funkce za účelem odvzdušnění prostoru rotoru Skříň čerpadla ze šedé litiny, oběžné kolo z polypropylenu, hřídel z nerezové oceli s kovem impregnovanými uhlíkovými kluznými ložisky. Materiály: Pouzdro čerpadla﻿: Šedá litina (EN-GJL-200); Oběžné kolo﻿: Plast (PP - 40% GF); Hřídel čerpadla﻿: Ušlechtilá ocel; Ložisko﻿: Uhlík, impregnovaný kovem Provozní údaje: Médium﻿: Voda 100 %; Čerpací výkon﻿: 0,65 m³/h; Dopravní výška: 2,5 m; Teplota média﻿: 75 °C; Min. teplota média﻿: -10 °C; Max. teplota média﻿: 95 °C; Maximální provozní Maximální provozní tlak﻿: 6 bar; Připojovací rozměry: Potrubní přípojka﻿: G 1 PN 6; Konstrukční délka﻿: 130 mm; Hmotnost cca﻿: 2 kg | kus | 2 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
34 | 732-011 | Vysoce účinné čerpadlo elektronicky řízené, Mokroběžné oběhové čerpadlo, synchronní motor podle technologie ECM a integrovaná regulace výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. Použitelné pro všechna topná, větrací a klimatizační zařízení. Sériově s: - Předvolitelné způsoby regulace umožňující optimální přizpůsobení zatížení: Δp-c (diferenční tlak konstantní), Δp-v (diferenční tlak variabilní); - 3 stupně otáček (n = konstantní); - Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty a zobrazení chybových hlášení; - Elektrické připojení konektorem; - Poruchová kontrolka a kontakt pro souhrnné hlášení poruchy Materiály: Pouzdro čerpadla﻿: Šedá litina (EN-GJL-200); Oběžné kolo﻿: Plast (PPE - 30% GF); Hřídel čerpadla﻿: Ušlechtilá ocel (X39CrMo17-1); Ložisko﻿: Uhlík, impregnovaný kovem Provozní údaje: Médium﻿: Voda 100 %; Čerpací výkon﻿: 0,65 m³/h; Dopravní výška﻿: 5,00 m; Teplota média﻿: 75 °C; Min. teplota média﻿: -20 °C; Max. teplota média﻿: 110 °C; Maximální provozní tlak﻿: 10 bar; Minimální výška nátoku 50 °C/ 95 °C/ 110 °C﻿: 3 m/ 10 m/ 16 m; Max. okolní teplota﻿: 60 °C Síťová přípojka﻿: 1~230V/50 Hz; Příkon P1﻿: 0,005 kW - 0,12 kW; Max. otáčky﻿: 1000 1/min ... 3700 1/min; Příkon﻿: 0,08 A ... 1 A; Připojovací rozměry: Potrubní přípojka﻿: G 1½ PN 10; Konstrukční délka﻿: 180 mm; Hmotnost cca﻿: 4,5 kg | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
35 | 732-012 | Mokroběžné elektronicky řízené oběhové čerpadlo, synchronní motor podle technologie ECM a integrovaná regulace výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. Sériově s: - Předvolitelné způsoby regulace umožňující optimální přizpůsobení zatížení: Δp-c (diferenční tlak konstantní), Δp-v (diferenční tlak variabilní); - 3 stupně otáček (n = konstantní); - Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty a zobrazení chybových hlášení; - Elektrické připojení konektorem; - Poruchová kontrolka a kontakt pro souhrnné hlášení poruchy Materiály: Pouzdro čerpadla﻿: Šedá litina (EN-GJL-200); Oběžné kolo﻿: Plast (PPE - 30% GF); Hřídel čerpadla﻿: Ušlechtilá ocel (X39CrMo17-1); Ložisko﻿: Uhlík, impregnovaný kovem Provozní údaje: Médium﻿: Voda 100 %; Čerpací výkon﻿: 1,15 m³/h; Dopravní výška﻿: 6,00 m; Teplota média﻿: 75 °C; Min. teplota média﻿: -20 °C; Max. teplota média﻿: 110 °C; Maximální provozní tlak﻿: 10 bar; Minimální výška nátoku 50 °C/ 95 °C/ 110 °C﻿: 3 m/ 10 m/ 16 m; Max. okolní teplota﻿: 60 °C Síťová přípojka﻿: 1~230V/50 Hz; Příkon P1﻿: 0,005 kW ... 0,19 kW; Max. otáčky﻿: 1000 1/min ... 4450 1/min Příkon﻿: 0,08 A ... 1,3 A; Připojovací rozměry: Potrubní přípojka﻿: G 2 PN 10; Konstrukční délka﻿: 180 mm; Hmotnost cca﻿: 4,6 kg | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
36 | 732-013 | Mokroběžné elektronicky řízené oběhové čerpadlo, synchronní motor podle technologie ECM a integrovaná regulace výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. Sériově s: - Předvolitelné způsoby regulace umožňující optimální přizpůsobení zatížení: Δp-c (diferenční tlak konstantní), Δp-v (diferenční tlak variabilní); - 3 stupně otáček (n = konstantní); - Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty a zobrazení chybových hlášení; - Elektrické připojení konektorem; - Poruchová kontrolka a kontakt pro souhrnné hlášení poruchy Materiály: Pouzdro čerpadla﻿: Šedá litina (EN-GJL-200); Oběžné kolo﻿: Plast (PPE - 30% GF); Hřídel čerpadla﻿: Ušlechtilá ocel (X39CrMo17-1); Ložisko﻿: Uhlík, impregnovaný kovem Provozní údaje: Médium﻿: Voda 100 %; Čerpací výkon﻿: 2,93 m³/h; Dopravní výška: ﻿4,7 m; Teplota média﻿: 75 °C; Min. teplota média﻿: -20 °C; Max. teplota média﻿: 110 °C; Maximální provozní tlak﻿: 10 bar; Max. okolní teplota﻿: 60 °C Síťová přípojka﻿: 1~230V/50 Hz; Příkon P1﻿: 0,010 kW ... 0,305 kW; Max. otáčky﻿: 1000 1/min ... 4450 1/min Příkon﻿: 0,15 A ... 1,33 A; Druh ochrany﻿: IP X4D; Připojovací rozměry: Potrubní přípojka﻿: G 2 PN 10; Konstrukční délka﻿: 180 mm; Hmotnost cca﻿: 9,2 kg | kus | 2 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
37 | 732-014 | Mokroběžné elektronicky řízené oběhové čerpadlo, synchronní motor podle technologie ECM a integrovaná regulace výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. Sériově s: - Předvolitelné způsoby regulace umožňující optimální přizpůsobení zatížení: Δp-c (diferenční tlak konstantní), Δp-v (diferenční tlak variabilní); - 3 stupně otáček (n = konstantní); - Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty a zobrazení chybových hlášení; - Elektrické připojení konektorem; - Poruchová kontrolka a kontakt pro souhrnné hlášení poruchy Materiály: Pouzdro čerpadla﻿: Šedá litina (EN-GJL-200); Oběžné kolo﻿: Plast (PPE - 30% GF); Hřídel čerpadla﻿: Ušlechtilá ocel (X39CrMo17-1); Ložisko﻿: Uhlík, impregnovaný kovem Provozní údaje: Médium﻿: etylénglykol 30 %; Čerpací výkon﻿: 0,85 m³/h; Dopravní výška﻿: 8,00 m; Teplota média﻿: 11 °C; Min. teplota média﻿: -20 °C; Max. teplota média﻿: 110 °C; Maximální provozní tlak﻿: 10 bar; Max. okolní teplota﻿: 60 °C Síťová přípojka﻿: 1~230V/50 Hz; Příkon P1﻿: 0,005 kW ... 0,19 kW; Max. otáčky﻿: 1000 1/min ... 4450 1/min Příkon﻿: 0,08 A ... 1,3 A; Druh ochrany﻿: IP X4D; Připojovací rozměry: Potrubní přípojka﻿: G 1½ PN 10; Konstrukční délka﻿: 180 mm; Hmotnost cca﻿: 4,5 kg | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
38 | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 1 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | 0 | [6 empty] | 1
39 | 733-001 | Protipožární ucpávky potrubí | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 0 | 86 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004 | [5 empty] | 4260+850
40 | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 | m | 118 |  | 0 | ÚRS 16/2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | ÚRS 16/2 | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
41 | 733223102 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 366 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
42 | 733223103 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 61 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
43 | 733223104 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 50 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 002, 003, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
44 | 733223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 | m | 93 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 002, 003, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
45 | 733223106 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 | m | 21 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
46 | 733223107 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 | m | 30 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
47 | 733223108 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 | m | 26 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
48 | 733224221 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných do D 12x1 | kus | 38 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
49 | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 | kus | 30 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
50 | 733224225 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 | kus | 8 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 003, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
51 | 733224227 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42x1,5 | kus | 4 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
52 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 225 |  | 0 | ÚRS 16/2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | ÚRS 16/2 | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
53 | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | m | 56 |  | 0 | ÚRS 16/2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | ÚRS 16/2 | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
54 | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 118 |  | 0 | ÚRS 16/2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | ÚRS 16/2 | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
55 | 733-002 | Proplach potrubí 2x | m | 771 |  | 0 | vlastní | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
56 | 733-003 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 | vlastní | 2 |  |  |  |  | 12 | 0 | 86 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
57 | 733-004 | Nemrznoucí směs ethylenglykol 30 % | litr | 50 |  | 0 | vlastní | 2 |  |  |  |  | 12 | 0 | 86 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
58 | 998733103 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 1.8 |  | 0 | ÚRS 16/2 | 2 |  |  |  |  | 7 | 1001 | 5 | [5 empty] | 2 | 0 | ÚRS 16/2 | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
Díl: | 734 | Armatury | 0 | [6 empty] | 1
59 | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | ks | 14 |  | 0 | ÚRS 16/2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | ÚRS 16/2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3e-05
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
60 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | ks | 29 |  | 0 | ÚRS 16/2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | ÚRS 16/2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3e-05
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
61 | 734109115 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 65 | soubor | 5 |  | 0 | ÚRS 16/2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 0 | 19 | [5 empty] | 2 | 0 | ÚRS 16/2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.00905
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
62 | 734-001 | Mezipřírubová zpětná klapka PN 0,6, DN 65 | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 16/2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | ÚRS 16/2 | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
63 | 734163427 | Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 16/2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | ÚRS 16/2 | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
64 | 734-002 | Uzavírací klapka PN 0,6, DN 65 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
65 | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 28 |  | 0 | ÚRS 16/2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 0 | 4 | [5 empty] | 2 | 0 | ÚRS 16/2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3e-05
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
66 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | ÚRS 16/2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 0 | 4 | [5 empty] | 2 | 0 | ÚRS 16/2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3e-05
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
67 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 26 |  | 0 | ÚRS 16/2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 0 | 3 | [5 empty] | 2 | 0 | ÚRS 16/2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3e-05
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
68 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 6 |  | 0 | ÚRS 16/2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 0 | 5 | [5 empty] | 2 | 0 | ÚRS 16/2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4e-05
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
69 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 10 |  | 0 | ÚRS 16/2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 0 | 5 | [5 empty] | 2 | 0 | ÚRS 16/2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4e-05
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
70 | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 6 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
71 | 734209125 | Montáž armatur závitových se 3závity, G 1 | kus | 6 |  | 0 | ÚRS 16/2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | ÚRS 16/2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3e-05
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
72 | 734-003 | Montáž armatur závitových se 4závity, G 1/2 | kus | 14 |  | 0 | vlastní |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3e-05
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
73 | 734-004 | Kulový kohout, 2 závity G 1, s pákou | kus | 17 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
74 | 734-005 | Kulový kohout, 2 závity G 5/4, s pákou | kus | 4 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
75 | 734-006 | Kulový kohout, 2 závity G 6,/4 s pákou | kus | 4 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
76 | 734-007 | Kulový kohout, 2 závity G 2 s pákou | kus | 4 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
77 | 734-008 | Filtr, DN 25 | kus | 4 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
78 | 734-009 | Filtr, DN 32 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
79 | 734-010 | Filtr, DN 40 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
80 | 734-011 | Filtr, DN 50 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
81 | 734-012 | Zpětný ventil, DN 25 | kus | 3 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
82 | 734-013 | Zpětný ventil, DN 32 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
83 | 734-014 | Zpětný ventil, DN 40 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
84 | 734-015 | Zpětný ventil, DN 50 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
85 | 734-016 | Pojistný ventil DUCO 1/2" x 3/4" KD, 3 bary | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3e-05
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
86 | 734-017 | Ventily vyvažovací závitové USV-I, DN 25 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3e-05
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
87 | 734-018 | Ventily vyvažovací závitové USV-I, DN 40 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3e-05
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
88 | 734-019 | Měřič tepla, DN 25, 3,5 m3 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
89 | 734-020 | Adaptér pro teploměr | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3e-05
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
90 | 734-021 | Nerezová jímka pro Ø 6,0 mm, 85 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
91 | 734-022 | Modul M-Bus | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
92 | 734-023 | Termostatická hlavice s aretací a se zajištěním proti krádeži | kus | 11 |  | 0 | vlastní |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.00026
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
93 | 734-024 | Montáž termostatické hlavice | kus | 11 |  | 0 | vlastní |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.00026
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
94 | 734-025 | Regulační rohové šroubení DN 10 | kus | 14 |  | 0 | vlastní |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 0 | 97 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0005
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
95 | 734-026 | Regulační rohové šroubení DN 15 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 0 | 97 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0005
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
96 | 734-027 | Termostatický ventil rohový, dvouregulační - s přednastavením DN 10 | kus | 14 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
97 | 734-028 | Termostatický ventil rohový, dvouregulační - s přednastavením DN 15 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
98 | 734-029 | Šroubení rohové pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem 1/2" | kus | 14 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
99 | 734-030 | Svěrné spojky pro měděné potrubí 15x1 | kus | 58 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
100 | 734-031 | Teploměr -30 - +50 °C | kus | 4 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
101 | 734-032 | Teploměr 0-120 °C | kus | 18 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
102 | 734421150 | Tlakoměr deformační 0-600 kPa D 100 | kus | 19 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
103 | 734424921 | Kohout tlakměru čep.K 71-481-716,M20x1,5 | kus | 19 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
104 | 998734103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.2 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
Díl: | 735 | Otopná tělesa | 0 | [6 empty] | 1
105 | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 26 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
106 | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 003, 005 | [5 empty] | 4260+850
107 | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | kus | 2 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 002, 003, 005 | [5 empty] | 4260+850
108 | 735-001 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou, typ 11 PLAN výška/délka 600/400 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003, 005 | [5 empty] | 4260+850
109 | 735-002 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou, typ 21 PLAN výška/délka 600/700 mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003, 005 | [5 empty] | 4260+850
110 | 735-003 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou, typ 21 PLAN výška/délka 600/800 mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 003, 005 | [5 empty] | 4260+850
111 | 735-004 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou, typ 22 PLAN výška/délka 600/400 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 005 | [5 empty] | 4260+850
112 | 735-005 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou, typ 22 PLAN výška/délka 600/500 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 005 | [5 empty] | 4260+850
113 | 735-006 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou, typ 22 PLAN výška/délka 600/600 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 005 | [5 empty] | 4260+850
114 | 735-007 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou, typ 22 PLAN výška/délka 600/900 mm | kus | 4 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 003, 005 | [5 empty] | 4260+850
115 | 735-008 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou, typ 22 PLAN výška/délka 600/1000 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003, 005 | [5 empty] | 4260+850
116 | 735-009 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou, typ 22 PLAN výška/délka 600/1600 mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 003, 005 | [5 empty] | 4260+850
117 | 735-010 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou s vestavěným termostatickým ventilem, typ 11 PLAN VK výška/délka 600/400 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003, 005 | [5 empty] | 4260+850
118 | 735-011 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou s vestavěným termostatickým ventilem, typ 21 PLAN VK výška/délka 600/600 mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003, 005 | [5 empty] | 4260+850
119 | 735-012 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou s vestavěným termostatickým ventilem, typ 21 PLAN VK výška/délka 600/800 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 005 | [5 empty] | 4260+850
120 | 735-013 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou s vestavěným termostatickým ventilem, typ 21 PLAN VK výška/délka 600/1400 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003, 005 | [5 empty] | 4260+850
121 | 735-014 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou s vestavěným termostatickým ventilem, typ 22 PLAN VK výška/délka 600/400 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 005 | [5 empty] | 4260+850
122 | 735-015 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou s vestavěným termostatickým ventilem, typ 22 PLAN VK výška/délka 600/600 mm | kus | 3 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 003, 005 | [5 empty] | 4260+850
123 | 735-016 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou s vestavěným termostatickým ventilem, typ 22 PLAN VK výška/délka 600/700 mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 003, 005 | [5 empty] | 4260+850
124 | 735-017 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou s vestavěným termostatickým ventilem, typ 22 PLAN VK výška/délka 600/900 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 005 | [5 empty] | 4260+850
125 | 735-018 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou s vestavěným termostatickým ventilem, typ 22 PLAN VK výška/délka 900/700 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
126 | 735-019 | Otopné těleso panelové s hladkou čelní plochou s vestavěným termostatickým ventilem, typ 22 PLAN VKL výška/délka 900/700 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
127 | 998735103 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | t | 0.8 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | 0 | [6 empty] | 1
128 | 767-001 | Závitová tyč AM8x1000 4.8 pozink., Závit – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 4.8 - DIN 976-1, Povrchová úprava - Pozinkováno | kus | 360 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
129 | 767-002 | Objímka potrubí MP-LHI 12-16 1/4" M8, Rozsah upínání – D 12 - 16 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 204 |  | 0 | vlastní |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
130 | 767-003 | Objímka potrubí MP-LHI 16-20 3/8" M8, Rozsah upínání – D 16 - 20 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 30 |  | 0 | vlastní |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 | [5 empty] | 4260+850
131 | 767-004 | Objímka potrubí MP-LHI 20-25 1/2" M8, Rozsah upínání – D 20 - 25 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 34 |  | 0 | vlastní |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 002, 003, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
132 | 767-005 | Objímka potrubí MP-LHI 25-31 3/4" M8, Rozsah upínání – D 25 - 31 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 48 |  | 0 | vlastní |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 002, 003, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
133 | 767-006 | Objímka potrubí MP-LHI 31-38 1" M8, Rozsah upínání – D 31 - 38 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
134 | 767-007 | Objímka potrubí MP-LHI 38-45 1 1/4" M8, Rozsah upínání – D 38 - 45 mm, Maximální zatížení - F 750 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 14 |  | 0 | vlastní |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
135 | 767-008 | Objímka potrubí MP-HI 75-84 M8/M10, Rozsah upínání – D 75 - 84 mm, Maximální zatížení - F 1200 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M6, Utahovací moment upínacího šroubu M6 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
136 | 767-009 | Objímka potrubí MIP-H/27-30, Rozsah upínání – D 27 - 31 mm, Maximální zatížení - F 75 N, Snížení hlučnosti - 14 dB (A), Šroubová svorka - M6, Utahovací moment upínacího šroubu M6 - 2 Nm, složení materiálu - PUR/PIR bez obsahu CFC (elastoměr) Vnější kryty pouzdra jsou vyrobené z lakovaných hliníkových plechů o tloušťce 0.8 mm, Povrchová úprava pozink, Teplotní odolnost - -40 - 105 °C, Tepelná vodivost - 0,036W/mK, Odpor proti difuzi ≤ 7000 | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | vlastní | 0 | 0 | 0
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
137 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 400 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
138 | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | kg | 50 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
139 | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.45 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
Díl: | 783 | Nátěry | 0 | [6 empty] | 1
140 | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 10 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
141 | 783324101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 10 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
142 | 783624561 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí do DN 100 mm | m | 118 |  | 0 | ÚRS 16/2
|  | viz. výkres č. 003 a 006 | [5 empty] | 4260+850
Díl: | M23 | Montáže potrubí | 0 | [6 empty] | 1
143 | M23-001 | Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
144 | M23-002 | Zednické výpomoci (zhotovení prostupů, drážek, zapravení drážek, lešení) | hod. | 100 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850
145 | M23-003 | Zaregulování a zprovoznění systému | hod | 40 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č. 002, 003, 004, 005 a 006 | [5 empty] | 4260+850