## Položky
Výkaz výměr
Akce : |  | MU – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO, BUDOVA E – I.etapa
D.1.4.2
Objekt : |  | SO01– BVA05 – BUDOVA E | Vzduchotechnika a chlazení
P.č. | Číslo pol. | Název položky | MJ | množství | cena Kč bez DPH / MJ | celkem Kč bez DPH | Cenová soustava
Díl: | 1. | Zařízení č. 1 - Větrání 1.NP
1 | 1.001 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení s deskovým rekuperátorem a vestavěným elektrickým ohřívačem. Množství vzduchu V = 150/150 m3/h. Tlaková ztráta 150/150 Pa. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | 1 | 7 | 0.00147
Technické parametry viz. D.1.4.2.01 Technická zpráva - včetně příloh.
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018
Včetně pružných manžet pro připojení VZT potrubí. Dveře bez pantů.
Včetně autonomní MaR (měření a regulace, regulační prvky).
Třídy filtrace budou kalkulovány pro zajištění parametrů Ecodesign 2018
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii
2 | 1.051 | Tlumič hluku kruhový DN 100mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. | kus | 4 |  | 0 | vlastní | 1.NP - přívod+odvod
3 | 1.052 | Tlumič hluku kruhový DN 160mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. | kus | 3 |  | 0 | vlastní | 2.NP, 3.NP, 4.NP - přívod
4 | 1.053 | Tlumič hluku kruhový DN 160mm, délka 1500mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. | kus | 3 |  | 0 | vlastní | 2.NP, 3.NP, 4.NP - odvod
5 | 1.101 | Regulační klapka DN 100, včetně servopohonu 24V. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 1.NP
6 | 1.102 | Zpětná klapka DN 100 | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 1.NP
7 | 1.103 | Zpětná klapka DN 160 | kus | 6 |  | 0 | vlastní | 2.NP, 3.NP, 4.NP
8 | 1.201 | Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 1 |  | 0 | vlastní
9 | 1.202 | Přívodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 1 |  | 0 | vlastní
10 | 1.251 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 3 |  | 0 | vlastní
11 | 1.501 | Krycí mřížka DN 280mm s přírubou, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
12 | 1.551 | Výfuková hlavice DN 280 - střešní ventilační hlavice, RAL dle arch. Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování | kus | 1 |  | 0 | vlastní
13 | 1.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 | m | 6 |  | 0 | vlastní
14 | 1.602 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 | m | 1.5 |  | 0 | vlastní
15 | 1.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 36 |  | 0 | vlastní
16 | 1.703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 31 |  | 0 | vlastní
17 | 1.704 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 14 |  | 0 | vlastní
18 | 1.705 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 10 |  | 0 | vlastní
19 | 1.706 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 7.5 |  | 0 | vlastní
20 | 1.801 | Potrubí PPs hrdlové odpadní D32-HT vč. tvarovek a montážního materiálu (objímky s pryží 1"M8 31-38, závitové tyče,...) | m | 4.5 |  | 0 | vlastní
21 | 1.901 | Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm | m2 | 24 |  | 0 | vlastní
22 | 1.902 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu, tl. 25mm | m2 | 6 |  | 0 | vlastní
23 | 1.903 | Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm | m2 | 22 |  | 0 | vlastní
24 | 1.904 | Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. | m2 | 3 |  | 0 | vlastní
25 | 1.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1 - Větrání 1.NP | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
26 | 1.992 | Hzs zařízení č. 1 - Větrání 1.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 25 |  | 0 | vlastní
27 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 0.35 |  | 0 | RTS |  | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 1 - Větrání 1.NP |  |  |  | 0
Díl: | H01. | Zařízení č. H01 - Větrání hygienického zázemí
28 | H01.001 | Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, odváděné množství vzduchu 50m3/h, tlaková ztráta 150Pa, připojení DN 100. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | 1 | 7 | 0.00147
Technické parametry viz. D.1.4.2.01 Technická zpráva - včetně příloh.
29 | H01.101 | Zpětná klapka DN 100 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
30 | H01.551 | Výfuková hlavice DN 200 - střešní ventilační hlavice, RAL dle arch. Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování | kus | 1 |  | 0 | vlastní
31 | H01.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 100 | m | 1.5 |  | 0 | vlastní
32 | H01.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 2 |  | 0 | vlastní
33 | H01.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 16 |  | 0 | vlastní
34 | H01.703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 7.5 |  | 0 | vlastní
35 | H01.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H01 - Větrání hygienického zázemí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
36 | H01.992 | Hzs zařízení č. H01 - Větrání hygienického zázemí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní
37 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 0.1 |  | 0 | RTS |  | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | Zařízení č. H01 - Větrání hygienického zázemí |  |  |  | 0
Díl: | H02. | Zařízení č. H02 - Větrání šatny
38 | H02.001 | Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, odváděné množství vzduchu 40m3/h, tlaková ztráta 150Pa, připojení DN 100. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | 1 | 7 | 0.00147
Technické parametry viz. D.1.4.2.01 Technická zpráva - včetně příloh.
39 | H02.101 | Zpětná klapka DN 100 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
40 | H02.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 100 | m | 1.5 |  | 0 | vlastní
41 | H02.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 0.5 |  | 0 | vlastní
42 | H02.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H02 - Větrání šatny | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
43 | H02.992 | Hzs zařízení č. H02 - Větrání šatny - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 1 |  | 0 | vlastní
44 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.01 |  | 0 | RTS
| Celkem za | Zařízení č. H02 - Větrání šatny |  |  |  | 0
Díl: | H11. | Zařízení č. H11 - Větrání hygienického zázemí
45 | H11.001 | Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, odváděné množství vzduchu 50m3/h, tlaková ztráta 150Pa, připojení DN 100. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | 1 | 7 | 0.00147
Technické parametry viz. D.1.4.2.01 Technická zpráva - včetně příloh.
46 | H11.051 | Tlumič hluku kruhový DN 100mm, délka 500mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
47 | H11.101 | Zpětná klapka DN 100 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
48 | H11.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 100 | m | 1.5 |  | 0 | vlastní
49 | H11.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 2 |  | 0 | vlastní
50 | H11.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H11 - Větrání hygienického zázemí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
51 | H11.992 | Hzs zařízení č. H11 - Větrání hygienického zázemí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 2 |  | 0 | vlastní
52 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.015 |  | 0 | RTS
| Celkem za | Zařízení č. H11 - Větrání hygienického zázemí |  |  |  | 0
Díl: | H12. | Zařízení č. H12 - Větrání hygienického zázemí
53 | H12.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu V= 130 m3/h, tlaková ztráta 150Pa, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Technické parametry viz. D.1.4.2.01 Technická zpráva - včetně příloh.
54 | H12.051 | Tlumič hluku kruhový DN 160mm, délka 500mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní
55 | H12.101 | Regulační klapka DN 160, ovl. ruční | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 1.NP
56 | H12.102 | Zpětná klapka DN 160 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
57 | H12.251 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 3 |  | 0 | vlastní
58 | H12.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 | m | 4.5 |  | 0 | vlastní
59 | H12.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 8 |  | 0 | vlastní
60 | H12.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H12 - Větrání hygienického zázemí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
61 | H12.992 | Hzs zařízení č. H12 - Větrání hygienického zázemí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 3 |  | 0 | vlastní
62 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.02 |  | 0 | RTS
| Celkem za | Zařízení č. H12 - Větrání hygienického zázemí |  |  |  | 0
Díl: | H13. | Zařízení č. H13 - Větrání hygienického zázemí
63 | H13.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu V= 80 m3/h, tlaková ztráta 150Pa, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Technické parametry viz. D.1.4.2.01 Technická zpráva - včetně příloh.
64 | H13.051 | Tlumič hluku kruhový DN 160mm, délka 500mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní
65 | H13.101 | Regulační klapka DN 160, ovl. ruční | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 1.NP
66 | H13.102 | Zpětná klapka DN 160 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
67 | H13.251 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 2 |  | 0 | vlastní
68 | H13.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 | m | 3 |  | 0 | vlastní
69 | H13.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 9 |  | 0 | vlastní
70 | H13.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H13 - Větrání hygienického zázemí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
71 | H13.992 | Hzs zařízení č. H13 - Větrání hygienického zázemí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 3 |  | 0 | vlastní
72 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.02 |  | 0 | RTS
| Celkem za | Zařízení č. H13 - Větrání hygienického zázemí |  |  |  | 0
Díl: | H21. | Zařízení č. H21 - Větrání hygienického zázemí
73 | H21.001 | Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, odváděné množství vzduchu 50m3/h, tlaková ztráta 150Pa, připojení DN 100. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | 1 | 7 | 0.00147
Technické parametry viz. D.1.4.2.01 Technická zpráva - včetně příloh.
74 | H21.051 | Tlumič hluku kruhový DN 100mm, délka 500mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
75 | H21.101 | Zpětná klapka DN 100 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
76 | H21.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 100 | m | 1.5 |  | 0 | vlastní
77 | H21.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 2 |  | 0 | vlastní
78 | H21.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H21 - Větrání hygienického zázemí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
79 | H21.992 | Hzs zařízení č. H21 - Větrání hygienického zázemí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 2 |  | 0 | vlastní
80 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.015 |  | 0 | RTS
| Celkem za | Zařízení č. H21 - Větrání hygienického zázemí |  |  |  | 0
Díl: | H22. | Zařízení č. H22 - Větrání hygienického zázemí
81 | H22.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu V= 130 m3/h, tlaková ztráta 150Pa, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Technické parametry viz. D.1.4.2.01 Technická zpráva - včetně příloh.
82 | H22.051 | Tlumič hluku kruhový DN 160mm, délka 500mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní
83 | H22.101 | Regulační klapka DN 160, ovl. ruční | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 1.NP
84 | H22.102 | Zpětná klapka DN 160 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
85 | H22.251 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 3 |  | 0 | vlastní
86 | H22.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 | m | 4.5 |  | 0 | vlastní
87 | H22.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 8 |  | 0 | vlastní
88 | H22.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H22 - Větrání hygienického zázemí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
89 | H22.992 | Hzs zařízení č. H22 - Větrání hygienického zázemí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 3 |  | 0 | vlastní
90 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.02 |  | 0 | RTS
| Celkem za | Zařízení č. H22 - Větrání hygienického zázemí |  |  |  | 0
Díl: | H23. | Zařízení č. H23 - Větrání hygienického zázemí
91 | H23.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu V= 80 m3/h, tlaková ztráta 150Pa, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Technické parametry viz. D.1.4.2.01 Technická zpráva - včetně příloh.
92 | H23.051 | Tlumič hluku kruhový DN 160mm, délka 500mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní
93 | H23.101 | Regulační klapka DN 160, ovl. ruční | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 1.NP
94 | H23.102 | Zpětná klapka DN 160 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
95 | H23.251 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 2 |  | 0 | vlastní
96 | H23.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 | m | 3 |  | 0 | vlastní
97 | H23.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 9 |  | 0 | vlastní
98 | H23.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H23 - Větrání hygienického zázemí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
99 | H23.992 | Hzs zařízení č. H23 - Větrání hygienického zázemí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 3 |  | 0 | vlastní
100 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.02 |  | 0 | RTS
| Celkem za | Zařízení č. H23 - Větrání hygienického zázemí |  |  |  | 0
Díl: | H31. | Zařízení č. H31 - Větrání hygienického zázemí
101 | H31.001 | Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, odváděné množství vzduchu 50m3/h, tlaková ztráta 150Pa, připojení DN 100. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | 1 | 7 | 0.00147
Technické parametry viz. D.1.4.2.01 Technická zpráva - včetně příloh.
102 | H31.051 | Tlumič hluku kruhový DN 100mm, délka 500mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
103 | H31.101 | Zpětná klapka DN 100 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
104 | H31.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 100 | m | 1.5 |  | 0 | vlastní
105 | H31.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 2 |  | 0 | vlastní
106 | H31.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H31 - Větrání hygienického zázemí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
107 | H31.992 | Hzs zařízení č. H31 - Větrání hygienického zázemí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 2 |  | 0 | vlastní
108 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.015 |  | 0 | RTS
| Celkem za | Zařízení č. H31 - Větrání hygienického zázemí |  |  |  | 0
Díl: | H32. | Zařízení č. H32 - Větrání hygienického zázemí
109 | H32.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu V= 130 m3/h, tlaková ztráta 150Pa, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Technické parametry viz. D.1.4.2.01 Technická zpráva - včetně příloh.
110 | H32.051 | Tlumič hluku kruhový DN 160mm, délka 500mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní
111 | H32.101 | Regulační klapka DN 160, ovl. ruční | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 1.NP
112 | H32.102 | Zpětná klapka DN 160 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
113 | H32.251 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 3 |  | 0 | vlastní
114 | H32.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 | m | 4.5 |  | 0 | vlastní
115 | H32.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 8 |  | 0 | vlastní
116 | H32.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H32 - Větrání hygienického zázemí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
117 | H32.992 | Hzs zařízení č. H32 - Větrání hygienického zázemí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 3 |  | 0 | vlastní
118 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.02 |  | 0 | RTS
| Celkem za | Zařízení č. H32 - Větrání hygienického zázemí |  |  |  | 0
Díl: | H33. | Zařízení č. H33 - Větrání hygienického zázemí
119 | H33.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu V= 80 m3/h, tlaková ztráta 150Pa, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Technické parametry viz. D.1.4.2.01 Technická zpráva - včetně příloh.
120 | H33.051 | Tlumič hluku kruhový DN 160mm, délka 500mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní
121 | H33.101 | Regulační klapka DN 160, ovl. ruční | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 1.NP
122 | H33.102 | Zpětná klapka DN 160 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
123 | H33.251 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 2 |  | 0 | vlastní
124 | H33.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 | m | 3 |  | 0 | vlastní
125 | H33.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 9 |  | 0 | vlastní
126 | H33.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H33 - Větrání hygienického zázemí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
127 | H33.992 | Hzs zařízení č. H33 - Větrání hygienického zázemí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 3 |  | 0 | vlastní
128 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.02 |  | 0 | RTS
| Celkem za | Zařízení č. H33 - Větrání hygienického zázemí |  |  |  | 0
Díl: | H41. | Zařízení č. H41 - Větrání hygienického zázemí
129 | H41.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu V= 80 m3/h, tlaková ztráta 150Pa, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Technické parametry viz. D.1.4.2.01 Technická zpráva - včetně příloh.
130 | H41.051 | Tlumič hluku kruhový DN 160mm, délka 500mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní
131 | H41.101 | Regulační klapka DN 160, ovl. ruční | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 1.NP
132 | H41.102 | Zpětná klapka DN 160 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
133 | H41.251 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 2 |  | 0 | vlastní
134 | H41.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 | m | 3 |  | 0 | vlastní
135 | H41.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 8 |  | 0 | vlastní
136 | H41.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H41 - Větrání hygienického zázemí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
137 | H41.992 | Hzs zařízení č. H41 - Větrání hygienického zázemí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 3 |  | 0 | vlastní
138 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 0.02 |  | 0 | RTS
| Celkem za | Zařízení č. H41 - Větrání hygienického zázemí |  |  |  | 0
Díl: | H42. | Zařízení č. H42 - Větrání hygienického zázemí
139 | H42.001 | Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, odváděné množství vzduchu 50m3/h, tlaková ztráta 150Pa, připojení DN 100. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | 1 | 7 | 0.00147
Technické parametry viz. D.1.4.2.01 Technická zpráva - včetně příloh.
140 | H42.101 | Zpětná klapka DN 100 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
141 | H42.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 100 | m | 1.5 |  | 0 | vlastní
142 | H42.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 0.5 |  | 0 | vlastní
143 | H42.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H42 - Větrání hygienického zázemí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
144 | H42.992 | Hzs zařízení č. H42 - Větrání hygienického zázemí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 2 |  | 0 | vlastní
145 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 0.015 |  | 0 | RTS
| Celkem za | Zařízení č. H42 - Větrání hygienického zázemí |  |  |  | 0
Díl: | H43. | Zařízení č. H43 - Větrání hygienického zázemí
146 | H43.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu V= 80 m3/h, tlaková ztráta 150Pa, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Technické parametry viz. D.1.4.2.01 Technická zpráva - včetně příloh.
147 | H43.051 | Tlumič hluku kruhový DN 160mm, délka 500mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní
148 | H43.101 | Regulační klapka DN 160, ovl. ruční | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 1.NP
149 | H43.102 | Zpětná klapka DN 160 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
150 | H43.251 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 2 |  | 0 | vlastní
151 | H43.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 | m | 3 |  | 0 | vlastní
152 | H43.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 6 |  | 0 | vlastní
153 | H43.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H43 - Větrání hygienického zázemí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
154 | H43.992 | Hzs zařízení č. H43 - Větrání hygienického zázemí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 3 |  | 0 | vlastní
155 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 0.02 |  | 0 | RTS
| Celkem za | Zařízení č. H43 - Větrání hygienického zázemí |  |  |  | 0
Díl: | 999. | Ostatní položky
156 | 999.901 | Montážní materiál | kg | 90 |  | 0 | vlastní
157 | 999.902 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 30minut | kus | 15 |  | 0 | vlastní
158 | 999.903 | Montážní plošina, pojízdné lešení | hod | 10 |  | 0 | vlastní
159 | 999.904 | Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT | hod | 20 |  | 0 | vlastní
160 | 999.905 | Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5 | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
161 | 999.906 | Nátěry venkovních prvků, RAL dle arch. | m2 | 6 |  | 0 | vlastní
162 | 999.910 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | Ostatní položky |  |  |  | 0
Cena celkem v Kč bez DPH | [5 empty] | 0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.